Technická zpráva

Název akce:	Rozvojová analýza areálu PřF UP v Olomouci

- Holici, ul. Šlechtitelů,

A. ANALYTICKÁ ČÁST 06.2015

Místo:	Olomouc - Holice, k.ú. Holice u Olomouce, ul. Šlechtitelů

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provedení stavby

Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci

- Přírodovědecká fakulta

Křížkovského511/8

771 47 Olomouc

Projektant / zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Tylova 4, 772 00  Olomouc

IČ: 25849280

Datum: 	06/2015

Část:	A.9  Slaboproudé rozvody

Vypracoval:	Martin ŠÍMA, DiS.

Zodpovědný proj. části:

Ing. Vladimír Junek – ČKAIT 1200442

Doložení o autorizaci

Vypracování této projektové dokumentace jsem zabezpečil jako autorizovaná osoba v oboru technika prostředí staveb (specializace: elektrotechnická zařízení), vedená v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1200442.

Osvědčení o autorizaci číslo 3782 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uděleno ke dni 27.5.1994.

OB S A H:

Všeobecná část	2

1. Účel	2

2. Charakteristika území	2

Kabelové rozvody	2

1. Popis	2

2. Nová infrastruktura	3

3. Původní infrastruktura	6

Slaboproudá zařízení v areálu	7

1. Datová síť	7

2. Telefonní rozvody	7

3. Elektronická kontrola vstupu (EKV)	8

4. Elektrická požární signalizace (EPS)	8

5. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS – dříve EZS)	9

6. Nadstavbový systém	9

Dokladová část	10

Příloha č.1 – Osvědčení o autorizaci	10

Všeobecná část

- Účel

Předmětem této projektové dokumentace je analýza stávajících slaboproudých rozvodů - informačních technologií, optických a metalických kabelů v areálu PřF UP v Olomouci - Holici, ul. Šlechtitelů.

Tyto rozvody slouží pro propojení slaboproudých zařízení umístěných v jednotlivých objektech, u vjezdů a u ostatních částí areálu.

Rozvody slouží převážně pro následující zařízení:

- datové propojení

- telefonní rozvody

- elektronická kontrola vstupu (EKV)

- elektrická požární signalizace (EPS)

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS – dříve EZS)

Dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

- Charakteristika území

Rozsah dotčeného území je patrný z výkresové části projektové dokumentace.

Kabelové rozvody

- Popis

V areálu se nacházejí stávající podzemní a nadzemní vedení slaboproudých systémů.

Optické rozvody

Hlavní rozvodný uzel areálu je prozatím umístěn ve stávající serverovně v objektu č.78.

Přívod optických kabelů sloužících pro napojení areálu do sítě CVT je ukončen v objektu č.47 (optické kabely jsou ukončeny v prostoru „telefonní ústředny“) a druhá trasa optických kabelů sloužících pro napojení areálu je ukončena přímo v hlavní serverovně v objektu č.78. Objekty č.47 a 78 jsou navzájem propojeny areálovým optickým kabelem, který je veden přímo z místnosti telefonní ústředny do serverovny objektu 78.

Z objektu 47 a 78 jsou již poté rozvedeny venkovní areálové optické sítě do jednotlivých objektů. Pro optické kabely jsou v areálu vybudovány kabelové trasy tvořené HDPE chráničkami, nově budované trasy jsou realizovány i pomocí mikrotrubičkových systémů.

Metalické rozvody

Metalické kabely jsou v areálu použity pro rozvod telefonních linek z telefonní ústředny, pro systém EPS, PZTS, EKV apod.

Hlavní telefonní ústředna určená pro areál je umístěna v objektu č.47. Od této telefonní ústředny jsou vedeny hlavní metalické kabely do jednotlivých objektů umístěných v areálu.

Druhá ústředna, která slouží pouze pro účely VTP, je umístěna v objektu č.48.

- Nová infrastruktura

V rámci nedávno dokončených investičních akcí (Centrum regionu Haná, RCPTM, rekonstrukce objektu č.51 a objektu VTP) byly vytvořeny nové kabelové rozvody napojující jednotlivé objekty realizované v rámci těchto akcí. Jedná se o tyto objekty: CRH  (objekt D, E, F2, H1, brána 2 ), RCPTM (objekt G1), objekt č.51 + brána 1 a VTP blok C.

Tyto objekty jsou tedy napojeny prostřednictvím optických a metalických rozvodů, které jsou plně dostačující pro jejich potřeby.

Rozvody realizované s objektem D

Metalické rozvody propojující objekt D s objektem 47

-  v objektu D je umístěna samostatná telefonní ústředna sloužící pouze pro tento objekt. Přivedení vnějších telefonních linek je provedeno metalickým kabelem TCEPKPFLE 50XN 0.8, který je veden z objektu 47. V tomto objektu jsou ukončeny přívodní kabely společnosti Telefónica O2 (u telefonní ústředny UPOL).

Metalické rozvody propojující objekt D s objektem F2

-  objekt D je propojen s objektem F2 kabelem TCEPKPFLE 15XN 0.8. Tento propojovací kabel slouží pro propojení systémů EPS, PZTS, dveřního komunikátoru u vjezdu do areálu apod.

Optické rozvody

Objekt D je napojen do sítě WAN (internetu) přes univerzitní síť CVT. Hlavní rozvodný uzel areálu, ve kterém je umístěn napojovací bod na optické rozvody, je umístěn v objektu 78. Z tohoto důvodu jsou oba tyto objekty propojeny optickým mikrokabelem SM 12vl. Kabel je veden kabelovými trasami vybudovanými v rámci CRH – mikrotrubičkové trasy + HDPE chráničky.

Rozvody realizované s objektem E

Metalické rozvody propojující objekt E s objektem 47

-  v objektu E  je umístěna samostatná telefonní ústředna sloužící pouze pro tento objekt. Přivedení vnějších telefonních linek je provedeno metalickým kabelem TCEPKPFLE 50XN 0.8, který je veden z objektu 47. V tomto objektu jsou ukončeny přívodní kabely společnosti Telefónica O2 (u telefonní ústředny UPOL).

Metalické rozvody propojující objekt E s objektem F2

-  objekt E je propojen s objektem F2 kabelem TCEPKPFLE 15XN 0.8. Tento propojovací kabel slouží pro propojení systémů EPS, PZTS, dveřního komunikátoru u vjezdu do areálu apod.

Optické rozvody

Objekt E je napojen do sítě WAN (internetu) přes univerzitní síť CVT. Hlavní rozvodný uzel areálu, ve kterém je umístěn napojovací bod na optické rozvody, je umístěn v objektu 78. Z tohoto důvodu jsou oba tyto objekty propojeny optickým mikrokabelem SM 12vl. Kabel je veden kabelovými trasami vybudovanými v rámci CRH – mikrotrubičkové trasy + HDPE chráničky.

Rozvody realizované s objektem F2

Metalické rozvody propojující objekt F2 s objektem 47

Objekt F2 je napojen na stávající telefonní ústřednu UP Olomouc, která je umístěna v objektu 47. Propojení objektu F2 je realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLE 100XN 0,8.

Metalické rozvody propojující objekt F2 s bránou 2

K bráně 2 je přiveden z objektu F2 metalický kabel TCEPKPFLE 25XN 0.8, který slouží pro napojení prvků u vjezdu do areálu. Tento kabel je u vjezdové brány ukončen v rozvodné skříni, která bude zabudována do sloupu oplocení. Z této skříně jsou již vedeny jednotlivé kabely k daným zařízením.

Kabel slouží pro tato zařízení:

- klíčový trezor EPS

- maják EPS

- EKV - řídící jednotky a čtečky pro ovládání závor (1x vjezd / 1x výjezd)

- 3x telefonní komunikátor u vjezdové závory

Optické rozvody propojující objekt F2 s objektem 78

Objekt F2 je napojen do počítačové sítě UP Olomouc. Napojovací bod na stávající optické rozvody je v objektu 78. Propojení je realizováno optickým mikrokabelem SM 12vl.. Kabel je veden kabelovými trasami vybudovanými v rámci CRH – mikrotrubičkové trasy + HDPE chráničky.

Optické rozvody propojující objekt 78 s objektem 47/A

Z objektu 47, ve kterém jsou ukončeny původní optické kabely napojující celý areál, je veden optický kabel do objektu 78. Propojení je realizováno optickým mikrokabelem SM 48vl.

Rozvody realizované s objektem H1

Metalické rozvody propojující objekt H1 s objektem 47

Objekt H1 je napojen na stávající telefonní ústřednu UP Olomouc, která je umístěna v objektu 47. Propojení objektu H1 je realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLE 100XN 0,8.  Z tohoto kabelu byl proveden „výpich“ do objektu č.51. U objektu 51 bylo z kabelu 100XN ponecháno 50XN pro objekt H1, zbylých 50XN bylo přeloženo do objektu 51 (kabelová dělící spojka se nachází u objektu 51).

Metalické rozvody propojující objekt H1 s objektem G1

Objekt H1 byl propojen s objektem G1 kabelem TCEPKPFLE 3XN 0,8. Tohoto propojení bylo využito pro síťování ústředen EPS. Na tomto kabelu bylo provedeno v rámci realizace objektu č.51 přerušení a mezi ústředny umístěné v objektech H1 a G1 byla vřazena nová ústředna EPS v obj.č.51.

Optické rozvody propojující objekt H1 s objektem 78

Objekt H1 je napojen do počítačové sítě UP Olomouc. Napojovací bod na stávající optické rozvody je v objektu 78. Z tohoto důvodu jsou oba tyto objekty propojeny optickým mikrokabelem SM 12vl.. Kabel je veden kabelovými trasami vybudovanými v rámci CRH – mikrotrubičkové trasy + HDPE chráničky.

Rozvody realizované s objektem G1 (RCPTM)

Metalické rozvody propojující objekt G1 s objektem 47

Objekt G1 je napojen na stávající telefonní ústřednu UP Olomouc, která je umístěna v objektu 47. Propojení objektu G1 je realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLE 100XN 0,8.

Metalické rozvody propojující objekt G1 s obj.SO 17.03

Z objektu G1 je veden metalický kabel TCEPKPFLE 10XN 0.8 do objektu SO 17.03, který může sloužit pro přivedení tlf. linek do tohoto objektu, pro systémy EZS, EPS apod..

Metalické rozvody propojující objekt H1 s objektem G1

Viz.výše.

Optické rozvody propojující objekt G1 s objektem 78

Objekt G1 je napojen do počítačové sítě UP Olomouc. Napojovací bod na stávající optické rozvody je v objektu 78. Propojení je realizováno dvěma optickými mikrokabely SM 12vl.. První slouží pro potřeby napojení objektu, druhý pro potřeby superpočítače.

Kabel jsou vedeny kabelovými trasami vybudovanými v rámci CRH, RCPTM – mikrotrubičkové trasy + HDPE chráničky.

Rozvody realizované s objektem č.51

Metalické rozvody propojující objekt 51 s objektem 47

Objekt 51 je napojen metalickým kabelem  TCEPKFLE 50XN 0,8, který je vyveden z dělící spojky z kabelu TCEPKFLE 100XN vedeným z objektu 47 do objektu H1.

Z původního kabelu 100XN je 50XN ponecháno pro potřeby objektu H1, zbylých 50XN bylo vyjmuto pro potřeby objektu 51. Dělící spojka se nachází u objektu 51.

Tento kabel slouží pro přivedení telefonních poboček a sběrnice systému PZTS.

Rozvody pro elektrickou požární signalizaci EPS

Síť ústředen EPS – v objektu 51 je instalována ústředna EPS, která je propojena do sítě se stávajícími ústřednami instalovanými v rámci předchozích realizovaných akcí CRH a RCPTM. Napojení bylo provedeno ze stávajícího kabelu TCEPKPFLE 3XN 0,8, který  sloužil pro propojení ústředen EPS umístěných v objektu H1 a G1. Ve stejném místě, jako bude osazena dělící spojka na kabelu 100XN, je kabel TCEPKPFLE 3XN přerušen a je z něj připojena ústředna v objektu 51. Z místa přerušení jsou do objektu 51 vedeny dva kabely TCEPKPFLE 3XN 0,8.

Rozvody pro EPS u brány č.1

Napojení vjezdové brány 1 – u vjezdu do areálu je osazen klíčový trezor požární ochrany, zábleskový maják EPS a dojde k odblokování vjezdové brány. Veškeré tyto prvky jsou napojeny vnějšími zemními kabely TCEPKPFLE ze vstupně/výstupních modulů EPS, které jsou instalovány v objektu 47. V objektu 47 je rovněž instalován zálohovaný napájecí zdroj EPS. Vstupně/výstupní moduly jsou napojeny na kruhovou linku EPS, která je z objektu 51 vedena do objektu 47 po zemním kabelu TCEPKFPFLE, sloužícím i pro telefonní rozvody.

Ovládání vjezdové brány č.1 a branky

Vjezdová brána a branka jsou ovládány prostřednictvím přístupového systému. V objektu 47 je instalován zálohovaný napájecí zdroj a hlavní řídící jednotka EKV, ze které je vedena sběrnice k miniterminálům, ke kterým jsou připojeny čtečky karet a ze kterých jsou vedeny výstupy pro ovládání brány a branky.

Ovládání vjezdové brány bude oboustranné, kdy před vjezdem a výjezdem jsou instalovány sloupky se čtečkami karet. V každém tomto sloupku jsou instalovány miniterminály EKV pro připojení čteček a z nich je veden kabel k řídící jednotce brány.

Ovládání branky je rovněž obousměrné. Ve sloupku je instalován miniterminál EKV, ke kterému jsou připojeny čtečky karet a ze kterého jsou vedeny kabely k elektrickému zámku v brance.

Z vnější strany branky je na sloupku instalován dveřní komunikátor.

VTP C

K objektu VTP C nejsou prozatím k dispozici veškeré potřebné podklady.

- Původní infrastruktura

Objekt 47

V objektu 47 se nachází hlavní uzel telefonních metalických kabelů, jeden z hlavních přívodů optického vedení do areálu, ústředna PZTS a prvky pro ovládání vjezdové brány č.1. Veškeré tyto prvky jsou nyní ukončeny v místnosti „rozvodny SLP“, která se nachází poblíž hlavního vstupu do objektu. Tato místnost má omezený prostor pro veškerou tuto technologii, z tohoto důvodu by bylo zapotřebí navrhnout zvětšení této místnosti.

Metalické areálové rozvody

Z objektu 47 jsou vedeny „nové“ metalické rozvody do objektů D,E,F2,G1,H1, objektu č. 51 a k vjezdu č.1. Do ostatních objektů jsou vedeny metalické kabely, jejichž stáří a kvalita není přesně specifikována.

Do objektu č.53 je veden pouze závěsný kabel, který bude zapotřebí přeložit. Rovněž kabeláž vedená do objektu 54 není vyhovující pro případné rozšiřování objektu.

Optické  rozvody

Do objektu je přiveden přívodní optický kabel z ulice Šlechtitelů, který je zde pouze pasivně napojen na areálové optické sítě. Nově byl z objektu 47 veden kabel do hlavního datového uzlu areálu (serverovny), který je umístěn v objektu 78.

Z objektu 47 jsou vedeny i původní optické kabely do objektů 48, 53, VTP apod.

Objekt 48

V objektu 48 je umístěna telefonní ústředna pro VTP UP. Přívodní metalický kabel je do tohoto objektu přiveden z objektu 47. Tento kabel je ukončen v obj. 48 v rozvodné skříni, ze které jsou některé páry využity pro napojení telefonní ústředny a některé slouží pro napojení dalších objektů.

Objekt 49

Do objektu je přiveden optický a metalický kabel z objektu 48. Tato kabeláž je pro dlouhodobé využívání nevhodná.  Při případné rekonstrukci objektu bude nutné vyřešit nové přívody SLP kabelů.

Objekt 52

Do objektu je přiveden optický kabel z objektu č.48 (zastaralý multimod kabel) a metalický kabel je pouze závěsný vyvedený z objektu 53. Tato kabeláž je pro dlouhodobé využívání nevhodná.  Při rekonstrukci objektu bude nutné vyřešit nové přívody SLP kabelů.

Objekt 53

Do objektu je přiveden závěsný optický a metalický kabel z objektu č.47. Tato kabeláž je pro dlouhodobé využívání nevhodná.  Při rekonstrukci objektu bude nutné vyřešit nové přívody SLP kabelů. Z objektu je dále napojen objekt 52.

Objekt 54

Do objektu je přiveden metalický kabel z objektu č.47. Tato kabeláž je pro dlouhodobé využívání nevhodná.  Při rekonstrukci objektu bude nutné vyřešit nové přívody SLP kabelů.

Objekt 78

V objektu je vybudována serverovna, která slouží jako hlavní datový uzel areálu. Z tohoto objektu jsou vedeny veškeré nové optické kabely do objektů realizovaných v rámci CRH a RCPTM. Do objektu je rovněž proveden přívod optického kabelu z ulice Průmyslová a přívodní kabel z druhého hlavního uzlu v objektu 47.

Metalická kabeláž je vyvedena pouze z objektu 48 a je pro dlouhodobé využívání nevhodná.  Při rekonstrukci objektu bude nutné vyřešit nové přívody metalických kabelů.

Objekt VTP B

K objektu VTP B nejsou prozatím k dispozici veškeré potřebné podklady.

Do objektu jsou vyvedeny optické rozvody do prostoru serverovny. Metalická síť není plně zmonitorována. Ve výkresové části PD jsou zakresleny pouze kabely dle informací poskytnutých pracovníky udržujících jednotlivé technologie.

Slaboproudá zařízení v areálu

- Datová síť

Hlavní uzel sítě (hlavní serverovna) je umístěna v objektu č.78, ze kterého jsou poté vedeny jednotlivé optické kabely do rozvoden slaboproudu v jednotlivých objektech.

Popis optických tras je uveden výše.

V areálu se předpokládá s vybudováním druhého uzlu (serverovny) v objektu č.52.

- Telefonní rozvody

Telefonní ústředna sloužící pro objekty UPOL je umístěna v objektu č.47. Odtud jsou vedeny telefonní pobočky do jednotlivých objektů prostřednictvím metalických kabelů. Bližší popis kabelových rozvodů je popsán výše.

V areálu jsou ještě instalovány samostatné telefonní ústředny pro objekty D, E a objekty VTP.

- Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Systém elektrické kontroly vstupu slouží k ochraně hmotného i nehmotného majetku, kontrole  přístupu k informacím, přehledu o pohybu pracovníků v areálu vzhledem k jejich povinnostem a oprávněním.

Tento systém je určen pro řízení, kontrolu a zpracování identifikovaných pohybů a přístupů osob, uskutečněných pomocí identifikačních karet s využitím podpůrného hardwaru a souboru programových modulů na příslušných počítačích.

Systém elektronické kontroly vstupu umožňuje omezit vstup do určitých prostor pouze v určitou dobu nebo určité skupině osob nebo jiných subjektů s vlastní identifikační kartou nebo znalostí vstupního kódu.

V jednotlivých objektech vybavených systémem EKV a u vjezdů do areálu jsou instalovány čtečky karet, které jsou připojeny k řídícím jednotkám systému. Celý systém EKV UPOL v areálu je začleněn do softwaru centrální správy UPOL (jednotný software pro celou univerzitu). Napojení areálových řídících jednotek EKV je k centrálnímu software řešeno přes datovou síť.

- Elektrická požární signalizace (EPS)

V areálu jsou systémem EPS zabezpečeny objekty D, E, F2, H1, G1, č.51, č.78, VTP A, VTP B a VTP C.

V objektech D, E, F2, H1, G1 a č.51 jsou instalovány ústředny EPS Schrack, které jsou navzájem propojeny do sítě ústředen s možností propojení až 16 ústředen. Propojení ústředen je provedena přes vnější areálové metalické kabely.

Při propojení ústředen do sítě lze z libovolné ústředny EPS (resp. tabla) monitorovat a ovládat ostatní ústředny (dle naprogramování). To znamená, že obsluha může být na displeji informována o stavech ostatních ústředen, hlásičů apod.

Rovněž je možné z kterékoli ústředny EPS zapojené do sítě, ovládat libovolný výstup na jiné ústředně. Tohoto je využito pro ovládání prvků instalovaných u vjezdů do areálu, obtoku požární vody a případného ovládání zařízení dálkového přenosu.

V objektu F2 a obj.č.51 je provedena příprava pro osazení zařízení dálkového přenosu (ZDP) na PCO HZS Olomouc, které slouží k přenosu informací o poplachu ze všech objektů připojených do sítě ústředen.

U vjezdů do areálu (brána 1 a 2), jsou instalovány klíčový trezor požární ochrany (v oplocení, sloužící pro uložení generálního klíče od všech nově budovaných objektů). Při požárním poplachu dojde k odblokování tohoto trezoru, spuštění zábleskového majáčku označujícího tento trezor a k odblokování vjezdové brány.

Dále dojde při požárním poplachu ke spuštění zábleskového majáčku na objektu, ve kterém poplach vznikl (pro lepší orientaci v areálu při zásahu).

V objektu č.78 a VTP C se rovněž nachází systém EPS od výrobce Schrack, ale tyto objekty nejsou prozatím začleněny do této sítě ústředen. V budoucnu by bylo možné do sítě připojit.

V objektu VTP B je instalován systém EPS Zettler. Z tohoto objektu je také přivedena kruhová linka hlásičů do objektu VTP C.

- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS – dříve EZS)

V areálu jsou systémem PZTS zabezpečeny následující objekty UPOL: 47, 49, 51, 53, 54, 78, F2, G1 a H1. Veškeré prvky instalované v těchto objektech jsou napojeny na sběrnici PZTS. V objektu 47 je umístěna ústředna PZTS.

Pro napojení a rozbočení sběrnice jsou osazeny sběrnicové izolátory LAN (rozbočení sběrnice do dvou směrů). Instalace LAN izolátoru zajišťuje galvanické oddělení jednotlivých sekcí LAN, poskytuje možnost zapojení LAN do smyčky (kruhové zapojení) a zajišťuje "utlumení" komunikace v těch sekcích, které mohou zapříčinit chyby v komunikaci.

Propojení sběrnic PZTS do jednotlivých objektů je použito vnějších metalických rozvodů.

V objektech jsou již instalovány pouze ovládací klávesnice a koncentrátory umožňující napojení veškerých prvků PZTS instalovaných v objektu.

Signalizace poplachu a veškeré poruchové stavy systému jsou zobrazovány a signalizovány na LCD klávesnicích a přenášeny na PCO hlídací agentury.

Samostatnými systémy PZTS, které nejsou začleněny do systému UPOL, jsou vybaveny objekty D, E a také objekty VTP.

- Nadstavbový systém

V areálu není prozatím vybudován nadstavbový systém, který by uměl začlenit jednotlivé SLP systémy do přehledné grafické nadstavby. Doporučoval bych v budoucnu tento systém instalovat a začlenit do něj systém PZTS, EPS, EKV, případné kamery apod.

Základní vlastnosti systému

Přehledné zobrazení monitorovaného prostoru - monitorovaný prostor je v systému

reprezentovaný plány. Na plánech umístěné symboly reprezentují monitorovaná zařízení.

Monitorovaná a ovládaná zařízení - všechna monitorovaná zařízení (kamery, detektory pohybu, otřesu, požáru, tísňová tlačítka a pod) jsou v systému reprezentována symboly umístěnými na plánech.

Grafická lokalizace místa, ze kterého přichází hlášení o změně stavu poplachu - v případě,

že monitorované zařízení změní stav a nastane poplach, systém může automaticky

zobrazit plán, na kterém je umístěný symbol daného zařízení.

Protokolování událostí v systému

- Zobrazování grafů a trendů vybraných veličin – systém musí podporovat grafickou prezentaci vybraných hodnot ve formě grafů a to jak online prezentaci grafů veličin v reálném tak i jako součást offline sestavení grafu veličin z nasbíraných hodnot.

Dokladová část

- Příloha č.1 – Osvědčení o autorizaci