## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.5 | Měření a regulace
Objekt |  | Název objektu
|  | SO 01 - objekt Na Hradě 5 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Reko Na Hradě 5, UPOL |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a. s. Brno
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
IČ, DIČ |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly výše uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem.“

## 1.1Položky
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
|  | Díl: | D1.4.5 Měření a regulace |  |  | celkem | 0
Periferie
VZT1 - Větrání učebny 1.NP
| 1 | D145-MAR-D-001 | Snímač tlaku do VZT potrubí, rozsah 0-1000Pa vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.PT1 V1.PT2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 2 | D145-MAR-D-002 | Snímač teploty do VZT potrubí, ponor 250mm, vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 6 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.TT1 - V1.TT6 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 3 | D145-MAR-D-003 | Snímač teploty prostorový vč. montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.TT11 V1.TT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 4 | D145-MAR-D-004 | Snímač koncentrace CO2 prostorový rozsah:0-2000ppm, výstup 0-10V= vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.QT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 5 | D145-MAR-D-005 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.PdS1 V1.PdS2 V1.PdS3 V1.PdS11 V1.PdS12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 6 | D145-MAR-D-006 | Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu, kapilára 6m, vč. příchytek a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.TS51 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 7 | D145-MAR-D-007 | Snímač teploty příložný, vč upevňovací pásky a dalšího montážního materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.TT51 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 8 | D145-MAR-D-008 | Elektropohon s vratnou pružinou pro ovládání VZT klapky, 16Nm napájení 24V/50Hz, ovládání0-10V= vč. signalizačních kontaktů, vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.MK1 V1.MK2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 9 | D145-MAR-D-009 | Elektropohon pro ovládání VZT klapky, 16Nm napájení 24V/50Hz, ovládání 0-10V, vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.MK3 V1.MK viz příloha č.02 Schéma MaR
| 10 | D145-MAR-D-010 | Dvojtlačítko se signálkou do interieru vč. montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.HA11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 11 | D145-MAR-D-011 | Montážní krabice pro tlačítko a snímač teploty prostorový | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.HA11, V1.TT11 V1.TT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 12 | D145-MAR-D-012 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s EC motorem napájení 3x400V/50Hz, řízení 0-10V | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.SF V1.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 13 | D145-MAR-D-013 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Požární klapka s elektropohonem s vratnou pružinou napájení 230V/50Hz, monitorování polohy | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.PK1 V1.PK2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 14 | D145-MAR-D-014 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Regulační ventily topení vč. elektropohonu - napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.HV viz příloha č.02 Schéma MaR
| 15 | D145-MAR-D-015 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Čerpadlo TV napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.PUM viz příloha č.02 Schéma MaR
| 16 | D145-MAR-D-016 | Dodávka chlazení - v MaR pouze el. připojení Chladící jednotka do VZT napájení 3x400V/50Hz, řízení 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V1.AC viz příloha č.02 Schéma MaR
| 17 | D145-MAR-D-017 | Dodávka chlazení - v MaR pouze el. připojení Chladící jednotka prostorová monitorování chodu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. 1.12.CU viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT2 - Větrání učebny 5.NP
| 18 | D145-MAR-D-018 | Snímač tlaku do VZT potrubí, rozsah 0-1000Pa vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.PT1 V2.PT2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 19 | D145-MAR-D-019 | Snímač teploty do VZT potrubí, ponor 250mm, vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.TT1 - V2.TT5 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 20 | D145-MAR-D-020 | Snímač teploty prostorový vč. montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.TT11 V2.TT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
|  |  | Montážní krabice pro snímač teploty prostorový | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.TT11 V2.TT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 21 | D145-MAR-D-021 | Snímač koncentrace CO2 prostorový rozsah:0-2000ppm, výstup 0-10V= vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.QT11 V2.QT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 22 | D145-MAR-D-022 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.PdS1 V2.PdS2 V2.PdS3 V2.PdS11 V2.PdS12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 23 | D145-MAR-D-023 | Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu, kapilára 6m, vč. příchytek a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.TS51 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 24 | D145-MAR-D-024 | Snímač teploty příložný, vč upevňovací pásky a dalšího montážního materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.TT51 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 25 | D145-MAR-D-025 | Elektropohon s vratnou pružinou pro ovládání VZT klapky, 16Nm napájení 24V/50Hz, ovládání "Otevřeno-Zavřeno", vč. signalizačních kontaktů, vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.MK1 V2.MK2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 26 | D145-MAR-D-026 | Elektropohon pro ovládání VZT klapky, 16Nm napájení 24V/50Hz, ovládání 0-10V, vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.MK3 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 27 | D145-MAR-D-027 | Dvojtlačítko se signálkou do interieru vč. montážní krabičkyí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.HA11 V2.HA12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 28 | D145-MAR-D-028 | Montážní krabice pro tlačítko | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.HA11 V2.HA12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 29 | D145-MAR-D-029 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s EC motorem napájení 3x400V/50Hz, řízení 0-10V | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.SF V2.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 30 | D145-MAR-D-030 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Regulátor průtoku vzduchu napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V= | 4 | ks | 0 | 0
platí pro pol. 5.11.RP1 5.11.RP2 5.06.RP1 5.06.RP2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 31 | D145-MAR-D-031 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Požární klapka s elektropohonem s vratnou pružinou napájení 230V/50Hz, monitorování polohy | 6 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.PK1 - V2.PK6 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 32 | D145-MAR-D-032 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Regulační ventily topení vč. elektropohonu - napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.HV viz příloha č.02 Schéma MaR
| 33 | D145-MAR-D-033 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Čerpadlo TV napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.PUM viz příloha č.02 Schéma MaR
| 34 | D145-MAR-D-034 | Dodávka chlazení - v MaR pouze el. připojení Chladící jednotka do VZT napájení 3x400V/50Hz, řízení 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V2.AC viz příloha č.02 Schéma MaR
| 35 | D145-MAR-D-035 | Dodávka chlazení - v MaR pouze el. připojení Chladící jednotka prostorová monitorování chodu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. 5.11.CU 5.06.CU viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT3 - Větrání učebny 1.PP
| 37 | D145-MAR-D-037 | Snímač tlaku do VZT potrubí, rozsah 0-1000Pa vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.PT1 V3.PT2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 38 | D145-MAR-D-038 | Snímač teploty do VZT potrubí, ponor 250mm, vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.TT1 - V3.TT5 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 39 | D145-MAR-D-039 | Snímač teploty prostorový vč. montážního a spojovacího materiálu | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.TT11 V3.TT12 V3.TT13 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 40 | D145-MAR-D-040 | Montážní krabice pro snímač teploty prostorový | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.TT11 V3.TT12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 41 | D145-MAR-D-041 | Snímač koncentrace CO2 prostorový rozsah:0-2000ppm, výstup 0-10V= vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.QT11 V3.QT12 V3.QT13 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 42 | D145-MAR-D-042 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.PdS1 V3.PdS2 V3.PdS3 V3.PdS11 V3.PdS12 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 43 | D145-MAR-D-043 | Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu, kapilára 6m, vč. příchytek a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.TS51 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 44 | D145-MAR-D-044 | Snímač teploty příložný, vč upevňovací pásky a dalšího montážního materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.TT51 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 45 | D145-MAR-D-045 | Elektropohon s vratnou pružinou pro ovládání VZT klapky, 16Nm napájení 24V/50Hz, ovládání "Otevřeno-Zavřeno", vč. signalizačních kontaktů, vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.MK1 V3.MK2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 46 | D145-MAR-D-046 | Elektropohon pro ovládání VZT klapky, 16Nm napájení 24V/50Hz, ovládání 0-10V, vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.MK3 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 47 | D145-MAR-D-047 | Dvojtlačítko se signálkou do interieru vč. montážního a spojovacího materiálu | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.HA11 V3.HA12 V3.HA13 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 48 | D145-MAR-D-048 | Montážní krabice pro tlačítko | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.HA11 V3.HA12 V3.HA13 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 49 | D145-MAR-D-049 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s EC motorem napájení 3x400V/50Hz, řízení 0-10V | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.SF V3.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 50 | D145-MAR-D-050 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Regulátor průtoku vzduchu napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V= | 6 | ks | 0 | 0
platí pro pol. P.12.RP1 P.12.RP2 P.09.RP1 P.09.RP2 P.04.RP1 P.04.RP2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 51 | D145-MAR-D-051 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Požární klapka s elektropohonem s vratnou pružinou napájení 230V/50Hz, monitorování polohy | 6 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.PK1 - V3.PK6 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 52 | D145-MAR-D-052 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Regulační ventily topení vč. elektropohonu - napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.HV viz příloha č.02 Schéma MaR
| 53 | D145-MAR-D-053 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Čerpadlo TV napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.PUM viz příloha č.02 Schéma MaR
| 54 | D145-MAR-D-054 | Dodávka chlazení - v MaR pouze el. připojení Chladící jednotka do VZT napájení 3x400V/50Hz, řízení 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V3.AC viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT7A1 - Větrání m.č. 5.26 - strojovny VZT
| 55 | D145-MAR-D-055 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A1..PdS11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 56 | D145-MAR-D-056 | Dvojtlačítko se signálkou v plastové skříňce vč. montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A1..EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 57 | D145-MAR-D-057 | Montážní krabice pro tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A1..EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 58 | D145-MAR-D-058 | Elektropohon pro ovládání VZT klapky, 10Nm napájení 24V/50Hz, ovládání "Otevřeno-Zavřeno", vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A1.MK viz příloha č.02 Schéma MaR
| 59 | D145-MAR-D-059 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s motorem napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A1.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT7A2 - Větrání m.č. P.08a
| 60 | D145-MAR-D-060 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A2.PdS11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 61 | D145-MAR-D-061 | Dvojtlačítko se signálkou v plastové skříňce vč. montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A2.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 62 | D145-MAR-D-062 | Montážní krabice pro tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A2.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 63 | D145-MAR-D-063 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s motorem napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A2.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT7A3 - Odsávání digestoře m.č. P.12
| 64 | D145-MAR-D-064 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A.3.PdS11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 65 | D145-MAR-D-065 | Dvojtlačítko se signálkou v plastové skříňce vč. montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A.3.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 66 | D145-MAR-D-066 | Montážní krabice pro tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A.3.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 67 | D145-MAR-D-067 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s motorem napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A.3.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT7A6 - Větrání m.č. P.13a
| 68 | D145-MAR-D-068 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A6..PdS11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 69 | D145-MAR-D-069 | Dvojtlačítko se signálkou v plastové skříňce vč. montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A6..EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 70 | D145-MAR-D-070 | Montážní krabice pro tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A6..EF viz příloha č.02 Schéma MaR
| 71 | D145-MAR-D-071 | Elektropohon pro ovládání VZT klapky, 10Nm napájení 24V/50Hz, ovládání "Otevřeno-Zavřeno", vč. montážního materiálu, propojovacích krabic... | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A6.MK viz příloha č.02 Schéma MaR
| 72 | D145-MAR-D-072 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s motorem napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7A6.EF viz příloha č.02 Schéma MaR
VZT7.2 - Větrání kotelny
| 73 | D145-MAR-D-073 | Snímač teploty do VZT potrubí, ponor 250mm, vč. příruby pro montáž do VZT potrubí a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7.2.TT1 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 74 | D145-MAR-D-074 | Snímač teploty prostorový vč. montážního a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7.2.TT11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 75 | D145-MAR-D-075 | Montážní krabice pro snímač teploty prostorový | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7.2TT11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 76 | D145-MAR-D-076 | Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa, 1x přepínací kontakt, vč. trubiček a odběrů a dalšího montážního a spojovacího materiálu | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7.2..PdS1 V7.2..PdS11 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 77 | D145-MAR-D-077 | Dodávka VZT - v MaR pouze el. připojení Ventilátor s motorem napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V7.2.SF viz příloha č.02 Schéma MaR
Kotelna
| 78 | D145-MAR-D-078 | Snímač teploty do potrubí, ponor 100mm, vč ochranné jímky PN10 bar | 7 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.TT1 K0.TT2 K0.TT3 K0.TT4 T1.TT T4.TT T6.TT viz příloha č.02 Schéma MaR
| 79 | D145-MAR-D-079 | Snímač teploty příložný, vč upevňovací pásky a dalšího montážního materiálu | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. T2.TT T5.TT T7.TT viz příloha č.02 Schéma MaR
| 80 | D145-MAR-D-080 | Snímač teploty venkovní, vč. montážního materiálu | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. T1.TT2 T4.TT2 T6.TT2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 81 | D145-MAR-D-081 | Snímač tlaku, rozsah 0-400kPa, výstup 0-10V=, vč. tlakoměrového kohoutu čepového s nátrubkovou přípojkou a montážního materiálu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.PT1 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 82 | D145-MAR-D-082 | Regulátor hladiny vodivých kapalin vč. snímací sondy proti zaplavení | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.LS viz příloha č.02 Schéma MaR
| 83 | D145-MAR-D-083 | Ústředna detektoru zemního plynu pro 4 čidla , dva stupně signalizace - 20/10% dmv | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.QS viz příloha č.02 Schéma MaR
| 84 | D145-MAR-D-084 | Čidlo detektoru zemního plynu | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.QE11-13 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 85 | D145-MAR-D-085 | Ústředna detektoru CO pro 4 čidla , dva stupně signalizace - 50/27ppm | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.QS viz příloha č.02 Schéma MaR
| 86 | D145-MAR-D-086 | Čidlo detektoru CO | 3 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.QE21-23 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 87 | D145-MAR-D-087 | Houkačka plechová, 230V/50Hz | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.AA viz příloha č.02 Schéma MaR
| 88 | D145-MAR-D-088 | Svítidlo s nápisem "ÚNIK PLYNU" | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.OA viz příloha č.02 Schéma MaR
| 89 | D145-MAR-D-089 | Svítidlo s nápisem "VÝSKYT CO - NEBEZPEČÍ OTRAVY" | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.OA viz příloha č.02 Schéma MaR
| 90 | D145-MAR-D-090 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Kotel napájení 230V/50Hz, řízení 0-10V= | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K1 K2 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 91 | D145-MAR-D-091 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Expanzní zařízení napájení 230V/50Hz, signalizace polohy | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K1.UV K2.UV viz příloha č.02 Schéma MaR
| 92 | D145-MAR-D-092 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Uzavírací klapka vč. elektropohonu napájení 24V/50Hz, signalizace polohy | 2 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K1.UV K2.UV viz příloha č.02 Schéma MaR
| 93 | D145-MAR-D-093 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Třícestný směšovací ventil vč. elektropohonu napájení 24V/50Hz, řízení 0-10V | 6 | ks | 0 | 0
platí pro pol. T1.HV T2.HV T4.HV T5.HV T6.HV T7.HV viz příloha č.02 Schéma MaR
| 94 | D145-MAR-D-094 | Dodávka topení - v MaR pouze el. připojení Čerpadlo TV napájení 230V/50Hz, stykačový vývod s přep. Ruč-0-Aut | 9 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K1.PUM K2.PUM T1.PUM T2.PUM T3.PUM T4.PUM T5.PUM T6.PUM T7.PUM viz příloha č.02 Schéma MaR
| 95 | D145-MAR-D-095 | Dodávka ZTI - v MaR pouze el. připojení Havarijní uzávěr plynu | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. K0.HUP viz příloha č.02 Schéma MaR
| 96 | D145-MAR-D-096 | Havarijní tlačítko s aretací v plastové skříňce vč. montážní krabičky | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V14.HA11 V14.HA12 V14.HA22 V14.HA23 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 97 | D145-MAR-D-097 | Montážní krabice na povrch pro tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. V14.HA11 V14.HA12 V14.HA22 V14.HA23 viz příloha č.02 Schéma MaR
Vytápění - IRC regulace
| 98 | D145-MAR-D-098 | Elektronická hlavice k plynulému ovládání radiátorových ventilů v závislosti na programu a snímané teplotě. Obsahuje servopohon s bezkomutátorovým motorkem a desku elektroniky s mikroprocesorem (regulátorem) a čidlo prostorové teploty. S optočlenem a napájenín okenního kontaktu při více hlavicích na jedné adrese vč redukce (M30x1,5) pro připojení na ventil - nutno koordinovat s dodavatelem ÚT | 150 | ks | 0 | 0
platí pro pol. xxxx.EHx viz příloha č.04 Půdorysy
| 99 | D145-MAR-D-099 | Okenní kontakt, typ a způsob montáže je nutno koordinovat s dodavatelem oken příprava pro montáž je součástí okna. Typ spínání (NO/NC) je nutno zvolit s ohledem na dodaný řídící systém vč. montážního materiálu | 750 | ks | 0 | 0
platí pro pol. xxxx.OKx viz příloha č.03 Půdorysy
| 100 | D145-MAR-D-100 | Propojovací krabice KU 68 do zdi vč. víčka | 340 | ks | 0 | 0
platí pro pol. xxxx.OKx viz příloha č.03 Půdorysy
| 101 | D145-MAR-D-101 | Propojovací krabice KU 68 do zdi, vč víčka... | 350 | ks | 0 | 0
platí pro pol .xxxx.EHx viz příloha č.04 Půdorysy
| 102 | D145-MAR-D-102 | Řídící ústředna: •napájení: 12V/0,6A ss (DC) ze síťového adaptéru •rozsah běžně předvolitelných teplot:+ 6 ÷ +35°C •počet adres (programovatelných míst se specifickým teplotním režimem):16 •počet denně programovatelných časových úseků na jedné adrese: 8 •rozlišení začátků časových úseků: 15 minut •počet uživatelských programů vytápění (UPV): 96 •programovací režimy: - týdenní cyklus - operativní změny s nastavením teploty, času a data ukončení, času a data začátku - udržovací režim konstantní teploty •displej: svítící LED, 4 místa •ovládání: 4 tlačítka vč. síťového adaptéru | 5 | ks | 0 | 0
platí pro pol. UP U1 U2 U3 U4 viz příloha č.02 Schéma MaR
| 103 | D145-MAR-D-103 | Parametrizace IRC regulátorů - cena na 1 radiátorový ventil | 150 | ks | 0 | 0
| 104 | D145-MAR-D-104 | Webový server: V pravidelných časových intervalech načítá data z regulační soupravy (1÷16ks řídicích ústředen) a ukládá je do své paměti. Uživatel získá přístup k těmto datům prostřednictvím webového prohlížeče zavoláním místní IP adresy webového serveru v místní počítačové síti Práva jednotlivých uživatelů vztahující se k serveru mohou být upravena vložením příslušných hesel. | 1 | ks | 0 | 0
platí pro pol. WEB server viz příloha č.02 Schéma MaR
| 105 | D145-MAR-D-105 | Konfigurace a zprovoznění web serveru | 8 | hod | 0 | 0
Rozvaděče
Rozvaděč RSk - kotelna
| 106 | D145-MAR-D-106 | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x1800x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje barva RAL 7032, | 1 | ks | 0 | 0
Příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230/24VAC/100VA, servisní zásuvka 230V/10A, servisní zásuvka 3x400V/16A, přepěťová ochrana / II a III. st.,16A, pomocná relé, 5x1f jistič, svorky, kabelové průchodky, vnitřní osvětlení rozvaděče, atd. vč. ovladačů a signálek na čelní desce
DDC podstanice: - vč. parametrizace, vizualizace a dalšího aplikačního softwaru
AI analogové vstupy 28 AO analogové výstupy 10 DI dvouhodnotové vstupy 54 DO dvouhodnotové výstupy 24
Ovládacího panel na čelní desce rozvaděče (grafický dotykový displej)
Silová část:
8x Jištěný vývod - 1f,
10x Silový vývod pro jednootáčkový motor do 1 kW - 1f, sestava: jistič, stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovladač R-0-A na DIN liště svorky, montážní příslušenství
1x Silový vývod pro jednootáčkový motor ventilátoru do 1 kW - 3f, sestava: jistič, stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovladač R-0-A na DIN liště svorky, montážní příslušenství
Rozvaděč RSPv - strojovna VZT 1.PP
| 107 | D145-MAR-D-107 | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x1800x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje barva RAL 7032, | 1 | ks | 0 | 0
Příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230/24VAC/100VA, servisní zásuvka 230V/10A, servisní zásuvka 3x400V/16A, přepěťová ochrana / II a III. st.,16A, pomocná relé, 5x1f jistič, svorky, kabelové průchodky, vnitřní osvětlení rozvaděče, atd. vč. ovladačů a signálek na čelní desce
DDC podstanice: - vč. všech potřebných komponent (HW i SW) pro komunikaci a správu sítě
AI analogové vstupy 36 AO analogové výstupy 32 DI dvouhodnotové vstupy 72 DO dvouhodnotové výstupy 24
Ovládacího panel na čelní desce rozvaděče (grafický dotykový displej)
Silová část:
4x Jištěný vývod - 1f, do 1kW 4x Jištěný vývod - 3f, do 3kW
4x Silový vývod pro jednootáčkový motor čerpadla do 1 kW - 1f, sestava: jistič, stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovladač R-0-A na DIN liště svorky, montážní příslušenství
1x Silový vývod pro jednootáčkový motor ventilátoru do 1 kW - 3f, sestava: jistič, stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovladač R-0-A na DIN liště svorky, montážní příslušenství
Rozvaděč RS5v - strojovna VZT 5.NP
| 108 | D145-MAR-D-108 | Nástěnná rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x1200x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje barva RAL 7032, | 1 | ks | 0 | 0
Příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230/24VAC/100VA, servisní zásuvka 230V/10A, servisní zásuvka 3x400V/16A, přepěťová ochrana / II a III. st.,16A, pomocná relé, 5x1f jistič, svorky, kabelové průchodky, vnitřní osvětlení rozvaděče, atd. vč. ovladačů a signálek na čelní desce
DDC podstanice: - vč. všech potřebných komponent (HW i SW) pro komunikaci a správu sítě
AI analogové vstupy 16 AO analogové výstupy 16 DI dvouhodnotové vstupy 52 DO dvouhodnotové výstupy 16
Ovládacího panel na čelní desce rozvaděče (grafický dotykový displej)
Silová část:
4x Jištěný vývod - 1f, do 1kW 2x Jištěný vývod - 3f, do 3kW
2x Silový vývod pro jednootáčkový motor do 1 kW - 1f, sestava: jistič, stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovladač R-0-A na DIN liště svorky, montážní příslušenství
Software
| 109 | D145-MAR-D-109 | Vytvoření aplikačního software pro řídicí systém | 331 | IO | 0 | 0
Vizualizace
| 115 | D145-MAR-D-115 | Zpracování aplikačního software pro stávající grafickou centrálu - datové body, vykreslení obrazovek, alarmové události | 800 | IO | 0 | 0
| 119 | D145-MAR-D-119 | Aplikační SW vizualizace | 36 | hod | 0 | 0
- součinnost správce stávající grafické nadstavby s dodavatelem technologie MaR při oživování a parametrizaci systému
| 120 | D145-MAR-D-120 | Aplikační SW vizualizace | 36 | hod | 0 | 0
- koordinace činnosti dodavatele technologie MaR se správcem stávající grafické nadstavby
0
Napojení na stávající server BMS
| 121 | D145-MAR-D-121 | Napojení na stávající server BMS | 12 | hod | 0 | 0
Integrace do stávajícího serveru grafické vizualizace, 800 datových bodů, 50 grafických obrazovek, 5 uživatelů vč. vizualizace všech ovládaných technologií a systému IRC
| 122 | D145-MAR-D-122 | Rozšiřující licence pro připojení MaR do stávajícího serveru graf. vizualizace | 1 | ks | 0 | 0
| 123 | D145-MAR-D-123 | Operátorská stanice - počítač typu IBM PC, RAM 4GB, HDD 500 GB, CD/DVD mechanika, grafická karta 512MB, 4xUSB3, 1xETHERNET RJ45 - operační systém (WIN 10) - WEB prohlížeč - LCD monitor 24“ s rozlišením min. 1920x1080 bodů - Klávesnice, myš, reproduktory | 1 | ks | 0 | 0
| 124 | D145-MAR-D-124 | Fyzická instalace PC na místo obsluhy, instalace operačního systému a dalších nezbytných programů pro běh PC v síti UPOL, vyzkoušení ovládání grafické centrály | 24 | hod | 0 | 0
Kabely
| 125 | D145-MAR-D-125 | JY(ST)Y 1x2x0.8 | 3900 | m | 0 | 0
| 126 | D145-MAR-D-126 | JY(ST)Y 2x2x0.8 | 3200 | m | 0 | 0
| 127 | D145-MAR-D-127 | JY(ST)Y 4x2x0.8 | 1100 | m | 0 | 0
| 128 | D145-MAR-D-128 | JY(ST)Y 6x2x0.8 | 600 | m | 0 | 0
| 129 | D145-MAR-D-129 | CYKY 3Cx1.5 | 500 | m | 0 | 0
| 130 | D145-MAR-D-130 | CYKY 5Cx1.5 | 300 | m | 0 | 0
| 131 | D145-MAR-D-131 | Vodič CY zelenožlutý, 6mm2 | 60 | m | 0 | 0
| 132 | D145-MAR-D-132 | Štítek kabelový 30x8mm | 2876 | ks | 0 | 0
| 133 | D145-MAR-D-133 | Svorka zařezávací 3x 0,75-1,5 mm2 | 800 | ks | 0 | 0
0
|  |  | Nosné a úložné konstrukce |  |  |  | 0
| 134 | D145-MAR-D-134 | Žlab drátěný 60x50mm, délka 3m, galvanicky pozinkováno | 100 | m | 0 | 0
| 135 | D145-MAR-D-135 | Spojka šroubová pro spojení drátěných žlabů | 70 | ks | 0 | 0
| 136 | D145-MAR-D-136 | Profil nosný 27x18 mm, plech 1,25 mm, délka 15cm, pozink | 70 | ks | 0 | 0
| 137 | D145-MAR-D-137 | Spojka šroubová pro uchycení drátěného žlabu k výložníku | 70 | ks | 0 | 0
| 138 | D145-MAR-D-138 | Podložka velkoplošná M6 | 70 | ks | 0 | 0
| 139 | D145-MAR-D-139 | Závitová tyč zinkovaná M8, délka 1 m | 140 | ks | 0 | 0
| 140 | D145-MAR-D-140 | Podložka velkoplošná M8 | 280 | ks | 0 | 0
| 141 | D145-MAR-D-141 | Matice M8 | 280 | ks | 0 | 0
| 142 | D145-MAR-D-142 | Žlab drátěný 60x100mm, délka 3m, galvanicky pozinkováno | 60 | m | 0 | 0
| 143 | D145-MAR-D-143 | Spojka šroubová pro spojení drátěných žlabů | 40 | ks | 0 | 0
| 144 | D145-MAR-D-144 | Profil nosný 27x18 mm, plech 1,25 mm, délka 20cm, pozink | 40 | ks | 0 | 0
| 145 | D145-MAR-D-145 | Spojka šroubová pro uchycení drátěného žlabu k výložníku | 40 | ks | 0 | 0
| 146 | D145-MAR-D-146 | Podložka velkoplošná M6 | 40 | ks | 0 | 0
| 147 | D145-MAR-D-147 | Závitová tyč zinkovaná M8, délka 1 m | 80 | ks | 0 | 0
| 148 | D145-MAR-D-148 | Podložka velkoplošná M8 | 160 | ks | 0 | 0
| 149 | D145-MAR-D-149 | Matice M8 | 160 | ks | 0 | 0
| 150 | D145-MAR-D-150 | Žlab drátěný 60x150mm, délka 3m, galvanicky pozinkováno | 27 | m | 0 | 0
| 151 | D145-MAR-D-151 | Spojka šroubová pro spojení drátěných žlabů | 27 | ks | 0 | 0
| 152 | D145-MAR-D-152 | Profil nosný 27x18 mm, plech 1,25 mm, délka 25cm, pozink | 20 | ks | 0 | 0
| 153 | D145-MAR-D-153 | Spojka šroubová pro uchycení drátěného žlabu k výložníku | 20 | ks | 0 | 0
| 154 | D145-MAR-D-154 | Podložka velkoplošná M6 | 40 | ks | 0 | 0
| 155 | D145-MAR-D-155 | Závitová tyč zinkovaná M8, délka 1 m | 40 | ks | 0 | 0
| 156 | D145-MAR-D-156 | Podložka velkoplošná M8 | 80 | ks | 0 | 0
| 157 | D145-MAR-D-157 | Matice M8 | 80 | ks | 0 | 0
| 158 | D145-MAR-D-158 | Kotva narážecí M8x30 mm | 260 | ks | 0 | 0
| 159 | D145-MAR-D-159 | Elektroinstalační trubka pevná plastová pro střední mechanické namáhání Ø25mm | 900 | m | 0 | 0
| 160 | D145-MAR-D-160 | Příchytka trubky Ø25mm | 900 | ks | 0 | 0
| 161 | D145-MAR-D-161 | Spojka trubky Ø25mm | 200 | ks | 0 | 0
| 162 | D145-MAR-D-162 | Elektroinstalační trubka ohebná plastová pro střední mechanické namáhání Ø25mm | 2000 | m | 0 | 0
| 163 | D145-MAR-D-163 | Chránička vysoce ohebná plastová pro střední mechanické namáhání Ø20mm | 450 | m | 0 | 0
| 164 | D145-MAR-D-164 | Příchytka trubky Ø20mm | 450 | ks | 0 | 0
| 165 | D145-MAR-D-165 | Vodič protahovací AY 2,5 | 5000 | m | 0 | 0
| 166 | D145-MAR-D-166 | Stahovací pásek 292x3,6mm | 2000 | ks | 0 | 0
| 167 | D145-MAR-D-167 | Hmoždinka 6x50 | 2800 | ks | 0 | 0
| 168 | D145-MAR-D-168 | Vrut 4,5x45mm | 2800 | ks | 0 | 0
| 169 | D145-MAR-D-169 | Drobný nespecifikovaný instalační materiál (oka, vývodky, izolační pásky) | 1 | kpl | 0 | 0
Požární prostupy
| 170 | D145-MAR-D-170 | Ucpávky průchodů požárními úseky 60min do 200 dm2 Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce . | 48 | ks | 0 | 0
0
|  |  | Montážní práce |  |  |  | 0
| 171 | D145-MAR-D-171 | Osazení rozvaděče | 3 | ks | 0 | 0
| 172 | D145-MAR-D-172 | Osazení periferií (teplotní, tlakové, vhlkostní snímače) | 60 | ks | 0 | 0
| 173 | D145-MAR-D-173 | Osazení regulátorů | 12 | ks | 0 | 0
| 174 | D145-MAR-D-174 | Osazení elektronické hlavice (ventily osazuje profese ÚT) | 150 | ks | 0 | 0
| 175 | D145-MAR-D-175 | Osazení servopohonů | 12 | ks | 0 | 0
| 176 | D145-MAR-D-176 | Osazení tlačítka a dvojtkačítka se signálkou | 11 | ks | 0 | 0
| 177 | D145-MAR-D-177 | Montáž okenního kontaktu, vč. zabudování do okna | 750 | ks | 0 | 0
| 178 | D145-MAR-D-178 | Kooperace dodavatele oken s dodavatelem MaR | 20 | hod | 0 | 0
| 179 | D145-MAR-D-179 | Montáž řídicí ústředny IRC | 5 | ks | 0 | 0
| 180 | D145-MAR-D-180 | Zprovoznění řídicí ústředny IRC | 5 | ks | 0 | 0
| 181 | D145-MAR-D-181 | Montáž ústředny detekce CO | 1 | ks | 0 | 0
| 182 | D145-MAR-D-182 | Zprovoznění detekce CO | 8 | hod | 0 | 0
| 183 | D145-MAR-D-183 | Instalace houkačky | 1 | ks | 0 | 0
| 184 | D145-MAR-D-184 | Montáž svítidel s nápisem | 4 | ks | 0 | 0
| 185 | D145-MAR-D-185 | Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů, trubek, ev. příchytek | 8800 | m | 0 | 0
| 186 | D145-MAR-D-186 | Položení a upevnění silnoproudých kabelů do žlabů, trubek, ev. příchytek | 800 | m | 0 | 0
| 187 | D145-MAR-D-187 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií, příprava kabelové formy | 2876 | ks | 0 | 0
| 188 | D145-MAR-D-188 | Vysvazkování kabeláže v rozvaděčích, kabelová forma | 3 | kpl | 0 | 0
| 189 | D145-MAR-D-189 | Montáž pevné trubky do Ø25mm | 900 | m | 0 | 0
| 190 | D145-MAR-D-190 | Montáž ohebné trubky do Ø25mm | 2450 | m | 0 | 0
| 191 | D145-MAR-D-191 | Montáž příchytky trubky do Ø25mm | 1350 | ks | 0 | 0
| 192 | D145-MAR-D-192 | Instalace protahovacího drátu do PVC trubky | 5000 | m | 0 | 0
| 193 | D145-MAR-D-193 | Montáž drátěného žlabu do 100 mm vč. spojek a spoj. materiálu | 160 | m | 0 | 0
| 194 | D145-MAR-D-194 | Montáž drátěného žlabu do 200 mm vč. spojek a spoj. materiálu | 27 | m | 0 | 0
| 195 | D145-MAR-D-195 | Montáž nosného profilu | 130 | ks | 0 | 0
| 196 | D145-MAR-D-196 | Montáž závitové tyče | 260 | ks | 0 | 0
| 197 | D145-MAR-D-197 | Montáž protipožárních ucpávek do 200 dm2 | 48 | ks | 0 | 0
| 198 | D145-MAR-D-198 | Označení protipožárních ucpávek - štítek vč. popisu | 48 | ks | 0 | 0
| 199 | D145-MAR-D-199 | Osazení instalační krabice na povrch | 1 | ks | 0 | 0
| 200 | D145-MAR-D-200 | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky Ø25 mm | 1680 | m | 0 | 0
| 201 | D145-MAR-D-201 | Zapravení drážky | 1680 | m | 0 | 0
| 202 | D145-MAR-D-202 | Zhotovení průrazu ve stěně do tloušťky 30cm, průměr do 35mm | 210 | ks | 0 | 0
| 203 | D145-MAR-D-203 | Zapravení průrazu | 180 | ks | 0 | 0
| 204 | D145-MAR-D-204 | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení rozbočovací nebo protahovací krabice do Ø70 mm pod omítku | 709 | ks | 0 | 0
| 205 | D145-MAR-D-205 | Instalace rozbočovací nebo protahovací krabice do Ø70 mm pod omítku do připraveného lůžka | 709 | ks | 0 | 0
|  |  | Montáž štítku kabelového 30x8mm | 2876 | ks | 0 | 0
Práce nutné ke kompletaci díla
|  |  | Revizní činnost a revize protipožárních ucpávek | 24 | hod | 0 | 0
Všeobecné informace
Při zpracování nabídky je nezbytné vycházet ze všech částí předkládané dokumentace (tj.textových částí, výkresů...).
Případné disproporce v dokumentaci je nutno konzultovat se zadavatelem nebo zpracovatelem projektu. V nabídce je nutno na ně upozornit a zohlednit je.
Veškeré použité zařízení a materiály musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána veškerá potřebná technická dokumentace v českém jazyce, příslušné atesty, případně doklady o shodě.
Uvedené názvy výrobků či zařízení jsou referenční. Náhrada je možná jinými se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Při náhradě je zhotovitel povinen zohlednit změnu ve všech navazujících částech dokumentace.

## Návod k vyplnění
Návod z vyplnění
1. | Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. | Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do modře podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. | Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. | Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do modrého pole vedle pole Dodavatel.
5. | Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do modře podbarveného pole pod ním
6. | Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do modrého pole vedle pole Datum.