## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
D.1.4.3 |  | Vzduchotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20194011 |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5 - UPOL |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a. s. Brno
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20194011
IČ, DIČ |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
0
0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly výše uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Byly použity ceny v cenové úrovni 2016.

## Rekapitulace
D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení
REKAPITULACE NÁKLADŮ
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1,1A - místnost č.112 |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.2,2A - učebny v 5.NP |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.3,3A - pracovny v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.4A - hyg.zázemí 1.PP-4.NP, kuchyňky |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.5A - hyg.zázemí v 5.NP |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.6 - klimatizace |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.7 - technické zázemí |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.9 - demontáž stávajícího zařízení |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu | 3% |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 | 0
| 3% | 0
Komplexní vyzkoušení | 40 | 0 | hod |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  |  |  | 0
Zaregulování zařízení | 40 | 0 | hod |  | 0
Zaškolení obsluhy | 8 | 0 | hod |  | 0
Lešení | 142 | 0 | hod |  | 0
Návrh provozního předpisu | 1 | 0 | sada |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | 1 | 0 | sada |  | 0
Vertikální transport | 18 | 0 | hod |  | 0
drobné stavební přípomoce | 80 | 0 | hod |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
IZOLACE, NÁTĚRY |  |  |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
C E L K E M bez DPH |  |  |  | 0

## Položky
pořadové č. položky | Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Pozn:
Platí : hadice připojovací i izolov.nesmí být delší než 1,2m,
Zhotovitel musí repektovat stavbu
Zař.č.1,1A - místnost č.112
provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO design
1 | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
v provedení vnitřním s protiproudým rekuper.výměníkem
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7,
rekuperace - protiproudý výměník s úč.89%
komora vodního ohř, komora přímého chladiče, ventilátor EC
na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta
V = 4.200/4.100 m3/h 300/350Pa
Qt = 7kW voda 70/50°C
Qch = 17 kW R410A 32/18-19°C
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
ovládání a servo dodá profese MaR
vč.pryžové podl. odpovídající hmotn. jednotky
|  | jednotka má nožky |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
2 | 1.2 | kondenzační jednotka inverter - pro výparník | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Qch= 22,4kW 3x400V 50Hz
vč. příslušenství- sada s exp.ventilem 2x, kabel.ovládač
vč. control box 2x , univerzální adaptér
uvedení do provozu technikem výrobce
vč.pryžové podl. odpovídající hmotn. jednotky
|  | rám pod jednotku dodá stavba |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
3 | 1.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 25 | 0 |  |  | 0
v PD - 9,5x19,1 a 6,4x12,7
přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel dle
konkretího typu zařízení
vč. refnety, izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž
|  | zprovoznění - zajistí VZT spolu s MaR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 1.3 | výměník - chladič přímý do potrubí | ks | 1 | 0 |  |  | 0
V= 3000m3/h Qch = 5kW R410A
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
5 | 1.10 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 750 x 750 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
provedení pozink.
|  | nátěr RAL - zhotovitel předloží vzorník |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
6 | 1.15 | tlumič hluku 800 x 500 - 1200 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
7 | 1.16 | tlumič hluku 400 x 315 - 600 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
8 | 1.17 | tlumič hluku 315 x 500 - 1700 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
9 | 1.18 | tlumič hluku 600 x 400 - 1000 | kpl | 2 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
10 | 1.20 | regul.kl. 400x315 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
11 | 1.25 | Požární klapka 400 X 630 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
12 | 1.26 | Požární klapka 400 x 315 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
13 | 1.40 | schodiš´tové difuzory s panelem s 3 vířivými výustěmi | ks | 38 | 0 |  |  | 0
300x 70 Vp = 35m3/h , s regulací
|  | osadit do stavební konstrukce |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
14 | 1.41 | Výust přívodní - 673x264 provedení barvy dle pokynů | ks | 6 | 0 |  |  | 0
čelní deska a regulace z profilovaného plechu
V = 475m3/h
vč. regulace
|  | nátěr-RAL - bude předložen vzorník |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
15 | 1A.10 | protidešťová žaluzie 750 x 350 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
provedení pozink.
|  | nátěr RAL - zhotovitel předloží vzorník |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
16 | 1A.15 | tlumič hluku 400 x 800 - 1000 | kpl | 4 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
17 | 1A.20 | regul.kl. DN200 | ks | 9 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
18 | 1A.25 | Požární klapka 400 X 800 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
19 | 1A.40 | odtahová výustka - rozměry 673 x 264 dle výkresu | ks | 6 | 0 |  |  | 0
Vo=683m3/h
|  | vložená do podhledu-odtah přes podhled |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
20 | 1.70 1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 273 | 0 |  |  | 0
rovné a tvarové potrubní díly - 70%
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
21 | 1.80 1A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 40 | 0 |  |  | 0
vč. tvarovek a příslušenství
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
22 | 1.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
23 | 1.86 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 10 | 0 |  |  | 0
např.plechovým(Cu) - dodá VZT
kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dle potřeby
|  | dále klepmířské připojení k měděné krytině |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.2,2A - učebny v 5.NP
provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO design
24 | 2.1 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1 | 0 |  |  | 0
v provedení vnitřním s protiproudým rekuper.výměníkem
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
servisní přístup - objednat na panty - nedostatek prostoru
na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7,
rekuperace - protiproudý výměník s úč.83%
komora vodního ohř, komora přímého chladiče, ventilátor EC
na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta
V = 2.600/2.300 m3/h 350/300Pa
Qt = 5kW voda 70/50°C
Qch = 13 kW R410A
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
ovládání a servo dodá profese MaR
jednotka má nožky
|  | vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
25 | 2.1a | řídící Control box - 1x pro připojení výparníku jednotky č.2.1. | sada | 1 | 0 |  |  | 0
expanzní ventil, kabelový ovládač, univerzální adaptér
|  | uvedení do provozu a zprovoznění technikem výrobce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | 2.a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 18 | 0 |  |  | 0
9,5x15,9
přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel dle
konkretího typu zařízení
vč. refnet, izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž
|  | uvedení do provozu a zprovoznění |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | 2.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná ,atyp 450x630 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
vč. zední rám, síť proti hmyzu
|  | provedení měď - odsouhlasit investorem před dodávkou |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
28 | 2.15 | tlumič hluku 630 x 315 x 700 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
29 | 2.16 | tlumič hluku 630 x 315 x 1000 | ks | 2 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
30 | 2.20 | regul.kl. DN200 | ks | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
31 | 2.21 | regul.kl. DN250 | ks | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
32 | 2.25 | Požární klapka 630 x 315 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
33 | 2.26 | Požární klapka 250 x 250 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
34 | 2.27 | Požární klapka 400 x 300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem BF 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
35 | 2.30 | regulátor průtoku vzduchu 300x300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A
vč. regulátor s potenciometrem
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
36 | 2.31 | regulátor průtoku vzduchu 400x300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A
vč. regulátor s potenciometrem
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
37 | 2.40 | textilní výusť - tvar kruhový R200 - 5,6m, vyztužená | ks | 2 | 0 |  |  | 0
Vp = 400m3/h p= 90Pa
1xzaslepení, přívod nástavec kruhový DN200- začátek
barva - bude dopřesněna po předložení vzorku
Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²
tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1)
požární odol.-třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003
tepl.odolnost -60 až +110°C,
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory
6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce
|  | vč. příslušenství- závěsy kryté |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
38 | 2.41 | textilní výusť - tvar kruhový R250 - 7m, vyztužená | ks | 2 | 0 |  |  | 0
Vp = 750m3/h p= 90Pa
1xzaslepení, přívod nástavec kruhový DN200- začátek
barva - bude dopřesněna po předložení vzorku
Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²
tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1)
požární odol.-třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003
tepl.odolnost -60 až +110°C,
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory
6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce
|  | vč. příslušenství- závěsy kryté |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
39 | 2.42 | přívodní výustka VK 2.0 R1 400x200 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
40 | 2A.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná ,atyp 400x630 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
vč. zední rám
|  | provedení měď - odsouhlasit investorem před dodávkou |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
41 | 2A.15 | tlumič hluku 630 x 315 x 1000 | ks | 2 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
42 | 2A.25 | Požární klapka 630 x 315 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
43 | 2A.26 | Požární klapka 250 x 250 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
44 | 2A.27 | Požární klapka 300 x 300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
45 | 2A.30 | regulátor průtoku vzduchu 300x300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A
vč. regulátor s potenciometrem
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
46 | 2A.31 | regulátor průtoku vzduchu 300x300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A
vč. regulátor s potenciometrem
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
47 | 2A.40 | Výust odtahová - 673x264 bílé provedení | ks | 6 | 0 |  |  | 0
čelní deska a regulace z profilovaného plechu
V = 375m3/h
|  | vč. regulace |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
48 | 2,2A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 164 | 0 |  |  | 0
celotmelené, těsné odtahové potrubí
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
49 | 2,2A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 32 | 0 |  |  | 0
vč. tvarovek a příslušenství
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
50 | 2.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
51 | 2.87 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 10 | 0 |  |  | 0
např.plechovým(Cu) - dodá VZT
kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dle potřeby
|  | dále klepmířské připojení k měděné krytině |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.3,3A - pracovny v 1.PP
provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO design
52 | 3.1 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1 | 0 |  |  | 0
v provedení vnitřním s protiproudým rekuper.výměníkem
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
servisní přístup - objednat na panty - nedostatek prostoru
na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7,
rekuperace - protiproudý výměník s úč.89%
komora vodního ohř, komora přímého chladiče, ventilátor EC
na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta
V = 3.100/3.000 m3/h 300/300Pa
Qt = 5kW voda 70/50°C
Qch = 15 kW R410A
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
ovládání a servo dodá profese MaR
jednotka má nožky
|  | vč.pryžové podložky odpovídající hmotn.jednotky |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
53 | 3.2 | kondenzační jednotka inverter - pro výparník | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
slouží společně i pro výparník zař.č.2
Qch= 28kW 3x400V 50Hz
vč. příslušenství- sada s exp.ventilem, kabel.ovládač
vč. control box
uvedení do provozu technikem výrobce
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn.jednotky
|  | rám pod jednotku dodá stavba |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
54 | 3.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 50 | 0 |  |  | 0
9,5x15,9
přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel dle
konkretího typu zařízení
vč. izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž, refnet
|  | uvedení do provozu a zprovoznění |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
55 | 3.10 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 750 x 750 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
provedení pozink.
|  | nátěr RAL - zhotovitel předloží vzorník |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
56 | 3.15 | tlumič hluku 400 x 800 x 1300 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
57 | 3.16 | tlumič hluku 630 x 400 - 1600 - atyp | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
58 | 3.17 | tlumič hluku 630 x 400 - 600 - atyp | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
59 | 3.20 | regul.kl. DN200 | kpl | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
60 | 3.25 | Požární klapka 630 x 315 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
61 | 3.30 | regulátor průtoku vzduchu DN250 | ks | 3 | 0 |  |  | 0
vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A
vč. regulátor s potenciometrem
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
62 | 3.40 | přívodní výustka KV K1 R3 525 x 75 | ks | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
63 | 3.41 | přívodní výustka KV K1 R3 625 x 75 | ks | 21 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
64 | 3.42 | Ventil přívodní DN 125 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | vč. zděře |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
65 | 3.43 | Ventil přívodní DN 100 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | vč. zděře |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
66 | 3A.10 | protidešťová žaluzie 750 x 350 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
provedení pozink.
|  | nátěr RAL - zhotovitel předloží vzorník |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
67 | 3A.15 | tlumič hluku 710 x 315 - 1000 - atyp | kpl | 2 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
68 | 3A.16 | tlumič hluku 600 x 400 - 1100 - atyp | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
69 | 3A.17 | tlumič hluku 630 x 315 - 600 - atyp | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
70 | 3A.20 | regul.kl. DN200 | kpl | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
71 | 3A.21 | regul.kl. DN160 | kpl | 3 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
72 | 3A.22 | regul.kl. DN125 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
|  | ovl. R |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
73 | 3A.25 | Požární klapka 630 x 315 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
se servopohonem 230-T
|  | napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
74 | 3A.30 | regulátor průtoku vzduchu DN250 | ks | 3 | 0 |  |  | 0
vč. integrovaný senzor difer.tlaku, těsnost tř. A
vč. regulátor s potenciometrem
|  | ovl.MaR |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
75 | 3A.40 | odtahová výustka KV K1 R3 525 x 75 | ks | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
76 | 3A.41 | odtahová výustka KV K1 R3 625 x 75 | ks | 14 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
77 | 3,3A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. | m2 | 205 | 0 |  |  | 0
celotmelené, těsné odtahové potrubí
rovné a tvarové potrubní díly - 50%
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
78 | 3,3A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 160 | 0 |  |  | 0
vč. tvarovek a příslušenství
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
79 | 3.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
80 | 3.87 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 10 | 0 |  |  | 0
např.plechovým(Cu) - dodá VZT
kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dle potřeby
|  | dále klepmířské připojení k měděné krytině |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.4A - hyg.zázemí 1.PP-4.NP, kuchyňky
81 | 4A.1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
ložiska kuličková
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
82 | 4A.2 | Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = 330 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
ložiska kuličková
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
83 | 4A.3 | Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
ložiska kuličková
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
84 | 4A.4 | Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 | kpl | 4 | 0 |  |  | 0
Vo = 340(400) m3/h 230V 50 Hz p = 180(160) Pa
ložiska kuličková
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
85 | 4A.5 | Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 | kpl | 4 | 0 |  |  | 0
Vo = 300 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
ložiska kuličková
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
86 | 4A.7 | digestoř odtahová kuchyňská | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = cca160 m3/h 230V 50 Hz
digestoř musí mít: odtahový ventilátor, vestavěnou zpětnou
|  | klapku, kovový filtr, osvětlení, ovládání na tělese |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
87 | 4A.8 | digestoř kuchyňská recirkulační | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = cca160 m3/h 230V 50 Hz
digestoř musí mít: oběhový ventilátor, osvětlení,
|  | kovový a uhlíkový filtr, ovládání na tělese |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
88 | 4A.10 | stříška nad komínem - cca 250x250 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
skutečný rozměr doplnit dle dohody se stavbou a
|  | stavu na střeše - provedení měď |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
89 | 4A.11 | protideš´tová žaluzie se sítem 400x400 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
zední rám
|  | provedení měď - odsouhlasit před dodávkou s investorem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
90 | 4A.15 | tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 15 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
91 | 4A.40 | Ventil odtahový DN100 | ks | 11 | 0 |  |  | 0
|  | vč. zděře |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
92 | 4A.41 | Ventil odtahový DN125 | ks | 9 | 0 |  |  | 0
|  | vč. zděře |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
93 | 4A.42 | Ventil odtahový DN160 | ks | 11 | 0 |  |  | 0
|  | vč. zděře |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
94 | 4A.43 | odtahová výustka KV K1 R3 325x75 | ks | 23 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
95 | 4A.50 | Hadice ohebná izol. DN 100 | bm | 18 | 0 |  |  | 0
tl.iz25mm
kostra -ocelový drát, hadice spirálovitě vlnitá mezi dvěma
vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tepelnou izolací
připojení - Al samolepící páska vzduchotěsně
po pásce - stáhnout sponou
|  | hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
96 | 4A.51 | Hadice ohebná izol. DN 125 | bm | 12 | 0 |  |  | 0
tl.iz25mm
kostra -ocelový drát, hadice spirálovitě vlnitá mezi dvěma
vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tepelnou izolací
připojení - Al samolepící páska vzduchotěsně
po pásce - stáhnout sponou
|  | hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
97 | 4A.52 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 16 | 0 |  |  | 0
tl.iz25mm
kostra -ocelový drát, hadice spirálovitě vlnitá mezi dvěma
vrstvami několikavrstvého AL laminátu s tepelnou izolací
připojení - Al samolepící páska vzduchotěsně
po pásce - stáhnout sponou
|  | hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
98 | 4,4A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 31 | 0 |  |  | 0
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
99 | 4,4A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 132 | 0 |  |  | 0
vč. tvarovek a příslušenství
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
100 | 4.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.5A - hyg.zázemí v 5.NP
101 | 5A.1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 180 Pa
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
102 | 5A.2 | Odtahový ventilátor nástěný radiální | kpl | 3 | 0 |  |  | 0
Vo = 260 m3/h 230V 50 Hz p = 180 Pa
|  | vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
103 | 5A.3 | digestoř odtahová kuchyňská | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo = cca160 m3/h 230V 50 Hz
digestoř musí mít: odtahový ventilátor, vestavěnou zpětnou
|  | klapku, kovový filtr, osvětlení, ovládání na tělese |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
104 | 5A.10 | stříška nad komínem - velikost a osazení dle skutečného | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | stavu na střeše - provedení měď |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
105 | 5A.15 | tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 2 | 0 |  |  | 0
|  | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
106 | 5A.40 | Ventil odtahový DN 100 | ks | 5 | 0 |  |  | 0
|  | vč. zděře |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
107 | 5A.41 | odtahová výustka KV K1 R3 325x75 | ks | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
108 | 5A.42 | odtahová výustka KV K1 R3 525x75 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
109 | 5A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 2 | 0 |  |  | 0
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
110 | 5A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 22 | 0 |  |  | 0
vč. tvarovek a příslušenství
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
111 | 5A.81 | výfukový kus DN125 s vletovanou žaluzií | ks | 1 | 0 |  |  | 0
provedení dle PD - v mědi
propojit bezpečně a technicky správně s ohledem
|  | na dva odlišné materiály potrubí |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
112 | 5.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
Podpěry, závěsy, konzoly
materiál dle potřeby vzt,
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.6 - klimatizace
113 | 6.1 | tepelné čerpadlo - inverter, typ variable refrigerant flow | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
2trubkové provedení,provedení s výfukem do stran viz PD VZT
chladicí výkon Qch = 22kW
vč.příslušenství-viz nabídka
vč.vývod pro ovl.systémem MaR - on/off, porucha, chod
vč. zprovoznění servisním technikem firmy výrobce
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
|  | podstavný rám dodá stavba |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
114 | 6.1a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | sada | 1 | 0 |  |  | 0
přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel dle
konkretího typu zařízení
max.dl. 72m, z toho převýšení cca 2m
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu
vč.refnety 7ks
vč.propojovací kabeláž cca 70m, zprovoznění
profily potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí v měřítku
materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč. izolace
kotvit přes pružné uložení
|  | položka na výkrese rozepsána-není ozn.číselnou pozicí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
115 | 6.2 | tepelné čerpadlo - inverter, typ variable refrigerant flow | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
2trubkové provedení,provedení s výfukem do stran viz PD VZT
chladicí výkon Qch = 28kW
vč.příslušenství-viz nabídka
vč.vývod pro ovl.systémem MaR - on/off, porucha, chod
vč. zprovoznění servisním technikem firmy výrobce
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
|  | podstavný rám dodá stavba |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
116 | 6.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | sada | 1 | 0 |  |  | 0
přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel dle
konkretího typu zařízení
max.dl. 92m, z toho převýšení cca 2m
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu
vč.refnety 10ks
vč.propojovací kabeláž cca 90, zprovoznění
profily potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí v měřítku
materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč. izolace
kotvit přes pružné uložení
|  | položka na výkrese rozepsána-není ozn.číselnou pozicí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
117 | 6.4 | nástěná jednotka | sada | 4 | 0 |  |  | 0
barevné provedení dle architekta - bílá-předložen vzorník
|  | Qch = 1,8kW |  |  |  | 10
vč. nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení
vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod kondenzátu
celkové zprovoznění
|  | dB viz příloha techn.specifikace |  |  |  |  | 0 |  | 0
118 | 6.5 | nástěná jednotka | sada | 8 | 0 |  |  | 0
barevné provedení dle architekta - bílá-předložen vzorník
|  | Qch = 2,5kW |  |  |  | 10
vč. nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení
vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod kondenzátu
celkové zprovoznění
|  | dB viz příloha techn.specifikace |  |  |  |  | 0 |  | 0
119 | 6.6 | nástěná jednotka | sada | 2 | 0 |  |  | 0
barevné provedení dle architekta - bílá-předložen vzorník
|  | Qch = 3,6kW |  |  |  | 10
vč. 1nástěný ovládač-osadit poblíž ovl.osvětlení
vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod kondenzátu
celkové zprovoznění
|  | dB viz příloha techn.specifikace |  |  |  |  | 0 |  | 0
120 | 6.7 | kazetové provedení s výfukem do kruhu | sada | 1 | 0 |  |  | 0
barevné provedení dle architekta - bílá-předložen vzorník
|  | Qch = 7,1kW |  |  |  | 10
vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondz., grill
vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod kondenzátu
celkové zprovoznění
|  | dB viz příloha techn.specifikace |  |  |  |  | 0 |  | 0
121 | 6.8 | podstropní jednotka opláštěná | sada | 4 | 0 |  |  | 0
barevné provedení dle architekta - bílá-předložen vzorník
|  | Qch = 5,6kW |  |  |  | 10
vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondenzátu
vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod kondenzátu
celkové zprovoznění
|  | dB viz příloha techn.specifikace |  |  |  |  | 0 |  | 0
122 | 6.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
|  | Podpěry, závěsy, konzoly |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
materiál dle potřeby vzt,
poz.č. na výkresech není uvedeno
123 | 6.86 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 24 | 0 |  |  | 0
např.plech (Cu)vč. zatmelení, nebo folií proti UV záření-dá VZT
kryt bude ukotven k rámu, který nese jednotky - dle potřeby
dále klepmířské připojení k měděné krytině
|  | dodá VZT |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.7 - technické zázemí
124 | 7.1 | jednotka vnitřní chladicí nástěná | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Qch = 7,1W
vč. nástěný ovl
vč. osazení,připojení potrubí, připojení na odvod kondenzátu
celkové zprovoznění
dB viz příloha techn.specifikace
kondenzační jednotka tř.min.A+
celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy
vč. úprava pro nízké teploty
230V 50 Hz
silově napojí SI
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
[6 empty] | 10 | 0 |  | 0
125 | 7.1a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
přesný profil propojovacího potrubí dodá zhotovitel dle
konkretího typu zařízení
max.dl. 22m, z toho převýšení cca 12m
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu
vč.propojovací kabeláž, zprovoznění
profily potrubí uvedeny na výkrese - délka potrubí v měřítku
|  | materiál potrubí standardně dle profilů potrubí vč. izolace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
126 | 7.2 | přívodní ventilátor potrubní DN160 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
V= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
127 | 7.4 | potrubní filtrační komora, připojení DN160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
V= 300 m3/h
|  | vč.filtrační vložky |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
128 | 7.10 | síto proti hmyzu DN160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | protideš´tovou žaluzii - dodá stavba |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
129 | 7.11 | ochranná mřížka na potrubí DN160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | pozink |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
130 | 7.15 | tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
131 | 7.20 | uzavírací klapka DN200 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | S - dodá Mar |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
132 | 7.21 | uzavírací klapka DN200 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | S - dodá Mar |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
133 | 7A.1 | Odtahový ventilátor potrubní | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ochranná mřížka
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
134 | 7A.2 | Odtahový ventilátor potrubní | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo= 150 m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, ochranná mřížka
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
135 | 7A.3 | Odtahový ventilátor P uvnitř skladu na konzole - plast.prov. | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
V = 1100 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 480Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
|  | vč. podstavné konzole |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
136 | 7A.4 | Odtahový ventilátor potrubní plast | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo= 20 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, regul.kl.
|  | ovl.SI-trvale |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
137 | 7A.5 | Odtahový ventilátor potrubní, v provedení Exe IP54 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo= 75 m3/h P = 0,05kW 230V 50 Hz p = 140 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, regul.kl.
|  | ovl.SI-trvale |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
138 | 7A.6 | Odtahový ventilátor potrubní | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
Vo= 300 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
kuličková ložiska
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka
|  | ovl.SI |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
139 | 7A.9 | výfuková žaluzie 200x400 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | provedení nerez - odtah kyselin |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
140 | 7A.10 | síto proti hmyzu DN160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | protideš´tovou žaluzii - dodá stavba |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
141 | 7A.11 | výfukovová hlavice - provedení žaluziové - DN250 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | provedení nerez - odtah kyselin |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
142 | 7A.12 | výfukovová hlavice - provedení žaluziové - DN200 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | provedení měď- předložit vzorník ke schválení |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
143 | 7A.13 | síto proti hmyzu DN160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | protideš´tovou žaluzii - dodá stavba |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
144 | 7A.14 | protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítem proti hmyzu- DN125 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  | provedení dle architekta vč. nátěru |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
145 | 7A.15 | tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
146 | 7A.40 | odtahová mřížka na potrubí DN160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
147 | 7,7A.80 | Potrubí kruhové SPIRO DN 200 | bm | 10 | 0 |  |  | 0
|  | vč. tvarovek a příslušenství |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
148 | 7A.81 | Potrubí kruhové plastové (PE) DN250 | bm | 33 | 0 |  |  | 0
|  | vč. Tvarovek 30% a příslušenství |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
149 | 7A.81a | Potrubí kruhové plastové (PE) DN80 | bm | 27 | 0 |  |  | 0
|  | vč. Tvarovek 30% a příslušenství |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
150 | 7A.82 | Potrubí čtyřhranné plastové (PE) | m2 | 14 | 0 |  |  | 0
|  | vč. Tvarovek 30% a příslušenství |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
151 | 7A.83 | Potrubí čtyřhranné nerezové - nad střechou | m2 | 2 | 0 |  |  | 0
vč. příslušenství montážní
[6 empty] | 15 | 0 |  | 0
152 | 7.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1 | 0 |  |  | 0
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
|  | poz.č. na výkresech není uvedeno |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
153 | 7.86 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 7 | 0 |  |  | 0
např.plechovým(Cu) vč. zatmelení, nebo folií proti UV záření - dodá VZT
|  | dodá VZT |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.9 - demontáž stávajícího zařízení
154 | 9 | demontáž zbytků stávajícího VZT zařízení | kg | 300 | 0 |  |  | 0
elementy , potrubí, ev.malé ventilátory
dle potřeby po objekktu
vč. ekologické likvidace
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
|  | IZOLACE, NÁTĚRY, |  |  | D+M |  |  | D+M
155 |  | Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 380 | 0 |  |  | 0
TL.40mm
|  | dod. a montáž |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
156 |  | Izolace tepelné | m2 | 25 | 0 |  |  | 0
TL.40mm+ oplechování
|  | dod. a montáž |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
157 |  | Izolace protipožární | m2 | 125 | 0 |  |  | 0
30DPI
|  | dod. a montáž |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
158 |  | Izolace protipožární REI 30DP1 | m2 | 22 | 0 |  |  | 0
|  | obklad deskami promat v šachtě a podkroví PE potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
159 |  | izolace tepelná - | m2 | 60 | 0 |  |  | 0
TL.20mm
|  | dod. a montáž |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
160 |  | vylepení potrubí a izol. | m2 | 45 | 0 |  |  | 0
TL.20mm
|  | dod. a montáž |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
161 |  | Nátěry potrubí a elementů | m2 | 50 | 0 |  |  | 0
1x základní, min3x vrchní - dle potřeby, barva RAL dá stavba
|  | podpěrných konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0 | 0

## Návod k vyplnění
Návod z vyplnění
1. | Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. | Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do modře podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. | Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. | Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do modrého pole vedle pole Dodavatel.
5. | Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do modře podbarveného pole pod ním
6. | Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do modrého pole vedle pole Datum.
7. | Na Rekapitulačním listu vyplní ceny HZS do buněk podbarvených modře.