B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci:   Zaměření stávajícího stavu objektu č. 52 v areálu PřF UP na ulici Šlechtitelů 11

B.1. Popis území stavby:

- Celkový popis stavby

Objekt č. 52:

Zájmový objekt biologických laboratoří se nachází uvnitř vědecko-technického areálu při Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci.

Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou. Konstrukční systém je dvoutraktový s centrální chodbou. Objekt je založen na blíže nespecifikovaných základech do nezjištěné hloubky a je kompletně vyzděný z cihel plných.

1.PP je přístupno u přilehlé dopravní komunikace jednoramenným betonovým schodištěm bez zábradlí. Dalším vstup je umožněn z boční strany objektu venkovním nezastřešeným schodištěm s nízkou zídkou opatřenou jednoduchým zábradlím. V 1.PP je umístěna část blíže neurčených technologií a rozvodů, včetně odstavené výměníkové stanice.

Sklep je rozdělen na dvě samostatné části, které nejsou odděleny dveřmi. Vstupní dveře na hlavní schodiště jsou dvoukřídlé kovové s kovovou zárubní. Boční dveře na podružné schodiště jsou jednokřídlé kovové. Směrem k podružnému schodiště je provedeno jednoduché otvíravé kovové okno. Sklepní část má pouze betonovou podlahu bez ochranného nátěru, omítky jsou vápenné.

V prostornější části sklepa je provedena otevřená jímka. Její využití nebylo zkoumáno.

Celý prostor sklepa je značně znehodnocený zatékáním z degradovaných střešních vpustí. Zatékání se nejvíce projevuje právě v místě střešních vpustí. Bohužel tento technický problém byl na stavbě dlouhodobě přehlížen, a proto je vlhkost patrná v celém prostoru. Omítky jsou permanentně zarosené, na podlahách se drží kaluže dešťové vody a vlhkost je vysrážená na všech vedeních a technologiích. V místech, kde se voda drží ve větších plochách se projevují houbové plísně. Stávající omítky jsou prakticky v celém rozsahu odtrženy od podkladu. Vysolovací procesy spolu s uvolňující se vlhkostí a zatékáním postupem času překonaly všechna vlhkostní opatření na spodní stavbě. Přesto se vlhkostní zatížení prozatím neprojevuje na vnější fasádě.

1.NP je přístupno jediným vstupem z přilehlé dopravní komunikace do zádveří kovovými dveřmi s ocelovou zárubní. Ostatní plocha 1.NP je oproti zádveří vyvýšená. Ze zádveří je přístupná centrální chodba, která umožňuje vstup do jednotlivých laboratoří. V 1.NP jsou umístěny při centrálním schodišti sociální zařízení rozdělená na „muže“ a „ženy“, součástí WC je sprcha.

Podlahová konstrukce je tvořena železobetonovou deskou. Jako pochozí vrstva je v celé ploše položeno PVC na betonový podklad. V hygienických zařízení je položena keramická dlažba.

Vnitřní omítky jsou vápenné. V místech patrných z projektové dokumentace je proveden keramický obklad.

Stopní konstrukce nad 1.NP je tvořena stropními vložkami nesená nosníky – její skladba odvozena na základě obdobného projektu sousední budovy. Výchozí podklady jsou umístěny v příloze.

Okenní otvory jsou vyplněny jednoduchými dřevěnými kyvnými okny s dvojskly. Parapety jsou dřevěné. Dveřní výplně jsou plné s ocelovými zárubněmi.

Hlavním, a také jediným betonovým schodištěm, vstupujeme do  2.NP do centrální chodby, která umožňuje vstup do jednotlivých laboratoří. Ve 2.NP jsou umístěny při centrálním schodišti sociální zařízení rozdělená na „muže“ a „ženy“, součástí WC je sprcha.

Podlahová konstrukce je tvořena železobetonovou deskou. Jako pochozí vrstva je v celé ploše položeno PVC na betonový podklad. V sociálním zařízení je položena keramická dlažba.

Vnitřní omítky jsou vápenné. V místech patrných z projektové dokumentace je proveden keramický obklad.

Stopní konstrukce nad 2.NP je tvořena stropními vložkami nesená nosníky – přesná specifikace nebyla zkoumána.

Okenní otvory jsou vyplněny jednoduchými dřevěnými kyvnými okny s dvojskly. Parapety jsou dřevěné. Dveřní výplně jsou plné s ocelovými zárubněmi.

Střešní plášť je nesen stropními vložkami s nosníky a soustavou hydroizolačních vrstev. Skladba střechy je pravděpodobně provětrávaná. Plochá střecha objektu nemá atiku. Dešťové svody jsou vedeny vnitřní částí objektu až do spodní stavby. Stav dešťových svodů je velmi špatný a zapříčiňuje rozsáhlé degradační procesy v 1.PP.  Důsledky nefunkčních svodů v části stavby, která  není podsklepená nejsou tak dramatické. Přesto je nutné brát v potaz, že veškerá voda svedená z plochy střechy je situována přímo pod objekt.

Vnější fasáda je provedena jako břízolitová omítka. Je v poměrně dobrém stavu a prozatím je na ní neprojevují negativní klimatické vlivy ani vzlínající vlhkost  z 1.PP. Okolo objektu je proveden prozatím funkční betonový okapový chodníček.

Hydroponický skleník:

Objekt skleníku je jednopodlažní nepodsklepený, tvořený třítraktovým nosným systémem a je založená na betonové pasy nezjištěné mocnosti a hloubky. Střechu tvoří soustava sedlových střech.

Podlaha skleníku je betonová bez ochranného nátěru. V podlaze je veden systém potrubí v ochranných koridorech s ocelovými poklopy.

Technologie skleníku nebyly podrobně zkoumány. Je však patrné, že celý prostor byl v zimním období dotápěn topnými tělesy.

Konstrukce skleníku je ocelová, nesená soustavou I profilů založených v betonových patkách. Jednotlivé trakty jsou s nosnými prvky spřaženy ocelovými táhly. Ocelová konstrukce je vystavěna na betonových podkladních stěnách.

- Zhodnocení stávajícího stavu stavby

Stávající stav objektů je vzhledem k jich stáří dobrý. Stavby nejeví viditelná statická poškození, nestejnoměrné sedání ani degradaci nosných konstrukcí a prvků.

Nemalým problém objektu č. 52 je stav 1.PP, který je notně zasažen výkvětotvornou,  vysolovací  a vlhkostní zátěží. – viz. bod a. Projektant doporučuje provést na stavbě odborný vlhkostní průzkum akreditovanou osobou.

- Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

Objekt č. 52 je napojen na vnitroareálovou asfaltovou dopravní komunikaci. Skleník je pak přístupný pomocí zpevněných betonových a asfaltových ploch.

Objet č. 52 je napojen na vnitroareálový vodovod, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci a podzemní vedení NN. Stav inženýrských sítí a jejich kapacity nebyly zkoumány.

- Ochranná a bezpečnostní pásma

Objekty se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. Nenachází se v pásmu ohroženém seizmicitou.

Objekty se nachází v bezpečnostních pásmech inženýrských sítí, jejichž poloha nebyla zkoumána.

- Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stavby nemají negativní vliv na životní prostředí a nepodléhají ochraně zvláštních zájmů.

Vypracovala: Věra Kargerová