## 4B_Popis činností
A - POPIS POŽADOVANÝCH SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA VZT
Seznam objektů: Šlechtitelů 27 - objekty 51, F2, G, H, skleník S1, skleník S2 | Rámcový harmonogram prací
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Kontrola a servis ventilátorů
kontrola a čištění oběžného kola |  |  | x
kontrola neporušenosti, otáčivosti a házivosti oběžného kola, kontrola ložisek |  |  | x
kontrola a údržba dotažení šroubových spojů vestavby |  |  | x
kontrola a údržba upevnění izolátorů chvění (silentbloků) |  |  | x
kontrola tlakových snímačů diferenčních tlaků ventilátorů (1x za 3 měsíce) | x | x | x | x
proměření motorů odběrů proudů ve fázích (L1, L2, L3) |  |  | x
2. Kontrola filtrů
měření skutečného diferenčního tlaku externím přístrojem za chodu jednotky, vizuální kontrola zanešení filtrů, po provedení diagnostiky případná výměna filtrů | x | x | x | x
kontrola nastavení diferenčních tlaků snímačů tlaku, ověření funkce včetně průchodnosti (1x za 3 měsíce) | x | x | x | x
kontrola těsnosti filtračních kazet včetně jejich případného dotěsnění | x | x | x | x
3.Kontrola a servis výměníků (ohřívače)
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku tepla (odvzdušnění) |  |  | x
kontrola zašpinění lamel, vyčištění lamel |  |  | x
kontrola poškození lamel |  |  | x
kontrola těsnosti a funkce spojů, uzavíracích ventilů |  |  | x
kontrola funkce a chodu směšovacích ventilů |  |  | x
kontrola systému protimrazové ochrany - havarijní stav (zmrazením kapiláry) |  |  | x
4. Kontrola a servis výměníků (chladiče)
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku (chladu) |  | x
kontrola zašpinění lamel, vyčištění lamel |  | x
kontrola poškození lamel |  | x
kontrola těsnosti a funkce spojů (únik chladiva) |  | x
kontrola funkce a těsnosti odvodu kondenzátu (gravitační, tlakový) |  | x
5. Kontrola rekuperátoru
čištění rekuperátoru |  |  | x
kontrola stavu těsnosti a případné napnutí hnacího řemenu |  |  | x
kontrola stavu a chodu obtokové klapky |  |  | x
kontrola funkce čidla namrzání rekuperátoru |  |  | x
kontrola chodu pohonu rekuperátoru |  |  | x
6. Kontrola rozvaděčů MaR
kontrola funkce ovladačů a signalizace na rozvaděčích |  |  | x
kontrola a čištění frekvenčních měničů v jednotlivých rozvaděčích |  |  | x
čištění vnitřních prostor rozváděčů |  |  | x
výměna filtrů u ventilátorů umístěných v jednotlivých rozváděčích |  |  | x
7. Uzavírací a regulační klapky
kontrola a údržba klapek (čištění lamel a dosedacích ploch) |  |  | x
kontrola funkce klapky a jejího pohonu (seřízení apod) |  |  | x
8. Servopohony
kontrola správného chodu dle řídího napětí |  |  | x
9. Ostatní
odstranění nečistot ze všech částí jednotky (vnitřní i vnější) |  |  | x
kontrola funkčnosti oběhových čerpadel |  |  | x
fyzická kontrola těsnosti spojů, dveří a servisních panelů |  |  | x
kontrola těsnosti malého topného okruhu |  |  | x
kontrola těsnosti chladicího okruhu |  |  | x
provozní zkouška po servisu |  |  | x
vystavení písemného protokolu o provedených úkonech, zkouškách a posouzení stavu zařízení dle platné legislativy |  |  | x
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | x |  | x
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | x |  | x
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí |  |  | x
B- POPIS POŽADOVANÝCH REVIZNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTKÁCH K VZT A SYSTÉMY VRV, SPLIT, CHILLER
Seznam objektů: Šlechtitelů 27 - objekty 47, 49, 51, 53, 54, 78, F2, G, H, skleník S1, skleník S2, energocentrum TR, energocentrum G2, podzemní fytotron | Rámcový harmonogram prací
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Venkovní jednotky
kontrola funkčnosti jednotky |  | x
údržba jednotky (čištění lamel výparníku, vyčištění ventilátoru) |  | x
kontrola stavu chladiva v chladicím okruhu, případné doplnění potřebného množství |  | x
kontrola chodu funkčnosti chladicícího systému |  | x
kontrola poškození kondenzátoru
kontrola a údržba kondenzátoru - čištění, očištění koroze, kontrola poškození |  | x
kontrola celkového technického stavu, nátěrů, izolací…. |  | x
kontrola a údržba tepelných izolací |  | x
kontrola uchycení el. vodičů a jejich izolace |  | x
2. Testy a nastavení
nastavení letního nebo zimního režimu (topení nebo chlazení) |  | x | x
3. Revize zařízení (roční, 1/2 roční, čtvrtletní)
provedení zákonné revize a kontrolu těsnosti v závislosti na množství a typu chladiva dle platné legislativy | x | x | x | x
zapsání revize do provozního deníku jednotky a vystavení protokolu o provedení revize, kontroly těsnosti a servisního protokolu | x | x | x | x
4. Kontroly a údržba vnitřních jednotek
vyčištění vzduchového filtru |  | x
vyčištění odtokového potrubí |  | x
vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel |  | x
kontrola funkce ovládání |  | x
kontrola funkce naklápění klapek |  | x
kontrola funkce ventilátoru |  | x
kontrola úniku chladiva |  | x
kontrola teploty výstupního vzduchu |  | x
vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky |  | x
hlučnost jednotky (vnitřní ventilátor) |  | x
dezinfekce výparníku a filtru jednotky |  | x
C - POPIS POŽADOVANÝCH REVIZNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
Seznam objektů: Šlechtitelů 27 - objekty 51, F2, G, H | Rámcový harmonogram prací
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Požární klapky
revize požárních klapek dle platné legislativy |  |  | x
vystavení dokladů dle platné legislativy |  |  | x
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | x |  | x
D - POPIS POŽADOVANÝCH REVIZNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA PŘESNÝCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTKÁCH EMERSON
Seznam objektů: Šlechtitelů 27 - objekt G | Rámcový harmonogram prací
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Stav zařízení
kontrola těsnosti chladivových okruhů |  | x |  | x
kontrola upevnění panelů |  | x |  | x
kontrola stavu nátěrů |  | x |  | x
kontrola štítků a jejich čitelnosti |  | x |  | x
kontrola uzemnění zařízení |  | x |  | x
kontrola parametrů chlazeného vzduchu |  | x |  | x
kontrola regulačních kroků KJ |  | x |  | x
kontrola izolátorů chvění (silentbloků) |  | x |  | x
kontrola zvlhčovačů a jejich případná výměna |  | x |  | x
2. Rozváděč elektroinstalace jednotek
kontrola utažení spojů na svorkách |  | x |  | x
kontrola funkce elektrických přístrojů - jističe, stykače, relé atd. |  | x |  | x
kontrola provozních proudů jednotlivých komponentů |  | x |  | x
kontrola propojení |  | x |  | x
kontrola hlavního přívodu do rozváděče včetně uzemnění |  | x |  | x
3. Řídící regulátor
kontrola utažení spojů na svorkách |  | x |  | x
kontrola provozních parametrů pomocí přenosného ovládače |  | x |  | x
kontrola komunikace a stavu chybových hlášení |  | x |  | x
4. Chladivový okruh
kontrola provozních tlaků chladiva |  | x |  | x
kontrola náplně chladiva |  | x |  | x
kontrola funkce termostatického expanzního ventilu |  | x |  | x
kontrola stavu tepelné a protihlikové izolace |  | x |  | x
kontrola teplot chladícího média |  | x |  | x
kontrola oleje v kompresorech |  | x |  | x
vyčištění a vyrovnání lamel kondenzátorů |  | x |  | x
kontrola chodu axiálních ventilátorů |  | x |  | x
kontrola vyváženosti chodu axiálních ventilátorů |  | x |  | x
kontrola tepelné ochrany kompresorů |  | x |  | x
kontrola HP a LP ochrany kompresorů |  | x |  | x
5. Okruh chlazené vody
kontrola stavu a koroze rozvodů |  | x |  | x
kontrola tepelných izolací |  | x |  | x
kontrola upevnění |  | x |  | x
kontrola statických a provozních tlaků |  | x |  | x
kontrola tlakové ztráty na výparníku |  | x |  | x
kontrola funkce snímače průtoku vody |  | x |  | x
kontrola stavu nemrznoucí náplně |  | x |  | x
kontrola chodu a stavu čerpadel |  | x |  | x

## 4B_Vzduchotechnika
Seznam vzduchotechnických jednotek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt 51
VZT Z1 - 1.NP - učebny a hygienické zázemí | Z1 | Střecha nad 3.NP | H4 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | 4000 | 4000 | 1
VZT Z2 - 1.NP - herbárium | Z2 | Střecha nad 3.NP | H2 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | 1200 | 1300 | 1
VZT Z3 - 1.NP - zvířetník | Z3 | Střecha nad 3.NP | H 6.3 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | 5600 | 6000 | 1
VZT Z4 - 2.NP, 3.NP - kanceláře, hygienické zázemí | Z4 | Střecha nad 3.NP | H5 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | 4200 | 4200 | 1
VZT Z5 - 2.NP, 3.NP - laboratoře | Z5 | Střecha nad 3.NP | H10 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | 10000 | 8000 | 1
Seznam vzduchotechnických jednotek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt F2
Popis jednotky
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek
VZT Z1 - 1.NP, 2.NP - laboratoře | 1.01 | Střecha nad 2.NP | VS-120-R-PHC/F | VTS Czech Republic | 11620 | 8460 | 1
VZT Z2 - 1.NP, 2.NP - pracovny, hygienické zázemí | 2.01 | Střecha nad 2.NP | VS-55-R-PHC | VTS Czech Republic | 5000 | 5000 | 1
Seznam vzduchotechnických jednotek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt G
Popis jednotky
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek
VZT Z1 - | 2015-01-01 | Střecha nad 3.NP | VS180-R-PH/EF | VTS Czech Republic | 18000 | 9810 | 1
VZT Z3 - | 2015-01-03 | Střecha nad 3.NP | VS100-R-PHC | VTS Czech Republic | 9600 | 9600 | 1
VZT - 1a.1 - podstropní jednotka - laboratoř | 2015-03-01 | m.č.115b/1.NP | VS-15-R-C-T vel.15 | VTS Czech Republic | 1600 |  | 1
VZT - 1.03 - podstropní jednotka - mikroskop HRTEM | 2015-03-02 | m.č.325/3.NP | VS-15-R-C-T vel.15 | VTS Czech Republic | 1710 |  | 1
Seznam vzduchotechnických jednotek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt H
Popis jednotky
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek
VZT Z1 - 1.NP, 2.NP - laboratoře | 2017-01-01 | Střecha nad 2.NP | VS-150-R-PHC/F | VTS Czech Republic | 16000 | 8800 | 1
VZT Z2 - 2.NP - speciální laboratoře | 2017-01-02 | Střecha nad 2.NP | VS-40-R-EE/HC/F | VTS Czech Republic | 3200 | 3200 | 1
VZT Z3 - pracobny, hygienické zázemí | 2017-01-03 | Střecha nad 2.NP | VS-55-R-PHC | VTS Czech Republic | 6000 | 6000 | 1
Seznam vzduchotechnických jednotek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt Skleník S1 (RD2-CRH)
Popis jednotky
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek
VZT Z1 - skleník | 2017-01-01 | Střecha nad 1.NP | Aeromaster XP | Remak, a.s. | 14000 | 14000 | 1
VZT Z1 - skleník - spec.kóje | 2017-02-01 | Střecha nad 1.NP | Aeromaster XP | Remak, a.s. | 3000 | 3000 | 1
Seznam vzduchotechnických jednotek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt Skleník S2 (RD2-CBO)
Popis jednotky
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek
VZT Z11 - skleník | Z11 | Před skleníkem | H 8 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | 8000 | 7600 | 1

## 4B_filtry
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt 51
| Filtr na přívodu - 1. stupeň |  |  |  | Filtr na přívodu - 2. stupeň |  | Filtr na odvodu - 1.stupeň |  |  |  | Specifikace
Označení a popis | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Materiál
VZT Z1 | 592x592x500 (M5) - 1ks | - | - | - | - | - | 592x592x360 (G4) - 1ks |  | - | - | syntetické vlákno
VZT Z2 | 402x402x500 (M5) - 1ks | - | - | - | - | - | 402x402x360 (G4) - 1ks | - | - | - | syntetické vlákno
VZT Z3 | 287x287x500 (M5) - 1ks | 287x402x500 (M5) - 1ks | 402x287x500 (M5) - 1ks | 402x402x500 (M5) - 1ks | - | - | 287x287x360 (G4) - 1ks | 287x402x360 (G4) - 1ks | 402x287x360 (G4) - 1ks | 402x402x360 (G4) - 1ks | syntetické vlákno
VZT Z4 | 287x592x500 (M5) - 1ks | 402x592x500 (M5) - 1ks | - | - | - | - | 287x592x360 (G4) - 1ks | 402x592x360 (G4) - 1ks | - | - | syntetické vlákno
VZT Z5 | 287x897x500 (M5) - 3ks | - | - | - | 287x897x630 (F9) - 3ks | - | 287x897x360 (G4) - 3ks | - | - | - | syntetické vlákno
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt F2
| Filtr na přívodu - 1. stupeň |  |  |  | Filtr na přívodu - 2. stupeň |  | Filtr na odvodu - 1.stupeň |  |  |  | Specifikace
Označení a popis | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Materiál
VZT Z1 | 592x287x300 (M5) - 3ks | 592x592x300 (M5) - 3ks | - | - | 592x287x600 (F7) - 3ks | 592x592x600 (F7) - 3ks | 592x287x300 (M5) - 3ks | 592x592x300 (M5) - 3ks | - | - | syntetické vlákno
VZT Z2 | 592x592x300 (M5) - 2ks | - | - | - | - | - | 592x592x300 (M5) - 2ks | - | - | - | syntetické vlákno
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt G
| Filtr na přívodu - 1. stupeň |  |  |  | Filtr na přívodu - 2. stupeň |  | Filtr na odvodu |  |  |  | Specifikace
Označení a popis | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Materiál
VZT Z1 | 490x592x300 (M5) - 8ks | - | - | - | 490x592x600 (F7) - 8ks | - | 490x592x300 (M5) - 8ks | - | - | - | syntetické vlákno
VZT Z3 | 287x592x600 (M5) - 1ks | 592x592x600 (M5) - 1ks | - | - | 428x287x300 (F7) - 3ks | 490x490x300 (F7) - 3ks | 428x287x300 (M5) - 3ks | 490x490x300 (M5) - 3ks | - | - | syntetické vlákno
VZT 1a.1 - m.č.115b | 605x305x500 (F6) - 1ks | - | - | - | 592x287x635 (F9) - 1ks | - | - | - | - | - | syntetické vlákno
VZT 1.03 - m.č. 325 | 712x302x47 (G4) - 1ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kazeta syntetické vlákno
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt H
| Filtr na přívodu - 1. stupeň |  |  |  | Filtr na přívodu - 2. stupeň |  | Filtr na odvodu |  |  |  | Specifikace
Označení a popis | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Materiál
VZT Z1 | 490x490x300 (M5) - 8ks | - | - | - | 490x490x600 (F7) - 8ks | - | 490x490x300 (M5) - 8ks | - | - | - | syntetické vlákno
VZT Z2 | 490x490x300 (M5) - 2ks | - | - | - | 490x490x600 (F7) - 2ks | - | 490x490x300 (M5) - 2ks | - | - | - | syntetické vlákno
VZT Z2 - prostory EPA | 435x435x78 (E11) - 9ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TROX F780 W12
VZT Z2 - prostory EPA | 535x535x78 (E11) - 2ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TROX F780 W46
VZT Z2 - prostory EPA | 575x575x78 (E11) - 1ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TROX F780 W49
VZT Z3 | 592x592x300 (M5) - 2ks | - | - | - | - | - | 592x592x300 (M5) - 2ks | - | - | - | syntetické vlákno
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt Skleník S1 (RD2-CRH)
| Filtr na přívodu - 1. stupeň |  |  |  | Filtr na přívodu - 2. stupeň |  | Filtr na odvodu |  |  |  | Specifikace
Označení a popis | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Materiál
VZT Z1 | 592x897x305 (G4) - 2ks | - | - | - | - | - | 592x897x305 (G4) - 2ks | - | - | - | syntetické vlákno
VZT Z2 | 535x495x360 (G4) - 1ks | - | - | - | - | - | 535x495x600 (F7) - 1ks | - | - | - | syntetické vlákno
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt Skleník S2 (RD2-CBO)
| Filtr na přívodu - 1. stupeň |  |  |  | Filtr na přívodu - 2. stupeň |  | Filtr na odvodu |  |  |  | Specifikace
Označení a popis | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Segment 3 | Segment 4 | Materiál
VZT Z11 | 402x402x500 (M5) - 4ks | - | - | - | - | - | 402x402x360 (G4) - 4ks | - | - | - | syntetické vlákno

## 4B_Klimatizace
Seznam klimatizačních jednotek systému DAIKIN VRV Šlechtitelů 27 - objekt 51
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Z7 | Střecha nad 3.NP | Střecha | RXYQ16T7Y1B | 7406341-7406311-7406384 | Daikin | 2014 | 50.4 | 105.2352 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
| 1.05 |  | FXAQ40PAV1 | E014424 | Daikin | 2014
| 2014-01-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022673 | Daikin | 2014
| 2015-01-01 |  | FXAQ40PAV1 | E014490 | Daikin | 2014
| 2015-01-01 |  | FXAQ40PAV1 | E014419 | Daikin | 2014
| 1930-01-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036239 | Daikin | 2014
| 1936-01-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022654 | Daikin | 2014
| 1937-01-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036255 | Daikin | 2014
| 1939-01-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036238 | Daikin | 2014
| 1940-01-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036240 | Daikin | 2014
| 1941-01-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022683 | Daikin | 2014
| 1942-01-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036250 | Daikin | 2014
| 2.06 |  | FXAQ20PAV1 | E036270 | Daikin | 2014
| 2.07 |  | FXAQ20PAV1 | E036260 | Daikin | 2014
| 2.08 |  | FXAQ20PAV1 | E036315 | Daikin | 2014
| 2.09 |  | FXAQ20PAV1 | E036322 | Daikin | 2014
| 2.10 |  | FXAQ20PAV1 | E036326 | Daikin | 2014
| 2.10A |  | FXAQ20PAV1 | E036317 | Daikin | 2014
| 2.11 |  | FXAQ32PAV1 | E022667 | Daikin | 2014
| 2.12 |  | FXAQ32PAV1 | E022661 | Daikin | 2014
| 2013-02-01 |  | FXAQ40PAV1 | E013469 | Daikin | 2014
| 2014-02-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022656 | Daikin | 2014
| 2015-02-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022647 | Daikin | 2014
| 2016-02-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022669 | Daikin | 2014
| 2017-02-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022653 | Daikin | 2014
| 2.17A |  | FXAQ32PAV1 | E022679 | Daikin | 2014
| 2018-02-01 |  | FXAQ40PAV1 | E012253 | Daikin | 2014
| 2.19A |  | FXAQ32PAV1 | E022676 | Daikin | 2014
| 2023-02-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036235 | Daikin | 2014
| 2024-02-01 |  | FXAQ40PAV1 | E012252 | Daikin | 2014
| 2024-02-01 |  | FXAQ40PAV1 | E012254 | Daikin | 2014
| 2.24A |  | FXAQ20PAV1 | E036247 | Daikin | 2014
| 2025-02-01 |  | FXAQ40PAV1 | E013475 | Daikin | 2014
| 2026-02-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036268 | Daikin | 2014
| 2.26A |  | FXAQ20PAV1 | E036324 | Daikin | 2014
| 2027-02-01 |  | FXAQ20PAV1 | E036327 | Daikin | 2014
| 3.04 |  | FXAQ20PAV1 | E036267 | Daikin | 2014
| 3.05 |  | FXAQ32PAV1 | E022643 | Daikin | 2014
| 3.06 |  | FXAQ20PAV1 | E036319 | Daikin | 2014
| 3.07 |  | FXAQ20PAV1 | E036329 | Daikin | 2014
| 3.08 |  | FXAQ20PAV1 | E036266 | Daikin | 2014
| 3.09 |  | FXAQ20PAV1 | E036332 | Daikin | 2014
| 3.10 |  | FXAQ20PAV1 | E036318 | Daikin | 2014
| 3.12A |  | FXAQ40PAV1 | E013470 | Daikin | 2014
| 3.12B |  | FXAQ40PAV1 | E012250 | Daikin | 2014
| 3.12C |  | FXAQ32PAV1 | E022662 | Daikin | 2014
| 2013-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022665 | Daikin | 2014
| 2014-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022657 | Daikin | 2014
| 2015-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022668 | Daikin | 2014
| 2016-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022678 | Daikin | 2014
| 2018-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022666 | Daikin | 2014
| 2020-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022684 | Daikin | 2014
| 2020-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022671 | Daikin | 2014
| 2021-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022682 | Daikin | 2014
| 2021-03-01 |  | FXAQ32PAV1 | E022646 | Daikin | 2014
Seznam klimatizačních jednotek systému DAIKIN VRV Šlechtitelů 27 - objekt F2
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Z12.01a | Střecha nad 2.NP | Střecha | RXYQ14P9W1B | 1203290 | Daikin | 2012 | 28.5 | 59.508 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z12.01b | Střecha nad 2.NP | Střecha | RXYQ12P9W1B | 1207211 | Daikin | 2012
Z12.01c | Střecha nad 2.NP | Střecha | RXYQ12P9W1B | 1205846 | Daikin | 2012
Z12.03a | 130 / 1.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6236706 | Daikin | 2012
Z12.03b | 129a / 1.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6238229 | Daikin | 2012
Z12.03c | 129b / 1.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6236710 | Daikin | 2012
Z12.04a | 227 / 2.NP | kancelář | FXZQ32M9V1B | 6232820 | Daikin | 2012
Z12.04b | 135 / 1.NP | laboratoř |  | 6232499 | Daikin | 2012
Z12.04c | 136 / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6232439 | Daikin | 2012
Z12.04d | 137b / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6232822 | Daikin | 2012
Z12.04e | 138 / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6232825 | Daikin | 2012
Z12.04f | 228 / 2.NP | kancelář | FXZQ32M9V1B | 6232824 | Daikin | 2012
Z12.05a | 226 / 2.NP | kancelář | FXZQ40M9V1B | 6221526 | Daikin | 2012
Z12.06a | 225 / 2.NP | zasedací místnost | FXFQ63AVEB | J000139 | Daikin | 2012
Z12.07a | 126 / 1.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J000140 | Daikin | 2012
Z12.07b | 126 / 1.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J000122 | Daikin | 2012
Z12.07c | 141 / 1.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J000148 | Daikin | 2012
Z12.08a | 125 / 1.NP | laboratoř | FXFQ80AVEB | J000223 | Daikin | 2012
Z12.09a | 128 / 1.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000446 | Daikin | 2012
Z12.09b | 222 / 2.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000499 | Daikin | 2012
Z12.09c | 223 / 2.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000500 | Daikin | 2012
Z12.09d | 224 / 2.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000498 | Daikin | 2012
Z12.12 | 131 / 1.NP | laboratoř | FXSQ140P7VEB | 3204353 | Daikin | 2012
Z14.01a | Střecha nad 2.NP | Střecha | RXYQ14P9W1B | 1203606 | Daikin | 2012 | 19.9 | 41.5512 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z14.01b | Střecha nad 2.NP | Střecha | RXYQ12P9W1B | 1207210 | Daikin | 2012
Z14.02a | 238a / 2.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6231805 | Daikin | 2012
Z14.03a | 104 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6232823 | Daikin | 2012
Z14.03b | 105 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132357 | Daikin | 2012
Z14.03c | 106 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238702 | Daikin | 2012
Z14.03d | 107 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238698 | Daikin | 2012
Z14.03e | 108 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132346 | Daikin | 2012
Z14.03f | 109 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132363 | Daikin | 2012
Z14.03g | 110 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132350 | Daikin | 2012
Z14.03h | 111 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238224 | Daikin | 2012
Z14.03i | 112 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132210 | Daikin | 2012
Z14.03j | 113 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238700 | Daikin | 2012
Z14.03k | 204 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6236699 | Daikin | 2012
Z14.03l | 205 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6237058 | Daikin | 2012
Z14.03m | 206 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6237071 | Daikin | 2012
Z14.03n | 206 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6237056 | Daikin | 2012
Z14.03o | 207 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6237053 | Daikin | 2012
Z14.03p | 208 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6237055 | Daikin | 2012
Z14.03q | 209 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132354 | Daikin | 2012
Z14.03r | 210 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238696 | Daikin | 2012
Z14.03s | 211 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238704 | Daikin | 2012
Z14.03t | 212 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6132365 | Daikin | 2012
Z14.03u | 213 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6237059 | Daikin | 2012
Z14.03v | 214 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6238701 | Daikin | 2012
Z14.04a | 114 / 1.NP | pracovna | FXZQ40M9V1B | 6221519 | Daikin | 2012
Z14.04b | 237 / 2.NP | laboratoř | FXZQ40M9V1B | 6225543 | Daikin | 2012
Z14.05a | 124 / 1.NP | konferenční místnost | FXFQ63AVEB | J000154 | Daikin | 2012
Seznam klimatizačních jednotek systému DAIKIN VRV Šlechtitelů 27 - objekt G
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Z11.01a | střecha/G9 | střecha | REMQ12P8Y1B | 6206739 | Daikin | 2012 | 29.3 | 61.1784 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z11.01b | střecha/G10 | střecha | REMQ8P9Y1B | 5202983 | Daikin | 2012
Z11.02a | 108 / 1.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6240720 | Daikin | 2012
Z11.03a | 110 / 1.NP | vývěva RTG | FXZQ40M9V1B | 6223386 | Daikin | 2012
Z11.03b | 112 / 1.NP | laboratoř | FXZQ40M9V1B | 6223391 | Daikin | 2012
Z11.03c | 116 / 1.NP | vývěva | FXZQ40M9V1B | 6223389 | Daikin | 2012
Z11.04a | 111 / 1.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6219970 | Daikin | 2012
Z11.05a | 218 / 2.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J001676 | Daikin | 2012
Z11.06a | 109 / 1.NP | laboratoř |  |  | Daikin | 2012
Z11.07a | 117 / 1.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000743 | Daikin | 2012
Z11.07b | 122 / 1.NP+2.NP | poloprovozní laboratoř | FXFQ100AVEB | J000548 | Daikin | 2012
Z12.01a | střecha/G1 | střecha | RXYQ12P9W1B | 1208454 | Daikin | 2012 | 33.1 | 69.1128 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z12.01b | střecha/G2 | střecha | RXYQ12P9W1B | 1208456 | Daikin | 2012
Z12.02a | 326 / 3.NP | přípravna vzorků | FXZQ32M9V1B | 6234561 | Daikin | 2012
Z12.02b | 220 / 2.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6234570 | Daikin | 2012
Z12.02c | 131 / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6234588 | Daikin | 2012
Z12.02d | 132 / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6234573 | Daikin | 2012
Z12.02e | 130 / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6234572 | Daikin | 2012
Z12.03a | 125 / 1.NP | laboratoř | FXZQ40M9V1B | 6223423 | Daikin | 2012
Z12.03b | 325 / 3.NP | laboratoř |  |  | Daikin | 2012
Z12.04a | 321 / 3.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6219971 | Daikin | 2012
Z12.04b | 323 / 3.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6219972 | Daikin | 2012
Z12.04c | 221 / 2.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6220367 | Daikin | 2012
Z12.04d | 223 / 2.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6219956 | Daikin | 2012
Z12.04e | 128 / 1.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6219967 | Daikin | 2012
Z12.05a | 324 / 3.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J001701 | Daikin | 2012
Z12.06a | 127 / 1.NP | laboratoř | FXFQ125AVEB | J000866 | Daikin | 2012
Z12.07a | 325 / 3.NP | laboratoř |  |  | Daikin | 2012
Z13.01a | střecha/G7 | střecha | RXYQ12P9W1B | 1208456 | Daikin | 2012 | 33.6 | 70.1568 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z13.01b | střecha/G8 | střecha | RXYQ12P9W1B | 1208454 | Daikin | 2012
Z13.02a | 312 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253448 | Daikin | 2012
Z13.02b | 311 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6254089 | Daikin | 2012
Z13.02c | 309 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6254084 | Daikin | 2012
Z13.02d | 308 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253225 | Daikin | 2012
Z13.02e | 307 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253590 | Daikin | 2012
Z13.02f | 306 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253447 | Daikin | 2012
Z13.02g | 212 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6254091 | Daikin | 2012
Z13.02h | 211 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253691 | Daikin | 2012
Z13.02i | 210 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253589 | Daikin | 2012
Z13.02j | 209 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253598 | Daikin | 2012
Z13.02k | 208 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253606 | Daikin | 2012
Z13.02l | 207 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6254095 | Daikin | 2012
Z13.02m | 206 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253453 | Daikin | 2012
Z13.02n | 205 / 2.NP | pracovna |  |  | Daikin | 2012
Z13.02o | 107 / 1.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253451 | Daikin | 2012
Z13.03a | 316 / 3.NP | denní místnost | FXZQ25M9V1B | 6240721 | Daikin | 2012
Z13.03b | 317 / 3.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240722 | Daikin | 2012
Z13.03c | 318 / 3.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240727 | Daikin | 2012
Z13.03d | 310 / 3.NP | sekretariát | FXZQ25M9V1B | 6240726 | Daikin | 2012
Z13.03e | 313 / 3.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6240729 | Daikin | 2012
Z13.03f | 302 / 3.NP | respirium | FXZQ25M9V1B | 6240704 | Daikin | 2012
Z13.03h | 213 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240723 | Daikin | 2012
Z13.03i | 214 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240703 | Daikin | 2012
Z13.03j | 215 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240717 | Daikin | 2012
Z13.03k | 216 / 2.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240724 | Daikin | 2012
Z13.03l | 120 / 1.NP | pracovna |  |  | Daikin | 2012
Z13.03m | 124 / 1.NP | pracovna | FXZQ25M9V1B | 6240734 | Daikin | 2012
Z13.04a | 315 / 3.NP | zasedací místnost | FXZQ32M9V1B | 6234591 | Daikin | 2012
Z13.04b | 305 / 3.NP | pracovna | FXZQ32M9V1B | 6234557 | Daikin | 2012
Z13.04c | 217 / 2.NP | denní místnost | FXZQ32M9V1B | 6234560 | Daikin | 2012
Z13.05a | 314 / 3.NP | zasedací místnost | FXFQ50M9V1B | 6219968 | Daikin | 2012
Z14.01a | střecha/G3 | střecha | RXYQ10P9W1B | 1207745 | Daikin | 2012 | 11.7 | 24.4296 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z14.02a | 327 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253441 | Daikin | 2012
Z14.02b | 328 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253696 | Daikin | 2012
Z14.02c | 329 / 3.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253604 | Daikin | 2012
Z14.02d | 330 / 3.NP | pracovna |  |  | Daikin | 2012
Z14.02e | 226 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253599 | Daikin | 2012
Z14.02f | 227 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 3254096 | Daikin | 2012
Z14.02g | 228 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253442 | Daikin | 2012
Z14.02h | 229 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253463 | Daikin | 2012
Z14.02ch | 230 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6254094 | Daikin | 2012
Z14.02i | 231 / 2.NP | pracovna | FXZQ20M9V1B | 6253597 | Daikin | 2012
Z14.03a | 224 / 2.NP | pracovna | FXZQ32M9V1B | 6234554 | Daikin | 2012
Z14.03b | 225 / 2.NP | pracovna | FXZQ32M9V1B | 6234555 | Daikin | 2012
Seznam klimatizačních jednotek systému DAIKIN VRV Šlechtitelů 27 - objekt H
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Z12.01a | střecha/H5 | střecha | REMQ16P8Y1B | 6206458 | Daikin | 2012 | 55.98 | 116.8862 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z12.01b | střecha/H4 | střecha | REMQ16P8Y1B | 6206460 | Daikin | 2012
Z12.01c | střecha/H6 | střecha | REMQ10P9Y1B | 6204430 | Daikin | 2012
Z12.02a | 238 / 2.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000469 | Daikin | 2012
Z12.02b | 242 / 2.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000505 | Daikin | 2012
Z12.02c | 239 / 2.NP | umývárna labor.skla | FXFQ100AVEB | J000468 | Daikin | 2012
Z12.02d | 143 / 1.NP | laboratoř | FXFQ100AVEB | J000481 | Daikin | 2012
Z12.03 | 241 / 2.NP | laboratoř | FXFQ125AVEB | J000129 | Daikin | 2012
Z12.04a | 126 / 1.NP | umývárna labor.skla | FXFQ63AVEB | J000942 | Daikin | 2012
Z12.04b | 145 / 1.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J000736 | Daikin | 2012
Z12.04c | 144 / 1.NP | laboratoř | FXFQ63AVEB | J000735 | Daikin | 2012
Z12.05a | 227 / 2.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6238699 | Daikin | 2012
Z12.05b | 224 / 2.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6238703 | Daikin | 2012
Z12.05c | 123 / 1.NP | laboratoř | FXZQ25M9V1B | 6238713 | Daikin | 2012
Z12.05d | 124 / 1.NP | fotokomora | FXZQ25M9V1B | 6238471 | Daikin | 2012
Z12.05e | 118 / 1.NP | sklad chemikálií | FXZQ25M9V1B | 6238684 | Daikin | 2012
Z12.06a | 140 / 1.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6231813 | Daikin | 2012
Z12.06b | 225 / 2.NP | laboratoř | FXZQ32M9V1B | 6231820 | Daikin | 2012
Z12.07a | 237 / 2.NP | laboratoř | FXZQ40M9V1B | 6222272 | Daikin | 2012
Z12.07b | 236 / 2.NP | laboratoř | FXZQ40M9V1B | 6222261 | Daikin | 2012
Z12.07c | 240 / 2.NP | laboratoř | FXZQ40M9V1B | 6221525 | Daikin | 2012
Z12.08a | 139 / 1.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6218756 | Daikin | 2012
Z12.08b | 137 / 1.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6218760 | Daikin | 2012
Z12.08c | 218 / 2.NP | laboratoř | FXZQ50M9V1B | 6218762 | Daikin | 2012
Z12.09a | 141 / 1.NP | laboratoř | FXFQ80AVEB | J000115 | Daikin | 2012
Z12.09b | 142 / 1.NP | laboratoř | FXFQ80AVEB | J000116 | Daikin | 2012
Z14.01a | střecha/H3 | střecha | RXYQ12P9W1B | 1207118 | Daikin | 2012 | 28 | 58.464 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Z14.01b | střecha/H2 | střecha | RXYQ10P9W1B | 1206917 | Daikin | 2012
Z14.02a | 207 / 2.NP | kancelář | FXZQ40M9V1B | 6221549 | Daikin | 2012
Z14.02b | 208 / 2.NP | denní místnost | FXZQ25M9V1B | 6238774 | Daikin | 2012
Z14.02c | 209 / 2.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238682 | Daikin | 2012
Z14.02d | 210 / 2.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238685 | Daikin | 2012
Z14.02e | 211 / 2.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238674 | Daikin | 2012
Z14.02f | 212 / 2.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238705 | Daikin | 2012
Z14.02g | 213 / 2.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238565 | Daikin | 2012
Z14.02h | 214 / 2.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238697 | Daikin | 2012
Z14.02i | 107 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238773 | Daikin | 2012
Z14.02j | 108 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238772 | Daikin | 2012
Z14.02k | 109 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238695 | Daikin | 2012
Z14.02l | 110 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238785 | Daikin | 2012
Z14.02m | 111 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238787 | Daikin | 2012
Z14.02n | 112 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238714 | Daikin | 2012
Z14.02o | 113 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238675 | Daikin | 2012
Z14.02p | 114 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238648 | Daikin | 2012
Z14.02q | 115 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238650 | Daikin | 2012
Z14.02r | 116 / 1.NP | kancelář | FXZQ25M9V1B | 6238786 | Daikin | 2012
Z14.03 | 206 / 2.NP | sekretariát | FXZQ25M9V1B | 6238571 | Daikin | 2012
Z14.04a | 205 / 2.NP | kancelář | FXZQ32M9V1B | 6231833 | Daikin | 2012
Z14.04b | 106 / 1.NP | denní místnost | FXZQ40M9V1B | 6222273 | Daikin | 2012
Z14.05a | 215 / 2.NP | počítačová místnost | FXFQ63AVEB | J000734 | Daikin | 2012
Z14.05b | 234 / 2.NP | konzultační místnost | FXFQ63AVEB | J000770 | Daikin | 2012
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt 47
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
47/01 | střecha /5.20 | střecha | neuvedeno | neuvedeno | FUJI ELECTRIC |  | 0 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/02 | střecha /5.27 | střecha | neuvedeno | neuvedeno | FUJI ELECTRIC |  | 0 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/03 | střecha /3.27 | střecha | RAC-50YH5 | 0662723298 | HITACHI |  | 1.4 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/04 | střecha /4.26 | střecha | RAC-18YH5 | 000432 | HITACHI |  | 0.87 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/05 | střecha /4.27 | střecha | ASH-09AIM PT |  | SINCLAIR | 2014 | 1.22 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/06 | střecha /5.26 | střecha | ROR12LGC | E011010 | FUJI |  | 0.8 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/07 | střecha /4.20 P | střecha | ASH-18AIMPT | neuvedeno | SINCLAIR | 2015 | 1.3 | 2.7144 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
47/08 | střecha /4.20 L | střecha | ASH-18AIP PT | neuvedeno | SINCLAIR | 2012 | 1.1 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/09 | střecha /5.19 | střecha | neuvedeno | E013399 | FUJI |  | 0.77 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/11 | střecha /6.26 | střecha | RAC-18YH6 | 002495 | HITACHI |  | 0.82 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/12 | střecha /6.20 | střecha | ROW-17AB | T 001356 | FUJI |  | 1.3 | 2.7144 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
47/13 | střecha /5.18 | střecha | neuvedeno | neuvedeno | FUJI ELECTRIC |  | 0 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/14 | střecha /4.25 | střecha | RAC-18YH5 | 000439 | HITACHI |  | 0.87 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/15 | střecha /4.24 | střecha | RAC-18YH5 | 000465 | HITACHI |  | 0.87 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/16 | střecha /6.19 | střecha | ROG09LMCA | E002166 | FUJI | 2013 | 0.7 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/17 | střecha /4.17B | střecha | RAC-18YH5 | 000460 | HITACHI |  | 0.87 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/18 | střecha /4.22 | střecha | RAC-18YH5 | 002126 | HITACHI |  | 0.87 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/19 | střecha /5.16 | střecha | neuvedeno | neuvedeno | FUJI ELECTRIC |  | 0 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/20 | střecha /4.17A | střecha | RAC-50YH5 | 0662723297 | HITACHI |  | 1.4 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/21 | střecha /4.21 | střecha | RAC-50YH5 | 0662723371 | HITACHI |  | 1.4 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/22 | střecha /5.15 | střecha | neuvedeno | neuvedeno | FUJI ELECTRIC |  | 0 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/23 | střecha /4.15 m | střecha 1.NP malá | S18AHP U52 (ESUH1865SM2) | neuvedeno | LG |  | 1.27 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/24 | střecha /6.15 | střecha | RAC-25YH5 | 011902 | HITACHI |  | 0.87 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/25 | střecha /6.02 | střecha | ROG24LFCC | E002165 | FUJI |  | 1.8 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/26 | střecha /5.21 | střecha | AOY18FNBN | E001282 | FUJITSU |  | 0.9 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
47/27 | střecha /4.15 V | střecha 1.NP velká | UU36W UO2 (AUUW366D2) | 302KAXV00362 | LG |  | 2.8 | 0 |  |  |  | ano | ne | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
47/01 | 5.20-47/1 | laboratoř | FUJI RSW-12RC | E013928 | FUJI
47/02 | 5.27-47/2 | laboratoř | FUJI ASF 12F | E013929, E013449 | FUJI
47/03 | 47/3 | kancelář | RAS-18YH5 |  | HITACHI
47/04 | 4.26-47/4 | kancelář | RAS-18YH5 | 001888 | HITACHI
47/05 | 4.27-47/5 | kancelář |  |  | SINCLAIR
47/06 | 5.26-47/6 | laboratoř | FUJI RSA 12 LGC |  | FUJI
47/07 | 4.20 | laboratoř | ASB 18AYMPT | 4F25340000480 | SINCLAIR
47/08 | 4.20 | laboratoř | ASH-18AYP | 4C46620000129 | SINCLAIR
47/09 | 5.19-47/9 | laboratoř | FUJI RSW-9R | IN: E 013695 | FUJI
47/11 | 6.26-47/11 | kancelář | RAS-18YH6 | 002467 | HITACHI
47/12 | 6.20-47/12 | laboratoř | RSW-17AB | 4001785 | FUJI
47/13 | 5.18-47/13 | laboratoř | FUJI ASF-12F | E013653 | FUJI
47/14 | 4.25-47/14 | kancelář | RAS-18YH5 | 0018186 | HITACHI
47/15 | 4.24-47/15 | kancelář | RAS-18YH5 | 1843 | HITACHI
47/16 | 6.19-47/16 | laboratoř | RSG 09LMCA | E003637 | FUJI | 2013
47/17 | 4.17B-47/17 | ostatní | RAS-18YH5 | 001869 | HITACHI
47/18 | 4.22-47/18 | kancelář | RAS-18YH5 | 1865 | HITACHI
47/19 | 5.16-47/19 | laboratoř | FUJI RS 9 UB | INE 014604 | FUJI
47/20 | 4.17A-47/20 | laboratoř | ASH-18IMPT | 663860878 | HITACHI
47/21 | 4.21-47/21 | laboratoř | RAS-50YH5 | 066386087 | HITACHI
47/22 | 5.15-47/22 | laboratoř | FUJI ASF-12F | E013652 | FUJI
47/23 | 4.15 | laboratoř | LG S12AW |  | LG
47/24 | 6.15-47/24 | laboratoř | RAS-25FH 5 | 001752 | HITACHI
47/25 | 6.02-47/25 | chodba | FUJI ASFX | *RSG24LFCCE002233 | FUJI
47/26 | 5.21-47/26 | přípravna vzorků | Split Fujitsu ASYX |  | FUJITSU
47/27 | 4.15 | laboratoř |  | 302KAXV00362 | LG
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt 51
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
C11 | klec | venkovní prostor za objektem | RZQG100L8Y1B | 3610467 | Daikin | 2016 | 4.7 | 9.8136 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
C12 | klec | venkovní prostor za objektem | RZQG100L8Y1B | 3610469 | Daikin | 2016 | 4.48 | 9.3542 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z6 | střecha | střecha nad 3.NP | RXS50L2V15 | J033628 | Daikin | 2014 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
C13 | klec | venkovní prostor za objektem | RZQG100L8Y1B | 3610464 | Daikin | 2016 | 4.14 | 8.6443 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
C14 | střecha | střecha nad 3.NP | RXS50L2V1B | J083496 | Daikin | 2016 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
C15 | střecha | střecha nad 3.NP | RXS50L2V1B | J083917 | Daikin | 2016 | 1.78 | 3.7166 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
C16 | střecha | střecha nad 3.NP | RXS50L2V1B | J083918 | Daikin | 2016 | 1.85 | 3.8628 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
C11a | 2016-01-01 | chlazení chodby u fytotronů | FAQ100CVEB9 | E000228 | DAIKIN | 2016
C12a | 2016-01-01 | chlazení chodby u kryoboxů | FAQ100CVEB9 | E000319 | DAIKIN | 2016
Z6a | 1945-01-01 | serverovna | FTXS50K2V1B | J044960 | DAIKIN | 2014
C13a | 2027-02-01 | doplňkové chlazení místnosti | FAQ100CVEB9 | E000217 | DAIKIN | 2016
C14a | 2022-03-01 | první od hl.vstupu | FCQG50FVEB | J024033 | DAIKIN | 2016
C15a | 2022-03-01 | druhé od hl.vstupu | FCQG50FVEB | J024032 | DAIKIN | 2016
C16a | 2022-03-01 | třetí od hl.vstupu | FCQG50FVEB | J024037 | DAIKIN | 2016
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt 53
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
53/1 | stěna nad kotelnou | stěna budovy | RO-17FB | T783 | FUJI |  | 0.8 | 1.6704 | R410A | 2088 |  | ano | ne | ne
53/2 | stěna nad kotelnou | stěna budovy | RO-17FB | T804 | FUJI |  | 0.8 | 1.6704 | R410A | 2088 |  | ano | ne | ne
53/3 | stěna nad skleníkem | stěna budovy | RO-9UC | E 001389 | FUJI |  | 0.65 | 1.3572 | R410A | 2088 |  | ano | ne | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
neuvedeno | 2NP | neuvedeno | RS-9UB | E017363 | FUJI
neuvedeno | 2NP | neuvedeno | RS17FB | E 000832 | FUJI
neuvedeno | 2NP | neuvedeno | RS17FB | E 000671 | FUJI
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt 54
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
54/1 | fasáda | fasáda objektu | ASH-12AIN PT | 26621/4341510000029 | Sinclair |  | 1.15 | 2.4012 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
54/1 |  | dílna | SINCLAIR ASH-12AIN | 4341410000340 | Sinclair
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt 78
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
78/1 | střecha | střecha | LGS24AHP 459 | 1002TKFS 000035 | LG |  | 1.2 | 2.5056 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
78/2 | střecha | střecha | LGS24AHP 451 |  | LG |  | 1.2 | 2.5056 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
neuvedeno | 1.06 | serverovna | LG S24AH | 1002TKXL000058 | LG
neuvedeno | 1.06 | serverovna | LGS24AHP | 806TKBM 000629 | LG
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt F2
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
16.01. | střecha | střecha | JME-ZR-40(2G)/043 | 880711 | JDK (KaS) | 2012 | 2 | 4.176 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z15.01 | střecha/F10/ | střecha | RKS50 |  | Daikin | 2012 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
16.02. | 140 / 1NP | chladová místnost | CTE115M6ED | AC201001721G | JDK (KaS) | 2012
Z15.02 | 243 / 2.NP | serverovna | FTXS50J2V1V |  | Daikin | 2012
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt G
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
Z20.01a | střecha/G4 | střecha | RXS50J2V1B9 | J000814 | Daikin | 2012 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z20.01b | střecha/G5 | střecha | RXS50J2V1B9 | J000684 | Daikin | 2012 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z20.01c | střecha/G6 | střecha | RXS50J2V1B9 | J000683 | Daikin | 2012 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
Z20.02a | 339 / 3.NP | rozvodna SLP | FTXS50J2V1B | J047208 | Daikin | 2012
Z20.02b | 240 / 2.NP | rozvodna SLP | FTXS50J2V1B | J047206 | Daikin | 2012
Z20.02c | 145 / 1.NP | rozvodna SLP | FTXS50J2V1B | J047214 | Daikin | 2012
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt H
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
Z15.01 | střecha/H1 | střecha | RKS50 | neuvedeno | Daikin | 2012 | 1.7 | 3.5496 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z16.01 | střecha/H1 | střecha | JME-ZR-40(2G)/043 |  | JDK | 2012 | 2 | 4.176 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z17.01 | střecha/H1 | střecha | RZQG140L7Y1B |  | Daikin | 2015 | 4 | 8.352 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
Z15.02 | 118b / 1.NP | serverovna | FTXS50J2V1V | neuvedeno | Daikin | 2012
Z16.02 | 128 / 1.NP | chladová místnost | CTE115M6ED |  | JDK | 2012
Z17.02a | 122a /1.NP | chodba | FCQG71FVEB | J031603 | Daikin | 2016
Z17.02b | 122a /1.NP | chodba | FCQG71FVEB | J031600 | Daikin | 2016
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt energocentrum G
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
Z17.01a | venkovní fasáda | energocentrum | RZQG125L7Y1B | 2201056 | Daikin | 2012 | 4 | 8.352 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z17.02a | venkovní fasáda | energocentrum | RZQG125L7Y1B | 2201062 | Daikin | 2012 | 4 | 8.352 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
Z17.01b | 05 / 1.NP | místnost UPS | FHQG125CVEB | A002194 | Daikin | 2012
Z17.02b | 05 / 1.NP | místnost UPS | FHQG125CVEB | A002193 | Daikin | 2012
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt energocentrum TR
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
Z1 | venkovní prostor | kontejner UPS | ASGE-48ANWK | 8272070000117 | SINCLAIR | 2016 | 3.8 | 7.9344 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z2 | venkovní prostor | kontejner UPS | ASGE-48ANWK | 8272030003550 | SINCLAIR | 2013 | 3.8 | 7.9344 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
Z1a | kontejner UPS | záložní zdroj UPS | ASFU-48AN | 8272140000593 | Daikin | 2014
Z2a | kontejner UPS | záložní zdroj UPS | ASFU-48AN | 8272140000596 | Daikin | 2014
Seznam klimatizačních jednotek Split Šlechtitelů 27 - objekt podzemního fytotronu
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split -venkovní jednotky
54/2 | podzemní fytotron | neuvedeno | FUJIROM 19UA2 | T000856 | FUJI |  | 1.6 | 3.3408 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
54/1 | podzemní fytotron | neuvedeno | FUJIROM 19UA2 | T000860 | FUJI |  | 1.6 | 3.3408 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní jednotky
neuvedeno | podzemní fytotron 1 | neuvedeno | RSM 9UA | 002206 | FUJI
neuvedeno | podzemní fytotron 2 | neuvedeno | RSM 9UA | 001896 | FUJI
neuvedeno | podzemní fytotron 3 | neuvedeno | RSM 9UA | 001895 | FUJI
neuvedeno | podzemní fytotron 4 | neuvedeno | RSM 9UA | 002214 | FUJI
Seznam přesných klimatizačních jednotek superpočítače Šlechtitelů 27 - objekt G
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek - venkovní jednotky
01 | střecha | střecha | Liebert HPC FG0014A | 1145289001 | Emerson | 2013 | 26.5 | 55.332 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
02 | střecha | střecha | Liebert HPC FG0014A | 1145288001 | Emerson | 2013 | 26.5 | 55.332 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Seznam klimatizačních jednotek - vnitřní jednotky
01a | 129/1.NP | Superpočítač | Liebert PCW |  | Emerson | 2013
02b | 129/1.NP | Superpočítač | Liebert PCW |  | Emerson | 2013
Seznam chladících systémů Chiller Šlechtitelů 27 - objekt G
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Z16.1 | střecha/G11 | střecha | EWAQ040BAWN-H | 1200109 | Daikin | 2012 | 15.2 | 31.7376 | R410A | 2088 |  | ne | ne | ano
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky Šlechtitelů 27 - objekt 51
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Z1a | střecha nad 3.NP | Střecha | ERQ200A7W1B | 5403978 | Daikin | 2014 | 7.7 | 16.0776 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z2a | střecha nad 3.NP | Střecha | ERQ100A7W1B | 3402224 | Daikin | 2014 | 4 | 8.352 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z3a | střecha nad 3.NP | Střecha | ERQ250A7W1B | 7506142 | Daikin | 2014 | 8.4 | 17.5392 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z4a | střecha nad 3.NP | Střecha | ERQ200A7W1B | 5403977 | Daikin | 2014 | 7.7 | 16.0776 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Z5a | střecha nad 3.NP | Střecha | ERQ250A7W1B | 7506132 | Daikin | 2014 | 8.4 | 17.5392 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky Šlechtitelů 27 - objekt F2
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
VZT 1.02a | střecha nad 2.NP | Střecha | ERQ200A7W1B | A2578202001/5202001 | Daikin | 2012 | 7.94 | 16.5787 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 1.02b | střecha nad 2.NP | Střecha | ERQ200A7W1B | A2578201996G/5201996 | Daikin | 2012 | 8.55 | 17.8524 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 2.02a | střecha nad 2.NP | Střecha | ERQ200A7W1B | A2578201997H/5201997 | Daikin | 2012 | 7.94 | 16.5787 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky Šlechtitelů 27 - objekt G
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
VZT 3.02a | střecha/G13 | Střecha | ERQ200A7W1B | A25782023725/5202372 | Daikin | 2012 | 8.38 | 17.4974 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 3.02b | střecha/G14 | Střecha | ERQ200A7W1B | A25782023679/5202367 | Daikin | 2012 | 8.5 | 17.748 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 1.02a | střecha/G15 | Střecha | ERQ250A7W1B | A2578103380/5203388 | Daikin | 2012 | 8.93 | 18.6458 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 1.02b | střecha/G16 | Střecha | ERQ250A7W1B | A2578103379/5203379 | Daikin | 2012 | 8.87 | 18.5206 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 1.02c | střecha/G17 | Střecha | ERQ200A7W1B | A25782021668/5202168 | Daikin | 2012 | 8.11 | 16.9337 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 1a2.1 | střecha/G12/115B | střecha | AOYA36LFTL | T008670 | FUJITSU | 2012 | 2.1 | 4.3848 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky Šlechtitelů 27 - objekt H
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
VZT 1.02a | střecha/H8 | Střecha | ERQ250A7W1B | A25781031868 | Daikin | 2012 | 8.9 | 18.5832 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 1.02b | střecha/H9 | Střecha | ERQ250A7W1B | A25781031767 | Daikin | 2012 | 8.9 | 18.5832 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 2.02 | střecha/H7 | Střecha | ERQ100A7V1B | 3201187 | Daikin | 2012 | 4 | 8.352 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
VZT 3.02 | střecha/H10 | Střecha | ERQ200A7W1B | 5202246 | Daikin | 2012 | 7.7 | 16.0776 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky Šlechtitelů 27 - objekt RD2
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | GWP | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
Seznam klimatizačních jednotek Split - venkovní jednotky
| stěna skleníku | stěna | AOYA90LALT | R000167 | Fuji | 2013 | 11.2 | 23.3856 | R410A | 2088 |  | ne | ano | ne

## 4B_Požární klapky
Seznam požárních klapek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt 51
Č.PK. | Označení a popis | Číslo místnosti | Rozměr | Výrobce | Výrobní číslo | Dálkové spuštění | Signalizace | Poznámka
1 | 2017-01-01 | 1.16 | D 200 | MANDÍK | 14/222806 | ne | ano | PKTM III
2 | 2017-02-01 | 1.04 | D 200 | MANDÍK | 14/222804 | ne | ano | PKTM III
3 | 2017-01-05 | 3.18 | D 315 | MANDÍK | 14/222809 | ne | ano | PKTM III
4 | 2017-02-05 | 3.18 | D 315 | MANDÍK | 14/222807 | ne | ano | PKTM III
5 | 2017-03-05 | 3.13 | D 315 | MANDÍK | 14/222808 | ne | ano | PKTM III
6 | 2017-04-05 | 3.13 | D 200 | MANDÍK | 14/222805 | ne | ano | PKTM III
7 | 2017-05-05 | 2.13 | D 315 | MANDÍK | 14/222811 | ne | ano | PKTM III
8 | 2017-06-05 | 2.13 | D 160 | MANDÍK | 14/222802 | ne | ano | PKTM III
9 | 2017-07-05 | 2.02 | D 315 | MANDÍK | 14/222810 | ne | ano | PKTM III
10 | 2017-08-05 | 2.02 | D 160 | MANDÍK | 14/222803 | ne | ano | PKTM III
11 | 2017-01-04 | 3.12C | D 125 | MANDÍK | 14/282164 | ne | ano | PVM
12 | 2017-01-04 | 3.12C | D 125 | MANDÍK | 14/282165 | ne | ano | PVM
13 | 2017-01-04 | 3.12C | D 125 | MANDÍK | 14/282166 | ne | ano | PVM
14 | 2017-01-04 | 3.12C | D 125 | MANDÍK | 14/282167 | ne | ano | PVM
15 | 2018-01-05 | 3.12C | D 125 | MANDÍK | 14/282168 | ne | ano | PVM
Seznam požárních klapek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt F2
Č.PK. | Označení a popis | Číslo místnosti | Rozměr | Výrobce | Výrobní číslo | Dálkové spuštění | Signalizace | Poznámka
1 | 1PK3 | 2025-01-01 | 500x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
2 | PK7 | 1941-01-01 | 400x200 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
3 | PK5 | 1938-01-01 | 400x200 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
4 | 1PK17 | 2.38b | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
5 | 2a | 2024-02-01 | 400x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
6 | 3a | 2023-02-01 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
7 | 1PK9 | 2022-02-01 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
Seznam požárních klapek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt G
1 | 3PK15 | 105 | 250x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
2 | 3PK16 | 105 | 250x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
3 | 1PK12 | 105 | 355x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
4 | 1PK10 | 105 | 500x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
5 | 1PK9 | 105 | 500x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
6 | 1PK11 | 105 | 355x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
7 | 3PK13 | 105 | 250x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
8 | 3PK14 | 105 | 250x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
9 | 3PK11 | 133 | 400x315 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
10 | 3PK12 | 133 | 400x315 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
11 | 1PK3 | 138 | 630x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
12 | 1PK4 | 138 | 630x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
13 | 3PK7 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
14 | 3PK8 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
15 | 1PK7 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
16 | 1PK5 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
17 | 3PK9 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
18 | 3PK10 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
19 | 1PK8 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
20 | 1PK6 | 202 | 315x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
21 | 1PK15 | 218 | 500x200 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
22 | 1PK16 | 218 | 400x200 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
23 | 1PK17 | 220 | 250x250 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
24 | 1PK19 | 222 | 630x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
25 | 3PK2 | 301 | 400x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
26 | 3PK1 | 301 | 400x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
27 | 3PK4 | 301 | 600x200 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
28 | 3PK3 | 301 | 600x200 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
29 | 1PK23 | 321 | 630x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
30 | 1PK25 | 323 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
31 | 1PK29 | 326 | 250x500 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
32 | 1PK24 | 321 | 240x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
33 | 1PK27 | 324 | 400x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
34 | 1PK28 | 324 | 250x500 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
Seznam požárních klapek Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, objekt H
1 | 1PK7 | 144 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
2 | 1.09d | 145 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
3 | 1.8c | 118 | D 200 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/200/Z01
4 | 1.08d | 118 | D 200 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/200/Z01
5 | 2013-01-01 | 143 | 800x400 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
6 | 1.09f | 143 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
7 | 3.07a | 228 | 500x315 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
8 | 3.07b | 228 | 500x315 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
9 | 2017-12-01 | 228 | 800x630 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
10 | 2017-11-01 | 228 | 560x500 | TROX |  | ne | ano | FKA-EU/CZ/00/Z01
11 | 1PK6 | 242 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
12 | 1PK15 | 242 | D 315 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/315/Z01
13 | 1PK14 | 241 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
14 | 1PK13 | 241 | D 315 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/315/Z01
15 | 1PK11 | 239 | D 200 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/200/Z01
16 | 1.8b | 239 | D 200 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/200/Z01
17 | 3PK18 | 238 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
18 | 3PK9 | 238 | D 315 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/315/Z01
19 | 3PK3 | 215 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01
20 | 3PK4 | 215 | D 250 | TROX |  | ne | ano | FKRS-EU/CZ/250/Z01

## Vzor_protokolů
SERVISNÍ PROTOKOL
Objekt: Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, objekt H | Název VZT jednotky |  | Typ jednotky:
Umístění jednotky: střecha budovy | Datum provedení |  | Firma:
1. Kontrola ventilátorů | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a čištění oběžného kola | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola neporušenosti a otáčivosti oběžného kola | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a údržba dotažení šroubových spojů vestavby | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a údržba upevnění izolátorů chvění | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola tlakových snímačů diferenčních tlaků ventilátorů (1x za 3 měsíce) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
proměření motorů odběrů proudů ve fázích (L1, L2, L3) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
2. Kontrola filtrů | Provedeno | Stav | Poznámka
vizuální kontrola zanšení filtrů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola nastavení diferenčních tlaků snímačů tlaku, ověření funkce včetně průchodnosti (1x za 3 měsíce) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti filtračních kazet | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
čištění tukových filtrů u VZT jednotky v 6.NP | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
3.Kontrola výměníků (ohřívače) | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku tepla (odvzdušnění) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola zašpinění lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola poškození lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti a funkce spojů, uzavíracích ventilů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce a chodu směšovacích ventilů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola systému protimrazové ochrany - havarijní stav (zmrazením kapiláry) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
4. Kontrola výměníků (chladiče) | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku (chladu) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola zašpinění lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola poškození lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti a funkce spojů (únik chladiva) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce a těsnosti odvodu kondenátu (gravitační, tlakový) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
5. Kontrola rekuperátoru | Provedeno | Stav | Poznámka
čištění rekuperátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola stavu těsnosti a případné napnutí hnacího řemenu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola stavu a chodu obtokové klapky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce čidla namrzání rekuperátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola chodu pohodu rekuperátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
6. Kontrola rozvaděčů MaR | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola funkce ovladačů a signalizace na rozvaděči | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a čištění frekvenčních měničů v jednotlivých rozvaděčích | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
čištění vnitřních prostor rozváděčů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
výměna filtrů u ventilátorů umístěných v jednotlivých rozváděčích | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
7. Uzavírací a regulační klapky | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a údržba klapek (čištění lamel a dosedacích ploch) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola fukce klapky a jejího pohonu (seřízení apod) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
8. Servopohony | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola správného chodu dle řídícho napětí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
9. Ostatní | Provedeno | Stav | Poznámka
odstranění nečistot ze všech částí jednotky (vnitřní i vnější) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti oběhového čerpadla | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
fyzická kontrola těsnosti spojů, dveří a servisních panelů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti malého topného okruhu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti chladicího okruhu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
provozní zkouška po servisu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vystavení písemného protokolu o provedených úkonech, zkouškách a posouzení stavu zařízení dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
Poznámky:
Datum provedení servisu:
Podpis zhotovitele: | Podpis objednatele:
SERVISNÍ PROTOKOL
Objekt: Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, objekt H | Název KLM jednotky | VRV 4.1 | Typ jednotky: | DAIKIN RXYQ12P7W1B
Umístění jednotky: střecha budovy H Výrobní číslo: 1808825 | Typ chladiva: | R410A | Množství chladiva [kg] | 11,8 kg
Rok výroby: 2008 Počet vnitřních jednotek: 11 ks | Chladící výkon: | 3,5 kW | Přepočet [t/CO2-eq] | 24,6 t/CO2-eq
Soupis vnitřních jednotek | Číslo místnosti | Model | Výrobní číslo | Poznámka
Laboratoř | 4.026C | FXAQ40MAVE | E015397
Laboratoř | 4.026D | FXAQ40MAVE | E015321
Laboratoř | 4.027 | FXAQ25MAVE | E031487
Laboratoř | 4.028 | FXAQ25MAVE | E031558
Seminární místnost | 5.026 | FXAQ50MAVE | E011850
Pracovna | 5.028 | FXAQ20MAVE | E067551
Pracovna | 5.028 | FXAQ20MAVE | E071267
Seminární místnost | 5.029 | FXAQ50MAVE | E007296
Zasedací místnost | 6.014 | FXAQ50MAVE | E011718
Zasedací místnost | 6.014 | FXAQ40MAVE | E015605
Malá zasedací místnost | 6.016 | FXAQ40MAVE | E013348
1. Venkovní jednotky | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola funkčnosti jednotky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
údržba jednotky (čištění lamel výparníku, vyčištění ventilátoru) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola stavu chladiva v chladicím okruhu, případné doplnění potřebného množství | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola chodu funkčnosti chladicícího systému | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola poškození kondenzátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a údržba kondenzátoru - čištění, očištění koroze, kontrola poškození | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola celkového technického stavu, nátěrů, izolací….
kontrola a údržba tepelných izolací | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola uchycení el. vodičů a jejich izolace | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
2. Testy a nastavení | Provedeno | Stav | Poznámka
nastavení letního nebo zimního režimu (topení nebo chlazení) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
3. Revize zařízení (roční, 1/2 roční, čtvrtletní) | Provedeno | Stav | Poznámka
provedení zákonné revize v závislosti na množství chladiva dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
zapsání revize do provozního deníku jednotky a vystavení protokolu o provedení | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
4. Kontroly a údržba vnitřních jednotek | Provedeno | Stav | Poznámka
vyčištění vzduchového filtru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vyčištění odtokového potrubí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce ovládání | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce naklápění klapek | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce ventilátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola úniku chladiva | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola teploty výstupního vzduchu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
hlučnost jednotky (vnitřní ventilátor) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
dezinfekce výparníku a filtru jednotky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
Poznámky:
Závěr prohlídky: Provoz bez zjevných závad | Ano / NE
Datum provedení servisu:
Podpis zhotovitele: | Podpis objednatele:
SERVISNÍ PROTOKOL
Objekt: Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, objekt H | Název: |  | Typ:
Umístění jednotky: střecha budovy | Datum provedení |  | Firma:
1. Požární klapky | Provedeno | Stav | Hodnoty | Poznámka
revize požárních klapek dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vystavení dokladů dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
2. Požární ventilátory | Provedeno | Stav | Hodnoty | Poznámka
kontrola funkčnosti v závislosti na EPS (elektronický požární systém) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola pohonů a řemenů ventilátrů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti klapek a servopohonů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
údržba ventilátorů (upevnění izolátorů chvění, dotažení šroubových spojů) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
Poznámky:
Součástí protokolu je přloha jednotlivých zařízení (požární klapeky s umístěním a soupis požárních ventilátorů) .
;
Datum provedení servisu:
Podpis zhotovitele: | Podpis objednatele:

## Seznam dokumentace
Obsah dokumentace areál Holice:
6B-01 | Katastrální_mapa
6B-02 | Plán_areálu
6B-03 | objekt_51_VZT_Půdorys_1NP
6B-04 | objekt_51_VZT_Půdorys_2NP
6B-05 | objekt_51_VZT_Půdorys_3NP
6B-06 | objekt_51_VZT_Půdorys_střecha
6B-07 | objekt_51_KLM_Půdorys_1NP
6B-08 | objekt_51_KLM_Půdorys_2NP
6B-09 | objekt_51_KLM_Půdorys_3NP
6B-10 | objekt_51_KLM_Půdorys_střecha
6B-11 | objekt_51_KLM_Půdorys_1NP_doplnění
6B-12 | objekt_51_KLM_Půdorys_2NP_doplnění
6B-13 | objekt_51_KLM_Půdorys_3NP_doplnění
6B-14 | objekt_51_KLM_Půdorys_střecha_doplnění
6B-15 | objekt_F2_VZT_KLM_půdorys_1NP
6B-16 | objekt_F2_VZT_KLM_půdorys_2NP
6B-17 | objekt_F2_VZT_KLM_půdorys_střecha
6B-18 | objekt_F2_VZT_KLM_celkové_schéma
6B-19 | objekt_G_VZT_KLM_půdorys_1NP
6B-20 | objekt_G_chlad_půdorys_1NP
6B-21 | objekt_G_VZT_KLM_půdorys_2NP
6B-22 | objekt_G_VZT_KLM_půdorys_3NP
6B-23 | objekt_G_VZT_KLM_půdorys_střecha
6B-24 | objekt_G_chlad_půdorys_střecha
6B-25 | objekt_G_VZT_KLM_celkové_schéma
6B-26 | objekt_G_chlad_schéma_chlad_115
6B-27 | objekt_G_chlad_celkové_schéma
6B-28 | objekt_H_VZT_KLM_půdorys_1NP
6B-29 | objekt_H_VZT_KLM_půdorys_2NP
6B-30 | objekt_H_VZT_KLM_půdorys_střecha
6B-31 | objekt_H_VZT_KLM_celkové_schéma
6B-32 | objekt_S1_VZT_Půdorys_1NP
6B-33 | objekt_S1_VZT_Půdorys_1NP_dodatek
6B-34 | objekt_S2_VZT_Půdorys_1NP