Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8

771 47 Olomouc

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

| Telefon: | +420 566 697 141 +420 566 697 381 janovska@pks.cz |  | Telefon: | +420 585 631 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fax: |  |  | Fax: |  |
| E-mail: |  |  | E-mail: | petra.jungova@upol.cz |

++

| Internet: | www.pksstavby.cz |  | Listů/Pages: | 4 | Příloh/Annexes: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vaše značka/Your ref. | Naše značka/Our ref. | Referent | Místo - Datum vytvoření/Place-Date of creation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Janovská | Žďár nad Sázavou – 31.7.2026 |

Věc :	Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce  „ Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci „ – ev.č. Z2019-002825

Seznam :

- Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr – příloha č. 6 ZD v xls. formátu. Tento dokument je uzamčený úpravám a nelze tedy vždy plně zobrazit podrobný výkaz výměr, zejména u stavebních objektů

D 1.4.1 - ZTI

D 1.4.3 – VYTÁPĚNÍ

Uchazeč však upozorňuje zadavatele, že ve výkaze výměr D1.4.1 - ZTI jsou v položce 209:

| 209 | SO 01.1. KAN | 17510 pis 0-4 | Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním písku frakce 0 - 4 mm | m3 | 259,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zahrnuty skryté řádky 284 – 328, obsahující položky :

| - 284 | - SO 01.1. KAN | - 3 | - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 285 | - SO 01.1. KAN | - 351321123R00 | - Zdivo spod. části stok ŽB C 25/30 XF1, tl. 30 cm | - m3 | - 1,00 |
| - 286 | - SO 01.1. KAN |  | - lafayettova stoka:1 |  | - 1,00 |
| - 287 | - SO 01.1. KAN | - 346244361R00 | - Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | - m2 | - 139,20 |
| - 288 | - SO 01.1. KAN |  | - Začátek provozního součtu |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - 327 | - SO 01.1. KAN |  | - Konec provozního součtu |  |  |
| - 328 | - SO 01.1. KAN |  | - 464*0,3 |  | - 139,20 |

v položce  398:

| 398 | SO 01.1. KAN | 592SR500 | Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/120 SP | kus | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 399 | - SO 01.1. KAN |  | - Š3:1 |  | - 1,00 |

zahrnuty skryté řádky 399 - 403

| 398 | SO 01.1. KAN | 592SR500 | Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/120 SP | kus | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 399 | - SO 01.1. KAN |  | - Š3:1 |  | - 1,00 |
| - 400 | - SO 01.1. KAN | - 592SR250 | - Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250/120 SP | - kus | - 3,00 |
| - 401 | - SO 01.1. KAN |  | - Š2:1 |  | - 1,00 |
| - 402 | - SO 01.1. KAN |  | - Š3:1 |  | - 1,00 |
| - 403 | - SO 01.1. KAN |  | - Š5:1 |  | - 1,00 |

Obdobně ve výkaze výměr D1.4,3 – vytápění  jsou pod položkou 86 zahrnuté skryté řádky 90-91

| 86 | 413232211RT2 | SO01.1. HR | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 87 |  |  | - chodba ul.nerudova - 24 ks:48 |  | - 48,00 |
| - 88 |  |  | - chodba tř. svobody - 25 ks:50 |  | - 50,00 |
| - 89 |  |  | - chodba ul. lafayettova - 26 ks:52 |  | - 52,00 |
| - 90 | - 419941002R00 | - SO01.1. HR | - Nosné svary stropní konstr. vodorovné tl. do 12 mm | - m | - 1,20 |
| - 91 |  |  | - svary ipe v rozích chodby a u kotelny:1,2 |  | - 1,20 |

Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr a vysvětlení, o jaké práce se jedná a zda budou předmětem zakázky. Pokud ano, žádáme o zaslání nového, upraveného  výkazu výměr, ve kterém tyto položky budou zahrnuty samostatně  a nebudou součástí jiných položek.

- Žádáme zadavatel o kontrolu výměry položky výkazu výměr SO_01.1-D1.1: stavební část  a podrobného výkazu výměr položky a objasnění rozporu:

| - 102 | - SP |  | - 612315423.1 | - Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% + celoplošné přeštukování | - m2 | - 1 035,516 |  |  |  |  | - – | - 1 035,516 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Výkaz výměr: |  | - 1.NP SO 01.1 skl.ST06 |  |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  | - m.č.1.26 |  |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  | - (3,59+22,83)*2*4,38-(2,16*4,38+2,18*4,38+0,9*2,35+0,8*2,35+2,10*4,18+1,05*2,5+1,7*2,35+0,8*2,35+1,4*2,35) |  |  |  |  |  |  |  | - 187,867 |  |  |  |
|  |  | - m.č.1.28 |  |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  | - (2,95+7,23)*2*4,35-2*1,7*2,35 |  |  |  |  |  |  |  | - 80,576 |  |  |  |
|  |  | - m.č.1.34 |  |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  | - (2,48+8,61)*2*4,37-(2*2,5+1,585*2,5+1,7*2,35) |  |  |  |  |  |  |  | - 83,969 |  |  |  |
|  |  | - m.č.1.42 |  |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  | - (3,595+9,3)*2*4,38-(1,7*2,35+2,67*2,5+2,255*4,05+0,9*2,35+1,62*25+0,9*2,35+2,375*4,37) |  |  |  |  |  |  |  | - 38,049 |  |  |  |
|  |  | - m.č.1.55 |  |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  | - (1,61+3,21)*2*4,38-(1,55*3,3+0,8*2,35) |  |  |  |  |  |  |  | - 35,228 |  |  |  |

- Žádáme zadavatele o objasnění, jakých stavebních dodávek se týkají uvedené položky výkazu výměr SO_08 – D1.1: stavební část, případně doplnění výkazu výměr

| - 1485 | - SP | - 411361221 | - Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216 | - t | - 0,011 | - – | - 0,011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Plný popis:		specifikace výkres D1.2.10 - deska D32, drát E6, 0,22 kg/m

| - Výkaz výměr: |  |  | - M.Č. 4.11- D32 |  | - bm |  |  |  |  | - 48,500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - m.č. 4.11 - 0,97m, 50 ks |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
|  |  |  | - 0,222/1000*0,97*50 |  |  |  |  |  |  | - 0,011 |  |  |  |
| - 1486 | - SP | - 411362021 |  | - Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari |  |  | - t | - 0,061 |  |  | - – | - 0,061 |  |

- Plný popis:		kari sít 6/100/100, 4,44 kg/m2,překrytí 15%

| - Výkaz výměr: |  |  | - M.Č. 4.11- D32 |  |  |  |  |  |  | - – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2*6,0*1,15*0,00444 |  |  |  |  |  |  | - 0,061 |  |  |  |
| - 1487 | - SP | - 411354311 |  | - Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm |  |  | - m2 | - 6,0 |  |  | - – | - 6,000 |  |
| - 1488 | - SP | - 411354312 |  | - Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm |  |  | - m2 | - 6,0 |  |  | - – | - 6,000 |  |
| - 1489 | - SP | - 411351011 |  | - Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce |  |  | - m2 | - 6,0 |  |  | - – | - 6,000 |  |
| - 1490 | - SP | - 411351012 |  | - Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce |  |  | - m2 | - 6,0 |  |  | - – | - 6,000 |  |

- Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položek pod označením OV/…., v příloze zadávací projektové dokumentace  D.49 – Ostatní výrobky jsme je nenalezli

- Plný popis:

| - 139 | - B | - OV /508c | - Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400 | - ks | - 25,0 | - – | - 25,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Plný popis:

- Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného materiálu a provedení umyvadlových desek pod označením OV/…..

| - 136 | - B | - OV /501a | - umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace1600 x 500 um.kámen-šedočerná | - ks | - 7,0 | - – | - 7,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Plný popis:

| - 137 | - B | - OV /502 | - umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace2300 x 500 um.kámen-šedočerná | - ks | - 3,0 | - – | - 3,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Plný popis:

V příloze D.49 – Ostatní výrobky  jsme je nenalezli, ale jsou součástí přílohy D.50 – Sociální zázemí – výkresy D.50_TS26_SZ-07 a D.50_Ts26_SZ-08 .Zde je materiál umyvadlových desek specifikován  jako umělý kámen tl. 30mm, totéž je uvedeno v popise příslušné položky výkazu výměr .

Zadavatel však ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Dotaz č. 9 specifikuje materiál desek PMMA tl. 12mm., vč. schématu.

Žádáme o upřesnění, jaký typ desek zadavatel požaduje.

- Žádáme zadavatele o informaci, zda je součástí zakázky dodávka a montáž sanitárního vybavení, popsaného v příloze zadávací projektové dokumentace D.50 Sociální zařízení – dávkovače mýdla, osoušeče apod.

Pokud ano, žádáme o doplnění položek výkazů výměr, případně objasnění, součástí které položky, položek tyto doplňky jsou.

- Žádáme zadavatele o informaci, zda je předmětem zakázky zachování původních historických maleb u stropní kce na chodbách, jak je popsáno ve Stavební technické zprávě – kap. 4.4.1 Omítky a 4.7.1 Vnitřní omítky a jak je popsáno ve příloze D.55 Skladby zadávací dokumentace – sk.ST 07.

Položky výkazu výměr, které by svým obsahem odpovídaly navrženému řešení jsme nenalezli a současně není zcela zřejmý rozsah navržených úprav, odborný odhad dle skladby ST07 uvádí 30% ploch stěn místnosti..

Příloha D.55 Skladby hovoří o zpracovaném průzkumu a restaurátorském záměru. Pokud má zadavatel takový dokument k dispozici, žádáme o jeho zaslání

- Žádáme zadavatele o objasnění a doplnění podkladů pro dodávku a montáž jeřábu, umístěného na ocelové lávce na střeše objektu.

Uvedený typ jeřábu je, dle dodavatele tohoto zařízení, určen primárně k osazení na ŽB základovou  patku, nebo pomocí ocelové roznášecí podkladní desky k ŽB podlahové konstrukci, současně není určen do venkovního prostředí.

Žádáme zadavatele o objasnění funkce jeřábu, v žádné části projektové zadávací dokumentace jsme ji nenalezli, a objasnění, zda byl typ jeřábu a vhodnost jeho použití konzultován s výrobcem, dodavatelem zařízení.

- Žádáme zadavatele o upřesnění, zda musí uchazeč vyplnit jednotkové ceny za dodávku a za montáž u všech položek výkazu výměr D1.4.6 – elektro silnoproud, a to i v případě, že se jedná výhradně o montážní práce (např. revize, HZS, montážní práce)

- Zadavatel upřesnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 provedení stínících blackout rolet hliníkových výplní otvorů přílohou D.47 Okenní rolety.

Pokud budou rolety součástí zakázky, žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr, nebo upřesnění, součástí kterých položek tyto pozice budou.

- S pozdravem

Ing. Jaroslav Venhauer

Technický náměstek společnosti