Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Petra Jungová LL.M.

Tel. 585 631 117

Petra.jungova@upol.cz

14.2.2019

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrové řízení na realizaci akce :

„Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci“

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1:

D 1.4.3 Ústřední vytápění –

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr jsme zjistili tyto rozdíly-

- výkaz výměr neobsahuje demontáže stávajícího zařízení ústředního vytápění

- výkaz výměr neobsahuje uzavření plynu a odplynění plynového rozvodu

- výkaz výměr neobsahuje kontrolu a revizi stávajícího zařízení – kotle, komíny, plynovod, měření plynu, doplňovací zařízení

- výkaz výměr neobsahuje topnou zkoušku

- výkaz výměr neobsahuje –

kulový kohout přírubový DN 125                   2ks

ventily STAD + STAP DN 40                     1+1ks

odvzdušňovací ventily na stoupačkách        60ks

vypouštěcí kohouty na stoupačkách           106ks

uzávěry DN 25                                                2ks

uzávěry DN 32                                                2ks

- výkaz výměr neobsahuje tlakovou zkoušku potrubí u obj. SO01.1 , SO 02,SO 03 ,SO 04, SO 05 , SO 06, SO 07, SO 08

Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

D 1.4.1 Zdravotechnika -

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr jsme zjistili tyto rozdíly-

- chybí výkres kanalizace 1.NP

- ve výkazu výměr chybí v oddílu kanalizace přesun vybouraných hmot -kanalizace

- ve výkazu výměr chybí uzávěr automat. DN200 proti vzduté vodě dvě klapky, pro vody obsahující splašky, vč. montáže                         ks 1

- ve výkazu výměr chybí podlahové vpusti

- ve výkazu výměr chybí tlakové zkoušky a proplach vodovodního potrubí u obj. SO01.1 ZTI, SO 02 ZTI, SO 04 ZTI, SO 05 ZTI, SO 06 ZTI, SO 07 ZTI, SO 08 ZTI

Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

D 1.4.3 Ústřední vytápění –

Dle souhrnné technické zprávy novým zdrojem tepla budou 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 435 kW při teplotním spádu otopné soustavy 70/55°C. Jedná se o nízkotlakou kotelnu s palivem na zemní plyn II. kategorie.

Tepelné ztráty jsou vypočteny pro návrhový stav objektu s připočtením rezervy ve výkonu zdroje pro

rekonstrukci podkroví, která dle sdělení investora bude navazovat.

Zdroj tepla zajišťuje dodávku tepelné energie pro vzduchotechniku. Ohřev teplé vody je vzhledem

k charakteru spotřeby a rozlehlosti objektu řešen elektrickými zásobníkových ohřívačů v místě spotřeby.

Výkaz výměr ústředního vytápění nový zdroj tepla ( 2 plynové kotle)  neobsahuje.

Je nový zdroj tepla předmětem tohoto výběrového řízení? V případě, že ano, žádáme o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

Na objektu SO04 je navrženo elmag. odstínění laboratoře (Faradayova klec).

Žádáme o upřesnění jaký je požadavek na frekvenční rozsah útlumu a stínící účinnost (dB). Je v projektu řešeno stínění silnoproudých a slaboproudých instalací v místnosti?

Dotaz č. 5:

D 1.4.1 Zdravotechnika -

Dle přílohy D 1.01.4.1.02 specifikace pozice 16 budou požární hydranty v provedení bílý Komaxit  RAL 9010. Ve výkazu výměr uvedeny požární hydranty v provedení nerez.

Žádáme o upřesnění provedení požárních hydrantů.

Dotaz č. 6:

D 1.4.1 Zdravotechnika -

Dle technické zprávy budou stávající zařizovací předměty  v suterénu připojeny na nové rozvody. Výkaz výměr neobsahuje montáž stávajících zařizovacích předmětů na nové rozvody.

Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

D 2.4 CCTV

Není k dispozici výkaz výměr části D 2.4 CCTV pro dodávku kamer a jejich příslušenství. Kabeláž je dle TZ součástí D 1.4.7 Datové rozvody.

Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 8:

V položce č. 897 je chybně zadané množství a nelze doplnit cenu (chybí množství vč. prořezu).

| - 897 | - SP | - 771474112.1 | - Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání podkladu | - m | - 66,,2 | - – | - – |  | - 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Plný popis: | - montáž soklíků vč. přiřezání, obroušení, lepemí vč. lepící hmoty a spárování silikonem |  |  |  |  |  |  |

Žádáme Vás o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 9:

Ve stávající místnosti auly je stupňovitá konstrukce posluchárny (ocelové nosníky a deskový záklop), která má být odstraněna. Ve výkazu výměr jsme nenalezli odpovídající položky demontáží a likvidace materiálu. Dále nejsou ve výkazu výměr řešeny demontáže dřevěných obkladů v místnostech a demontáže stávajících podhledů z SDK a akustických lamel.

Jsou tyto práce předmětem výběrového řízení, nebo je zajistí objednatel před zahájením stavby?

Dotaz č. 10:

D 1.4.7 Slaboproud – systém EKV má být kompatibilní se stávajícím systémem.

Jaký je stávající systém EKV?

Dotaz č. 11:

D 1.4.7 Slaboproud – z důvodu kompatibility potřebujeme znát výrobce aktivních prvků, které jsou používané v sítích UPOL.

Jaký je standart aktivních prvků v sítích UPOL?

Dotaz č. 12:

Nosná ocelová konstrukce pro výtah a opláštění šachty sklem:  Dle výpisu zámečnických výrobků – prvek ZA/80 by měla mít nosná konstrukce šachty 1555,7 kg a je uvedena ve výkazu výměr jako komplet výrobek včetně opláštění bezpečnostním sklem pod položkou č. 515.

VV:

| - 515 | - B | - ZA /80 | - nosná ocelová konstrukce výtahové šachty - ocelová šachta šroubovaná z ocelových dutých - profilů, konstrukce je zakotvená pomocí chemických kotev a uhelníkových přípojek v každé nástupní / podestě,ocelová konstrukce práškově lakovaná v odstínech RAL - - Šachta je opláštěna pomocí zasklívacího profilu AL, rozměr 25x25x2mm do něhož jsou vlepena skla a | - ks | - 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V části PD D2.1 Zařízení vertikální dopravy je nicméně uvedeno, že nosná konstrukce šachty bude mít 2.500 kg:

ve výkazu výměr části D2.1 je dále uvedena položka č. 7 s 250 kg ocelových konstrukcí. O jaké se jedná prvky?

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |
| - 1 | - 471s3300 | - Výtah osobní nosnost 675 kg, provedení dle spec., v D2.1. | - kus | - 1,00 |
| - 2 | - 471m400 | - plošina ztp nůžková,provedení dle specifikace, v D2.2. | - kus | - 1,00 |
| - 3 | - 76724s3300-m | - Montáž výtahu | - kpl | - 1,00 |
| - 4 | - 76724m400-m | - Montáž plošiny | - kpl | - 1,00 |
| - 5 | - 767242 | - Montáž zasklení vč.dodávky skla a kotevních prvků, dle specifikace v d2.1. | - kpl | - 1,00 |
| - 7 | - 767995.jch1 | - Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | - kg | - 250,00 |
| - 9 | - 998767.jch3 | - Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | - t | - 2,76 |

Žádáme o upřesnění zadání pro výtahovou šachtu a informaci do kterého výkazu se má šachta oceňovat.

Dotaz č. 13:

| - 138 | - B | - OV /507 | - betonová skříška na korunu opěrné zdi tl. 250mmšířka 300beton hladkýkrycí nátěr betonu- | - bm | - 21,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Žádáme o informaci kde se položka OV/507 v objektu nachází a případnou bližší specifikaci.