## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Univerzita Palackého v Olomouci
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Doplnění chlazení m.č. 6.032
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Univerzita Palackého v Olomouci
Objekt : |  | Doplnění chlazení m.č. 6.032
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
CHLAZENÍ
| Zařízení č.1 - Chlazení serveru |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.2 - Chlazení serveru |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
| Odvod kondenzátu |  |  | 0
| Montážní materiál |  |  | 0
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
| Dodávky |  |  | 0
| Montážní práce |  |  | 0
| Práce účtované hodinovou sazbou |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
PROVÁDĚNÍ KONTROL, REVIZÍ, SERVISŮ
| pol. 1 |  |  | 0
| pol. 2 |  |  | 0
| pol. 3 |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Rozpočet
Stavba : |  | Univerzita Palackého v Olomouci
Objekt : |  | Doplnění chlazení m.č. 6.032
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
CHLAZENÍ
Zařízení č.1 - Chlazení serveru
1.01 | vlastní | Kondenzační jednotka vhodná do venkovního prostředí, 1 větrák, jednookruhová, celoroční provoz, autonomní regulace, komunikace s MaR | ks | 1 |  | 0
1.02 | vlastní | Klimatizační jednotka s EC ventilátory vzduchem chlazená, vhodná pro napojení na venkovní kondenzační jednotku, chladící výkon 9,6 kW, šířka 300mm, hloubka 1070mm, výška 1991mm, dotykový displej, silné čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce. | ks | 1 |  | 0
1.03 | vlastní | Zaplavený sběrač chladiva 17lb, R410A průměr 6", délka 18". | ks | 1 |  | 0
1.04 | vlastní | Doprava a stěhování, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky a náplně chladiva, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č.1 - Chlazení serveru |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Chlazení serveru
2.01 | vlastní | Kondenzační jednotka vhodná do venkovního prostředí, 1 větrák, jednookruhová, celoroční provoz, autonomní regulace, komunikace s MaR | ks | 1 |  | 0
2.02 | vlastní | Klimatizační jednotka s EC ventilátory vzduchem chlazená, vhodná pro napojení na venkovní kondenzační jednotku, chladící výkon 9,6 kW, šířka 300mm, hloubka 1070mm, výška 1991mm, dotykový displej, silné čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce. | ks | 1 |  | 0
2.03 | vlastní | Zaplavený sběrač chladiva 17lb, R410A průměr 6", délka 18". | ks | 1 |  | 0
2.04 | vlastní | Doprava a stěhování, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky a náplně chladiva, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č.2 - Chlazení serveru |  |  |  | 0
Ostatní
| vlastní | Napojení na centrální řídící systém v objektu (pulzní elektroměr) | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Dotěsnění prostupu do obvodu 650 mm atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Bourací a zapravovací práce | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Revizní zpráva požárních ucpávek vč. výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Komplexní vyzkoušení - 72hod, vč. simulací jednotlivých stavů | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
Odvod kondenzátu
|  | Potrubí z trubek PE svařované odpadní zavešené, DN 40/3, vč. montáže | bm | 10 |  | 0
|  | Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Odvod kondenzátu |  |  |  | 0
Montážní materiál
| vlastní | Těsnící a spojovací materiál | kp | 1 |  | 0
závit. tyče, vruty, těsnění ….
| Celkem za | Montážní materiál |  |  |  | 0
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Dodávky
1 | vlastní | Jistič instalační 1pol 10A/C | ks | 2 |  | 0
2 | vlastní | Jistič instalační 1pol 16A/C | ks | 2 |  | 0
3 | vlastní | Jistič instalační 1pol 40A/B | ks | 1 |  | 0
4 | vlastní | Elektroměr modulový 1f 40A, B23 111-100, Modbus, imp. | ks | 1 |  | 0
5 | vlastní | Vývodka | ks | 4 |  | 0
6 | vlastní | Svorka řadová 4 | ks | 4 |  | 0
7 | vlastní | Zemnicí svorka | ks | 5 |  | 0
8 | vlastní | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 40 |  | 0
9 | vlastní | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 64 |  | 0
10 | vlastní | CY 6 | m | 10 |  | 0
11 | vlastní | Přepětí
12 | vlastní | Skříň 600/600/250 POVRCHOVÁ | ks | 2 |  | 0
13 | vlastní | Svodič přepětí SVBC T1+T2 | ks | 2 |  | 0
14 | vlastní | Pojistkový odpínač FH1/1 | ks | 2 |  | 0
15 | vlastní | Pojistková vložka PN1 160A/gG | ks | 2 |  | 0
16 | vlastní | Montáž, kompletace, doplňkový materiál | sa | 2 |  | 0
| Celkem za | Dodávky |  |  |  | 0
Montážní práce
1 | vlastní | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 40 |  | 0
2 | vlastní | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 64 |  | 0
3 | vlastní | CY 6 | m | 10 |  | 0
4 | vlastní | Ukončení na svorkovnici ventilátoru | ks | 4 |  | 0
5 | vlastní | otevření a uzavření víka kabelového žlabu | m | 18 |  | 0
6 | vlastní | Montáž přístroje na DIN lištu - jistič | ks | 4 |  | 0
7 | vlastní | Vývodka | ks | 4 |  | 0
| Celkem za | Montážní práce |  |  |  | 0
Práce účtované hodinovou sazbou
|  | předběžná obhlídka | h | 1 |  | 0
|  | nezměřitelné montážní práce | h | 1 |  | 0
|  | dozor | h | 1 |  | 0
|  | koordinace s ostatními profesemi | h | 1 |  | 0
|  | ověření obvodu po dokončení instalace | h | 1 |  | 0
| Celkem za | Práce účtované hodinovou sazbou |  |  |  | 0
Ostatní
|  | Revize (chlazení,elektroinstalace, požárních ucpávek aj.) | h | 3 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení a průvodní dokument. | h | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
0
2
[7 empty] | 0 | 71 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.00022
[7 empty] | 0 | 72 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3e-05
[7 empty] | 0 | 73 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4e-05
[7 empty] | 0 | 74 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6e-05
[10 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0

## Kontroly,rev.ser.
Rozpočet - kontroly, revize, servis
Stavba : |  | Univerzita Palackého v Olomouci
Objekt : |  | Doplnění chlazení m.č. 6.032
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
PROVÁDĚNÍ KONTROL, REVIZÍ, SERVISŮ
1 | vlastní | kontrola funkčnosti jednotky, údržba jednotky, kontrola stavu chladiva v chladicím okruhu, případné doplnění potřebného množství kontrola chodu funkčnosti chladicícího systému, kontrola poškození kondenzátoru, kontrola a údržba kondenzátoru - čištění, očištění koroze, kontrola poškození kontrola celkového technického stavu, nátěrů, izolací….kontrola a údržba tepelných izolací, kontrola uchycení el. vodičů a jejich izolace | počet | 5 |  | 0
2 | vlastní | provedení zákonné revize a kontrolu těsnosti v závislosti na množství a typu chladiva dle platné legislativy, zapsání revize do provozního deníku jednotky a vystavení protokolu o provedení revize, kontroly těsnosti a servisního protokolu | počet | 5 |  | 0
3 | vlastní | vyčištění filtrů, vyčištění odtokového potrubí, kontrola funkce ovládání, kontrola funkce ventilátoru, kontrola úniku chladiva kontrola teploty výstupního vzduchu, vizuální kontrola přívodních kabelů a celé jednotky, hlučnost jednotky, pravidelná dezinfekce | počet | 10 |  | 0
|  | Celkem za |  |  |  | 0
|  | Délka trvání plnění | rok | 5
|  | Celkové náklady na rok |  |  |  | 0