## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VAPAUPOL_R04 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | OLOMOUC | [6 empty] | Datum: |  | 26. 8. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | PROPOS LIBEREC s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VAPAUPOL_R04
| Stavba: | [6 empty] | ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
| Místo: | [6 empty] | OLOMOUC |  |  |  |  | Datum: |  | 26. 8. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  |  | Projektant: |  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS LIBEREC s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | ARCHIV | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} | 8013431 | 2
/ |  |  | ARS |  |  |  | STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fc49dec0-9db2-4c0f-b825-8011d61a412b} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10} | 8013431
/ |  |  | ÚT |  |  |  | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {493e1207-bc76-4d78-8d98-8c454a385b47} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
/ |  |  | ZTI |  |  |  | ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0536db2a-8f2b-4396-9710-c7f87b001cf7} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
|  |  | VZT |  |  |  | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
/ |  |  |  | 01 |  |  |  | Kanceláře jih |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {040b25b0-8987-4bb0-8c0c-4b90ac4e6ad9} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 02 |  |  |  | Badatelna a kancelář |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c08b753c-70b5-46d2-b9f4-bca45a06882c} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 03 |  |  |  | Konferenční sál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {671d1064-b201-42c2-8c52-cf73cd4ab8ff} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 04 |  |  |  | Kanceláře východ a příruční sklad |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {467e7483-84d7-45da-acac-3bba973aa7a8} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 06 |  |  |  | Hala 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b1d18546-efb7-4adc-9735-05e3dfd3733d} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 07 |  |  |  | Větrání depozitářů |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {22834898-5d24-4b99-8e54-e4ee518d32ed} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 08 |  |  |  | Odvětrání hyg. zázemí a technických místností |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3d9ba42d-9350-4728-a910-27fed33ad8df} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 09 |  |  |  | Odvětrání hyg. zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {05474abc-2607-453b-a853-034ac574d846} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 10 |  |  |  | Odvětrání kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c7277f0d-dc1d-4a3e-8b5e-218663b4bb4c} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 11 |  |  |  | Odvětrání serverů |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f389640c-fed1-493b-89f7-9c57fe212de2} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 12 |  |  |  | Odvětrání technických místností EI |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {344bd513-f481-4548-bae9-927c55c8dc03} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 13 |  |  |  | Odvětrání technických místností |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ff5f2008-5479-434d-95be-c6b5df977e81} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  |  | 14 |  |  |  | Odvětrání hyg. zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {71783f66-41bc-461a-a279-a4de4a97dfaa} | {39b4e447-e76f-45c0-b5ac-d5ecaf1e9858}
/ |  |  | SIL |  |  |  | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e492c860-0351-4bb2-b697-bfc6890283c8} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
/ |  |  | SLP |  |  |  | SLABOPROUD |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5fafbfe8-3bb5-484d-8af9-2200f63cb9c3} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
/ |  |  | PLYN |  |  |  | PLYNOINSTALACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1494cf71-a177-4f7c-8b2e-f9bd6abea611} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
|  |  | CHL |  |  |  | ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
/ |  |  |  | 101 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fd3925a8-51a4-4192-aae7-9f221a2ba303} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 102 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4e28a434-7d0c-457e-9151-28d5120bb4fd} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 103 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2b0fba4d-9730-4862-be18-cc20998c77e1} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 104 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6c4a204a-ede6-4fb1-8ea2-1d9579e7fc29} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 106 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ba7f9002-874b-4f13-9dab-d117f841bf6d} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.1 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {eeab6dcf-0052-4194-b711-51fa05796adc} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.2 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {46c72cb1-f21d-470b-93dd-944633e48a81} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.3 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {71c048fb-8193-414c-8200-f0ef87bbb276} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.4 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d76fa296-900d-440d-adbd-2f4f67b0f6e0} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.5 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5d87679b-2834-4664-bbd4-19147b06af29} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.6 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3984d5e2-8c48-44c5-8764-22c50f0b555c} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.7 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2d47245c-7612-4f8a-9a8f-53be424d32ef} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 107.8 |  |  |  | Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b6d573e6-90ac-4bcc-adc4-cc36d8db598f} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 208 |  |  |  | Okruh server - M3.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1c70d456-f1a3-4d50-8780-01804e6afdad} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 209 |  |  |  | Okruh server - M2.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {45398719-0721-4662-b655-fbba5ae86d3e} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 313 |  |  |  | Okruh badatelna a kancelář - M3.04, 3.04a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8776fdb1-a465-4d6a-a3aa-148435bdb1ec} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 314 |  |  |  | Okruh konferenční místnost - M3.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {868d81ad-0e77-427f-95cf-5e2400e7a694} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 316 |  |  |  | Okruh kanceláře - M3.07, 3.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9b116fb7-1f49-48a3-847a-4208533ccf37} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 410 |  |  |  | Okruh kanceláře - M3.13, 2.12, 2.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8e0cbf3b-b06f-4484-80ad-cd79f8948a45} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 411 |  |  |  | Okruh kanceláře - M1.10, 1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2036b4b0-7c7d-4de3-a1eb-8f00f8fe5460} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 412 |  |  |  | Okruh kanceláře - M2.10, 2.11, 3.11, 3.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0597ede2-679d-474f-950d-6c3dbf3fc765} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 415 |  |  |  | Okruh depozitáře - M3.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {abdd95c6-7160-4ce0-b02d-997fbb576dca} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 417 |  |  |  | Okruh depozitáře - M1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1267f35b-9a32-4bea-8866-b308836471df} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 418 |  |  |  | Okruh depozitáře - M1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5d5a4043-18bf-4317-b6bb-e7fab7a56ce3} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 419 |  |  |  | Okruh depozitáře - M1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f2c2ccbd-01df-4857-8be1-a45180a2e0d2} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 420 |  |  |  | Okruh depozitáře - M1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6eb9136b-3c10-4539-a140-f850ef91cee6} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 421 |  |  |  | Okruh depozitáře - M2.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {92a0ca6a-e947-4a87-9a9b-b73b41b6f29e} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  |  | 422 |  |  |  | Okruh depozitáře - M2.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {445665e2-d7e1-48cd-b7cc-f0126fe6420b} | {4cdd5ae7-9276-49ce-b77e-8928536d3fb0}
/ |  |  | EPS |  |  |  | ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {916a962e-0784-4a6d-9ef4-e433b307a876} | {f6a0ada5-ffe2-4056-aaeb-56d003783b10}
/ |  | SO 02 |  |  |  | DEMOLICE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {aa82ce15-030f-43a4-8cc6-a2d6858583f9} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | IO 01 |  |  |  | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {11b37f11-8a05-4016-9f36-3cc73b2e455d} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | IO 02 |  |  |  | KANALIZACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0ba6903b-bd03-4a30-91cb-ad07377f0115} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | IO 03 |  |  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2bbbfcc8-3ac9-4a5c-b494-1d5c6e9681d4} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | IO 04 |  |  |  | PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ UP | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {424af355-cccb-4e18-a3e9-174c6a4a60b3} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | IO 05 |  |  |  | SADOVÉ ÚPRAVY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dbb695ad-515a-40cd-9e49-e72fd414fd99} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | PS 01 |  |  |  | AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2aedd71f-89fe-4563-adef-f1a9588c0cff} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | PS 02 |  |  |  | STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {15e2668b-622e-4a89-9e2c-ac299c06072c} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | PS 03 |  |  |  | REGÁLOVÉ SYSTÉMY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {42e31e35-171b-4812-ba73-e093a0c0ecfd} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2
/ |  | VRN |  |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b3070100-7ac1-47e5-b140-c7c273113bae} | {e5668759-ae03-4b37-aaff-0b80f7bea42f} |  | 2

## ARS - STAVEBNÍ A KONSTRUK...
[18 empty] | {fc49dec0-9db2-4c0f-b825-8011d61a412b} | [5 empty] | P01 | P01 | 16,4 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | P02 | P02 | 99 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | P03_2 | P03.2 | 47,1 | 2
[24 empty] | P04 | P04 | 110,3 | 2
| Stavba: | [22 empty] | P05 | P05 | 712,7 | 2
|  | ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04 | [21 empty] | P06 | P06 | 16 | 2
| Objekt: | [22 empty] | P07 | P07 | 19 | 2
|  | SO 01 - ARCHIV | [21 empty] | P08 | P08 | 182,1 | 2
| Soupis: | [22 empty] | P09 | P09 | 661,6 | 2
|  | ARS - STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST | [21 empty] | P10 | P10 | 841,1 | 2
[24 empty] | P11 | P11 | 44,6 | 2
| KSO: |  | 8013431 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | P12 | P12 | 11,3 | 2
| Místo: |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021 | [16 empty] | P13 | P13 | 228,9 | 2
[24 empty] | P14 | P14 | 195,1 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | UP01_d | UP01_stěny | 2650,3 | 2
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | UP01_p | UP01_podhled | 282,5 | 2
[24 empty] | UP02_d | UP02_stěny | 321,6 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | UP02_p | UP02_podhled | 218,4 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | UP02_po | UP02_podlaha | 11,6 | 2
[24 empty] | UP03_d | UP03_d | 139,8 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | UP04_d | UP04_stěny | 485,7 | 2
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | UP04_p | UP04_podhled | 14,7 | 2
[24 empty] | UP05_d | UP05_stěny | 240,5 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | UP06 | UP06 | 460 | 2
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | UP07 | UP07 | 913,9 | 2
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ARS - STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST
Místo: |  |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce, vč. kotvení překladů pomocí L profilů | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, vč. rohových podomítkových lišt | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby, vč. těsnicího detailu napojení SDK příčky na LOP | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 764.1 - Klempířské prvky odvětrávané fasády, vč. přesunu hmot | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 766.1 - Výplně otvorů - dveře, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 766.2 - Výplně otvorů - okna, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 766.3 - Výplně otvorů - prosklené stěny, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické, vč. povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 768 - Ostatní výrobky, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic, vč. přechodových a dilatačních lišt | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité, vč. přechodových a dilatačních lišt | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ARS - STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST
Místo: |  |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7188.1812 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7062.412 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13752 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 131401201.1 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. dle IGP do 100 m3 | m3 | 31.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.11193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179544590
| VV |  | Dle výkresu výkopů - figury č.3-4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*12,3+1,3*12,3 |  | 31.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132401101.1 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. dle IGP pro jakékoliv množství | m3 | 107.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655521600
| VV |  | Dle výkresu výkopů - figury č.1-2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*136,3+0,55*83,5 |  | 107.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 36.504 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.000701 | 0.025589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154568118
| VV |  | (3,72+3,3)*2*1,3*2 |  | 36.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 36.504 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580422490
5 | K | 162201152.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. dle IGP na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 257.446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829044
| VV |  | meziskládka v místě staveniště pro zpětně použitou zeminu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,723*2 |  | 257.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162701155.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. dle IGP na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 512.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258671626
| VV |  | přebytečná zemina odvezena na meziskládku dodavatele | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,98+107,26-128,723 |  | 10.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zemina z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 501,686 |  | 501.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 512.203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701159.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na skládku dodavatele na obvyklém dopravním prostředku se složením bez rozhrnutí z horniny tř. dle IGP na vzdálenost Příplatek k ceně za každé další započaté kilometry přes 10 km | m3 | 512.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1495800889
8 | K | 167101151.1 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. dle IGP | m3 | 128.723 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632025727
| VV |  | naložení zeminy pro zpětný zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,723 |  | 128.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 128.723 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323204455
| VV |  | uložení zeminy na meziskládku do figury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,723 |  | 128.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 870.745 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211856430
| VV |  | 512,203*1,7 |  | 870.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 128.723 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908111372
| VV |  | Zásyp kolem pasů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,6*2*0,45 |  | 74.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,72*3,3-3,22*2,8)*1,3*2 |  | 8.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp vybouraných hlavic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,619 |  | 45.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2090.0513 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
12 | K | 226112214.1 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. dle IGP | m | 1098 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.04392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318171184
| VV |  | 16,0*28+12,5*20+10,0*40 |  | 1098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 226113214.1 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. dle IGP | m | 301 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845164688
| VV |  | 17,0*7+14,0*13 |  | 301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 231112212 | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 1098 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979302594
| VV |  | 16,0*28+12,5*20+10,0*40 |  | 1098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 231112213 | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 301 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834298931
| VV |  | 17,0*7+14,0*13 |  | 301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58932936.1 | beton C 25/30 XC2 | m3 | 501.686 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 1218.5953 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687369421
| VV |  | 3,14*0,30*0,30*1098,0 |  | 310.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,45*0,45*301,0 |  | 191.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 501.686 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 30.101 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 33.512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20345549
| VV |  | odhad výztuže projektanta v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 501,686*60*0,001 |  | 30.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 276.997 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 679.5546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655080429
| VV |  | (43,45*25,35-2,5*2,3*2+3,22*2,8*2)*0,250 |  | 276.997 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 45.22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024719 | 0.11178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432298335
| VV |  | (43,45+25,35+2,5*2+2,3*2+3,22*2+2,8*2)*2*0,250 |  | 45.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 45.22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091035653
21 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 45.705 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 48.4551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439000091
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 276,997*165*0,001 |  | 45.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 30.404 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 74.5899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879552698
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,55*0,4 |  | 30.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 152.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026919 | 0.40922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481709282
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,55*2 |  | 152.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 152.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790316116
25 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.584 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 2.7395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2001834120
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,404*85*0,001 |  | 2.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 275321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.272 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 3.1206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904600008
| VV |  | Hlavice pilot č. 27 a 37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,45*0,45*1,0*2 |  | 1.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 5.652 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026369 | 0.014904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553668910
| VV |  | 2*3,14*0,45*1,0*2 |  | 5.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 5.652 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206089313
29 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.102 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.10814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128898838
| VV |  | odhad výztuže projektanta v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,272*80,0*0,001 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 279113131 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm | m2 | 31.304 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.34662 | 10.8506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588223517
| VV |  | ochranná přizdívka podzemních stěn výtahových šachet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+2,8)*2*2*1,3 |  | 31.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 279321347 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.859 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 16.8271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529600653
| VV |  | (2,8*2+2,5*2*2)*1,05*0,25 |  | 4.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*2*1,05*0,47 |  | 2.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.859 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 44.52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027469 | 0.12229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019214000
| VV |  | (2,8*2+2,5*2*2)*1,05*2 |  | 32.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*2*1,05*2 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 44.52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475991062
34 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.927 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 0.98142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309986153
| VV |  | Odhad projektanta výztuže monolitických zdí v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,859*90*0,001 |  | 0.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tvárnice ztraceného bednění (2*4+2*4)*0,617= 9,9 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+2,8)*2*2*1,3*9,9*0,001 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.927 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce, vč. kotvení překladů pomocí L profilů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1711.2713 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
35 | K | 311234241 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm | m2 | 934.031 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.25146 | 234.869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947934178
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35*2+4,95*2+43,5+5,55*2+0,15*2)*3,59 |  | 292.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,85*0,85*2+0,9*2,1*2+2,5*2,09*6) |  | -36.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 256.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,7*2+8,9*2+4,9*2+0,15*2+42,95+5,55*2+25,6)*3,59 |  | 412.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,85*0,85*2+0,9*2,1*2+1,0*2,1*3+0,8*2,1*3+2,5*2,19*6) |  | -49.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 363.256 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,5+8,4*2+7,5*2+4,95*2+2,0*2+6,1*2+30,8-1,75)*2,5 |  | 326.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+1,8*2,1*2+1,0*2,0) |  | -11.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 314.765 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 934.031 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 471.669 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1157.1419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701695169
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35+5,45+0,15+33,05+0,15+5,45+8,35+4,95+0,15+33,05+0,15+5,2+5,3*2+5,55*2)*3,65*0,25 |  | 115.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,45*2+16,25*5)*3,62*0,25 |  | 152.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2*2+2,3*2*2)*3,65*0,18 |  | 14.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,5*2*3,25+3,2*4*3,25+3,5*2*2,4+1,1*4*2,35+1,5*4*3,35+1,4*2*2,46)*0,25 |  | -29.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*4*2,35)*0,25 |  | -2.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,46)*0,18 |  | -1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 248.823 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,45*2+16,25*5+33,05+6,35*2)*3,59*0,25 |  | 191.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2*2+2,3*2*2)*3,59*0,18 |  | 14.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*10*2,29+3,5*2*2,34+1,4*2*2,4+1,5*4*3,29)*0,25 |  | -17.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,4)*0,18 |  | -1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 188.49 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6*2)*3,59*0,25 |  | 11.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2*2+2,3*2*2)*3,59*0,18 |  | 14.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,4+1,5*4*3,29)*0,25 |  | -6.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,4)*0,18 |  | -1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.755 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*2+0,65*2)*2,66*0,25 |  | 4.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2*2+2,7*2*2)*3,8*0,18 |  | 14.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,56)*0,25 |  | -1.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,56)*0,18 |  | -1.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.601 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 471.669 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 3940.507 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027469 | 10.8242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823685294
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35+5,45+0,15+33,05+0,15+5,45+8,35+4,95+0,15+33,05+0,15+5,2+5,3*2+5,55*2)*3,65*2 |  | 920.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,45*2+16,25*5)*3,62*2 |  | 1217.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2*2+2,3*2*2)*3,65*2 |  | 166.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,5*2*3,25+3,2*4*3,25+3,5*2*2,4+1,1*4*2,35+1,5*4*3,35+1,4*2*2,46)*2 |  | -236.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*4*2,35)*2 |  | -20.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,46)*2 |  | -13.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2033.329 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,45*2+16,25*5+33,05+6,35*2)*3,59*2 |  | 1535.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2*2+2,3*2*2)*3,59*2 |  | 163.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*10*2,29+3,5*2*2,34+1,4*2*2,4+1,5*4*3,29)*2 |  | -136.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,4)*2 |  | -13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1550.006 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6*2)*3,59*2 |  | 94.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*2*2+2,3*2*2)*3,59*2 |  | 163.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,4+1,5*4*3,29)*2 |  | -52.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,4)*2 |  | -13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 192.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*2+0,65*2)*2,66*2 |  | 35.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2*2+2,7*2*2)*3,8*2 |  | 158.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,56)*2 |  | -14.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2*2,56)*2 |  | -14.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 165.052 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3940.507 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 3940.507 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362877215
39 | K | 311351911 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | m2 | 1449.696 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 3.6242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074227593
| VV |  | 1.np - m.č. 1.04 - 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,25+10,55)*2*4*3,42 |  | 733.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1*4 |  | -8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np - m.č. 2.04 - 2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,25+10,55)*2*4*3,42 |  | 733.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1*4 |  | -8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1449.696 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 52.144 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 54.6893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457683123
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dle jednotlivých pater (mezisoučty m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 248,823*120*0,001 |  | 29.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (188,49+18,755+15,601)*100*0,001 |  | 22.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 317142422 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.02628 | 0.21024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223233124
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 317142442 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.03963 | 0.07926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993122271
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.022784 | 0.20505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542771988
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 317168013 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.027106 | 0.13553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090649517
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 317168016 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.040551 | 0.1622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633061110
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.045548 | 1.6397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452024266
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.054548 | 0.49093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6351530
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.063548 | 1.5252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302876578
| VV |  | dle tabulky překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 317998111 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm | m | 33.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001875 | 0.0062813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175420442
| VV |  | 1,25*12+1,5*3+1,75*8 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 330321610 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 29.837 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 73.1988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861863048
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*12*3,62 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5*3,65 |  | 2.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.87 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*17*3,59 |  | 9.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2*3,29 |  | 0.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.588 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*7*3,175 |  | 3.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5*3,59 |  | 2.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2*3,29 |  | 0.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.251 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5*2,66 |  | 2.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.128 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 301.652 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.002436 | 0.73481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790844686
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*12*3,62 |  | 69.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*5*3,65 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.704 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*17*3,59 |  | 97.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,25)*2*2*3,29 |  | 9.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 107.518 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*7*3,175 |  | 35.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*5*3,59 |  | 28.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,25)*2*2*3,29 |  | 9.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 74.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*5*2,66 |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 301.652 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 301.652 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718022316
53 | K | 331351911 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 131.904 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.35614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510131318
| VV |  | 1.np - m.č. 1.04 - 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*12*3,42 |  | 65.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np - m.č. 2.04 - 2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*12*3,45 |  | 66.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.956 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 8.3695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755127367
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*12*3,62*330*0,001 |  | 2.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5*3,65*330*0,001 |  | 0.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.258 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*17*3,59*240*0,001 |  | 2.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2*3,29*240*0,001 |  | 0.197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.541 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*7*3,175*230*0,001 |  | 0.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5*3,59*230*0,001 |  | 0.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2*3,29*230*0,001 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.668 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5*2,66*230*0,001 |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.956 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 342244301 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 550.584 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.13884 | 76.4413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773861120
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,5*3+0,55*2+1,66*2+5,7*2+2,0)*3,65 |  | 98.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1) |  | -5.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 92.588 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+6,1+1,7+4,95+1,9+0,5*2+0,44*8+1,0+5,0*4+1,0*2+1,85+1,05+6,1+1,7)*3,59 |  | 206.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1*2 |  | -4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 202.117 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,54*2+7,25+4,4*3+2,35*2+6,2+0,95+1,7+0,5+6,1*2+0,9*2+0,44*4+5,0+1,8+1,05+0,5*2+1,7)*3,59 |  | 245.879 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*2,1*3+0,8*2,1*2+1,0*2,1*2) |  | -11.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.909 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+2,0+1,7+2,0)*2,5 |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,1*2 |  | -3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.97 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 550.584 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 160.124 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.06917 | 11.0758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120997358
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,8+0,8+0,95)*3,65 |  | 21.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.778 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*2+1,8+5,0*2+0,3*4+1,7)*3,59 |  | 67.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*2,1*2+0,8*2,1) |  | -4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62.513 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*2+4,95*2+0,3*4+0,15*4)*3,59 |  | 56.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*2) |  | -3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.583 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,95*2+0,3*2)*2,5 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 39.529 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.10325 | 4.0814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256657878
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95+2,4)*3,65 |  | 12.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.548 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*2+0,15*2)*3,59 |  | 15.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1+0,7*2,1) |  | -3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.287 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*2+0,95)*3,59 |  | 16.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.694 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.529 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 345321515 | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30 | m3 | 18.882 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 46.3234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104933703
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2*0,6*0,15 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,4*4+1,925*4)*0,6*0,2 |  | 5.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.402 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85+43,15)*2*0,8*0,15 |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 345351005 | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení | m2 | 232.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014218 | 0.32993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147228572
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2*0,6*2 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,4*4+1,925*4)*0,6*2 |  | 59.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 65.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85+43,15)*2*0,8*2 |  | 166.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 166.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 345351006 | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění | m2 | 232.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120665356
61 | K | 345361821 | Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.266 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0504 | 2.3801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378421254
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,882*120*0,001 |  | 2.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 346272236 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | m2 | 3.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.07197 | 0.285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651439418
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 346272256 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.10745 | 0.23209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697208089
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*1,2 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 350500100.1 | Montáž a dodávka prefabrikovaného sloupu vel. 4740x400x300 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 0,54 m3, ozn. PS.1 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.35 | 9.45 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982327409
65 | K | 350500100.2 | Montáž a dodávka prefabrikovaného sloupu vel. 3820x400x400 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 0,61 m3, ozn. PS.2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.53 | 3.06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116875744
66 | K | 350500100.3 | Montáž a dodávka prefabrikovaného sloupu vel. 3820x400x300 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 0,46 m3, ozn. PS.3 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.15 | 6.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091110779
67 | K | 350500100.4 | Montáž a dodávka prefabrikovaného sloupu vel. 900x400x400 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 0,14 m3, ozn. PS.4 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.35 | 2.45 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144141506
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2281.734 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
68 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 738.118 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1810.9208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348992749
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 363,5*0,250 |  | 90.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,75*43,45*0,280 |  | 203.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 294.656 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1019,4*0,25 |  | 254.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*2,8*2*0,2 |  | 4.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 258.938 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (435,8-10,0*1,925*2)*0,25 |  | 99.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.325 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85*43,45-2,5*2,3*2)*0,22 |  | 82.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,7*2*0,2 |  | 3.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.199 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 738.118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 2330.747 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053262 | 12.414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444136001
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 363,5 |  | 363.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,3*0,25 |  | 26.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.325 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1019,4 |  | 1019.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*2,8*2 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,2*0,25 |  | 38.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,65*2+2,8*2)*2*0,2 |  | 5.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1083.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (435,8-10,0*1,925*2) |  | 397.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (110,95+10,0*4+1,925*4)*0,25 |  | 39.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 436.963 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85*43,45-2,5*2,3*2) |  | 373.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,7*2 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85+43,45+2,5*2+2,3*2)*2*0,22 |  | 27.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*2+2,7*2)*2*0,2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 420.409 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2330.747 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 2330.747 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458567383
71 | K | 411351021 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | m2 | 761.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.005518 | 4.202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892577924
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,75*43,45 |  | 727.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,75+43,45)*2*0,280 |  | 33.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 411351022 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | m2 | 761.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435736939
73 | K | 411354200.1 | Bednění stropů ztracené ocelové z trapézového plechu z oceli S 320 GD s výškou profilu 160 mm | m2 | 568.658 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01083 | 6.1586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332681901
| VV |  | Skladba SP 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,24*42,95 |  | 568.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 2189.333 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088228 | 1.9316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769581516
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 363,5 |  | 363.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 363.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1019,4 |  | 1019.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*2,8*2 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1039.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (435,8-10,0*1,925*2) |  | 397.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 397.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85*43,45-2,5*2,3*2) |  | 373.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,7*2 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 388.693 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2189.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 2189.333 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481730189
76 | K | 411354315 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | m2 | 727.788 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00099736 | 0.72587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766350360
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,75*43,45 |  | 727.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 411354316 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | m2 | 727.788 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979867478
78 | K | 411359111 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 1369.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 4.3827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569554391
| VV |  | 1.np - m.č. 1.04 - 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 171,2*4 |  | 684.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np - m.č. 2.04 -2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 171,2*4 |  | 684.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1369.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 110.148 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 116.2234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193622549
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 363,5*0,250*150*0,001 |  | 13.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,75*43,45*0,280*150*0,001 |  | 30.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1019,4*0,25*150*0,001 |  | 38.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*2,8*2*0,2*150*0,001 |  | 0.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.841 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (435,8-10,0*1,925*2)*0,25*170*0,001 |  | 16.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.885 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,85*43,45-2,5*2,3*2)*0,22*120*0,001 |  | 9.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2,7*2*0,2*120*0,001 |  | 0.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.224 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 | 18.641 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 45.7331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27055864
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,25*0,18 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,4*0,25 |  | 3.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2*0,46*0,25 |  | 0.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.868 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,25*0,18 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,65*0,4*0,4 |  | 5.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2*0,3*0,25 |  | 0.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+5,8+3,35+1,7*2)*0,59*0,25 |  | 2.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,15)*1,25*0,25 |  | 2.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,05*0,4*0,25 |  | 3.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.501 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,25*0,18 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*0,5*0,25 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.272 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 133.132 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0046537 | 0.61956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778191055
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,25*2 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,4*2 |  | 26.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2*0,46*2 |  | 3.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.318 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,25*2 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,65*0,4*2 |  | 28.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2*0,3*2 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+5,8+3,35+1,7*2)*0,59*2 |  | 18.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,15)*1,25*2 |  | 21.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,05*0,4*2 |  | 26.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.264 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,25*2 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*0,5*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 133.132 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757717564
83 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 40.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016111 | 0.066008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170999000
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,18 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,25 |  | 8.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2*0,25 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.724 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,18 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,65*0,4 |  | 14.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2*0,25 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+5,8+3,35+1,7*2)*0,25 |  | 3.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,15)*0,25 |  | 2.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,05*0,25 |  | 8.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,18 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*0,25 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 40.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032482722
85 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.847 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 5.1118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723421163
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,641*260*0,001 |  | 4.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 4.194 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 10.2895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121077207
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,25*0,25 |  | 2.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,25*0,25 |  | 2.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 33.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0057646 | 0.1934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972095089
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,25*2 |  | 16.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,25*2 |  | 16.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 33.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098509508
89 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.049 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 1.1041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393690959
| VV |  | Odhad projektanta výztuže v kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,194*250*0,001 |  | 1.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 450500100.1 | Montáž a dodávka prefabrikovaného vazníku vel. 13725x1200x500 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 3,49 m3, ozn. VZ1 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8.725 | 61.075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631094748
91 | K | 450500100.2 | Montáž a dodávka prefabrikovaného vazníku vel. 13725x1630x250 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 5,59 m3, ozn. VZ2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 13.98 | 27.96 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658727413
92 | K | 450500100.3 | Montáž a dodávka prefabrikovaného ztužidla vel. 5490x1630x250 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 2,24 m3, ozn. PZT1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.59 | 22.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13727169
93 | K | 450500100.4 | Montáž a dodávka prefabrikovaného ztužidla vel. 5290x1630x250 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 2,16 m3, ozn. PZT2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.39 | 43.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136599998
94 | K | 450500100.5 | Montáž a dodávka prefabrikovaného ztužidla vel. 5620x1630x250 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 2,29 m3, ozn. PZT3 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.73 | 22.92 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494377749
95 | K | 450500100.6 | Montáž a dodávka prefabrikovaného schodišťového ramena vel. 4875x1500x220 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 2,00 m3, vč. akustického ložiska, ozn. R1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659305109
96 | K | 450500100.7 | Montáž a dodávka prefabrikovaného schodišťového ramena vel. 5340x1500x220 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 2,23 m3, vč. akustického ložiska, ozn. R2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.58 | 33.48 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790593277
97 | K | 450500100.8 | Montáž a dodávka prefabrikovaného schodišťového ramena vel. 5340x1500x220 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 2,25 m3, vč. akustického ložiska, ozn. R3 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.63 | 22.52 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145261881
98 | K | 450500100.9 | Montáž a dodávka prefabrikovaného schodišťového ramena vel. 2945x1500x180 mm z betonu tř. C30/37 XC1 - 1,21 m3, vč. akustického ložiska, ozn. R4 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.03 | 18.18 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889857741
99 | K | 455600100.1 | Montáž a dodávka kotevní desky pro zábradlí vel. 150x150x10 mm vč. prutů R14, ocel S235, Ochrana proti korozi C3, ozn. KD1 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.0424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955712719
| VV |  | 12+4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 49050010.01 | M+D smykové výztuže typu 14/200 - 4/A560 | kus | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407253835
| VV |  | 12*12 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 49050010.02 | M+D smykové výztuže typu 14/200 - 2/A280 | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756434729
| VV |  | 12*4 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 49050010.03 | M+D smykové výztuže typu 16/240 - 5/A850 | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119572024
| VV |  | 8*4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 49050010.04 | M+D smykové výztuže typu 16/240 - 4/A680 | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895799692
| VV |  | 8*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 49050010.05 | M+D smykové výztuže typu 14/210 - 2/A320 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426907522
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 49050010.06 | M+D smykové výztuže typu 14/210 - 6/A840 | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864514625
| VV |  | 12*4+8*1+8*3 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 49050010.07 | M+D smykové výztuže typu 14/210 - 5/A700 | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953357268
| VV |  | 8*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 49050010.08 | M+D smykové výztuže typu 14/210 - 7/A980 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758738261
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 49050010.09 | M+D smykové výztuže typu 14/210 - 5/A800 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651231634
| VV |  | 3*2+3*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 49050010.10 | M+D smykové výztuže typu 14/210 - 4/A560 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473187591
| VV |  | 3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 49050010.11 | M+D smykové výztuže typu 14/180 - 5/A650 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062071859
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 49050010.12 | M+D smykové výztuže typu 14/180 - 6/A780 | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762351664
| VV |  | 7*3 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, vč. rohových podomítkových lišt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 978.6455 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
112 | K | 611131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů | m2 | 297.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.078164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1886796432
| VV |  | UP01_p+UP04_p |  | 297.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 611181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 14.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0039054 | 0.057409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976017357
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP04_p | Mezisoučet |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 611181011 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stropů rovných | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.03822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717094778
| VV |  | UP04_P*2 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 611341321 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 282.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 3.116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39209554
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 282,5 |  | 282.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP01_p | Mezisoučet |  | 282.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 611341391 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | m2 | 282.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 1.5594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756812588
| VV |  | UP01_p |  | 282.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 612131102 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn | m2 | 364.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 1.8029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868169512
| VV |  | UP05_d+UP03_d |  | 380.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet polymercementového spojovacího můstku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15,34 |  | -15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 612131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | 15.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.021476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706057034
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3*5*2,36 |  | 14.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,36 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,36 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 612131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | m2 | 3136 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.82477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359433702
| VV |  | Dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba UP 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2650,3 |  | 2650.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP01_d | Mezisoučet |  | 2650.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba UP 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 485,7 |  | 485.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP04_d | Mezisoučet |  | 485.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 51.535 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 0.22593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323706043
| VV |  | (0,115+0,071)*2*1,25*9 |  | 4.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,115+0,071)*2*1,50*5 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,071)*2*2,25*2 |  | 2.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,238)*2*1,25*12 |  | 14.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,238)*2*1,5*3 |  | 4.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1+0,249)*2*1,25*8 |  | 6.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+0,249)*2*1,25*2 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,238)*2*1,75*8 |  | 13.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 485.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0039054 | 1.8969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561090907
| VV |  | UP04_D |  | 485.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 612181011 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 971.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 1.2628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876459450
| VV |  | UP04_D*2 |  | 971.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 240.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 3.7037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032535456
| VV |  | Dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba UP 05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,5 |  | 240.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP05_d | Mezisoučet |  | 240.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 240.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386486614
| VV |  | UP05_d |  | 240.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 139.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 1.9013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381961204
| VV |  | Dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba UP 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,8 |  | 139.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP03_d | Mezisoučet |  | 139.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 612341321 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 2650.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 29.2328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286729203
| VV |  | UP01_D |  | 2650.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 612341391 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 2650.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 14.6297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816708457
| VV |  | UP01_d |  | 2650.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 621211031.1 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm, vč. všech systémových prvků, lišt a detailů | m2 | 134.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0087 | 1.1705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598071685
| VV |  | markýza v 1.np (PIR 120 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,25*2,0 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled nad světlíky ve 3.np (PIR 60 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,0*2,45 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bočnice markýzy (PIR 60 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,72*2 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28376526.8 | deska izolační PIR tl. 60mm | m2 | 71.441 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.12859 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147840499
| VV |  | podhled nad světlíky ve 3.np (PIR 60 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,0*2,45*1,02 |  | 69.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bočnice markýzy (PIR 60 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,72*2*1,02 |  | 1.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.441 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 28376503.9 | deska izolační PIR tl. 120mm | m2 | 65.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.23684 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694349274
| VV |  | markýza v 1.np (PIR 120 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,25*2,0*1,02 |  | 65.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 621531011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů | m2 | 133.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.35671 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34330575
| VV |  | markýza v 1.np (PIR 120 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,25*2,0 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled nad světlíky ve 3.np (PIR 60 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,0*2,45 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 622211031.1 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm, vč. všech systémových prvků, lišt a detailů | m2 | 363.685 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 3.1277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891799163
| VV |  | pod cihelné bagety (EPS 160 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlavní plochy měřeny digitálně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,2+28,0*2,2 |  | 319.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(40,8*0,35+28,0*0,32) |  | -23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 296.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných desek (Perimetr 140 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2*0,45+(25,8*2+5,9*2)*0,75 |  | 48.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.765 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných baget (Perimetr 160 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,8*0,45 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.685 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 28375952.1 | deska z expandovaného pěnového polystyrenu s příměsí grafitu s bílou lícovou povrchovou vrstvou tl 160mm | m2 | 302.491 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00272 | 0.82278 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271663471
| VV |  | 296,56*1,02 |  | 302.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 28376359 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 160mm | m2 | 18.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.10487 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835299560
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných baget (Perimetr 160 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,8*0,45*1,02 |  | 18.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 28376357 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 140mm | m2 | 49.74 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.24373 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419426339
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných desek (Perimetr 140 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35*2*0,45+(25,8*2+5,9*2)*0,75)*1,02 |  | 49.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 622211041.1 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm, vč. všech systémových prvků, lišt a detailů | m2 | 48.471 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.42073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972510901
| VV |  | Sokl pro obklad z TiZn plechu (Perimetr 180 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*0,75 |  | 24.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných baget (Perimetr 180 mm) - střecha / řez A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,6*0,32 |  | 9.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných desek (Perimetr 200 mm) - střecha / řez A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,1+3,7*2+2,1*2)*0,32 |  | 14.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.471 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 28376362 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 180mm | m2 | 34.198 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.21545 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480950029
| VV |  | Sokl pro obklad z TiZn plechu (Perimetr 180 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,375*1,02 |  | 24.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných baget (Perimetr 180 mm) - střecha / řez A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,6*0,32*1,02 |  | 9.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 28376363 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 200mm | m2 | 15.243 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.1067 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874689291
| VV |  | Sokl pro obklad z cihelných desek (Perimetr 200 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,1+3,7*2+2,1*2)*0,32*1,02 |  | 15.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 622531011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 337.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.90354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827976422
| VV |  | pod cihelné bagety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlavní plochy měřeny digitálně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,2+28,0*2,2 |  | 319.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čelo a bočnice markýzy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,9+0,72*2 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 337.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 622500100.1 | M+D keramické fasády z cihelných obkladových desek zavěšených na vertikální a horizontální nosné hliníkové konstrukci v systému skrytého uchycení, vč. všech systémových prvků a detailů | m2 | 1245.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 9.9611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979270925
| P |  | Poznámka k položce: Obvodový plášť budovy je zavěšený, zateplený, odvětrávaný fasádní plášť s použitím režných cihelných obkladových prvků, zavěšených na vertikální a horizontální nosné hliníkové konstrukci v systému skrytého uchycení. Cihelná obkladová dvouvrstvá deska byla vybrána v odstínu Natural Red a povrchové úpravě PATINA. Základní šířkový modulový rozměr je 600mm, výškový modulový rozměr je 300mm, delší rozměr v horizontálním směru. Tloušťka desky je 30 mm. Provětrávaní a odvětrání je umožněno díky horizontálním spárám mezi cihelnými deskami a dostatečným odstupem od izolace. Horizontální spáry jsou tvořeny zámkem cihelného obkladu, vertikální spáry jsou vyplněny pružným plechovým systémovým profilem v barvě obkladu. Upevňovací háčky pro mechanické kotvení keramických desek do nosné konstrukce jsou z Al slitin. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Hlavní plochy měřeny digitálně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 269,4+3,75*3,85 |  | 283.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 269,4+3,75*3,85 |  | 283.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,1+(7,64+2,25)*2*2,2-1,0*2,0*2+46,0+44,0*1,54 |  | 239.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 528,8-2,4*6,3*6 |  | 438.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1245.132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 622500200.1 | M+D keramické fasády z cihelných baget kotvené do vertikálních nosných hliníkových profilů, vč. všech systémových prvků a detailů | m2 | 319.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 2.5584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125587920
| P |  | Poznámka k položce: Obvodový plášť budovy tvořený kombinaci KZS a předsazených stínících cihelných prvků (baget). Rozměr (průřez) baget 50 x 50mm, rozteč baget je 150mm, pohledová vertikální mezera mezi bagetami je 100mm. Stínící prvky jsou kotveny do vertikálních nosných Al profilů L 100/50/5 v RAL úpravě, předsazených před KZS, které jsou pomocí Fe/Zn kotev zakotveny do obvodové nosné konstrukce. Koncové prvky baget jsou bez barevné úpravy, v přírodním hliníku. Odstín cihelného stínícího prvku je Natural Red. Kotvení baget je do Al L profilu 100/50/5. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Hlavní plochy měřeny digitálně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 258,2+28,0*2,2 |  | 319.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 319.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 631311123 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 | m3 | 114.756 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 258.9286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87646579
| VV |  | Podkladní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,7*42,8-3,22*2,8*2+3,72*3,3*2+139,8*0,6)*0,100 |  | 114.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 631311126 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.7173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113733710
| VV |  | Podbetonování schodišťového ramena na zdivu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*0,25*8*0,200 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 631311136.1 | Podbetonování kolejnic z pasů vel. 250x130 mm z betonu prostého tř. C 25/30, vč. bednění | m3 | 12.675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 31.0955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451544626
| VV |  | 16,25*24*0,25*0,13 |  | 12.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 631342212.1 | Cementová litá pěna na bázi cementu a speciální stabilizované hmoty tl. 50-55 mm, objemové hmotnosti 300 kg/m3 | m2 | 1128.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 20.313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628528806
| VV |  | P08+P09+P11+P12+P13 |  | 1128.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 632441220.1 | Potěr anhydritový samonivelační litý, tl. přes 55 do 60 mm, vč. dilatační pásky tl. 10 mm | m2 | 107.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12791 | 13.7759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292203917
| VV |  | P03_2+P06+P11 |  | 107.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý, tl. přes 65 do 75 mm, vč. dilatační pásky tl. 10 mm | m2 | 2236.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15708 | 351.2937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788705584
| VV |  | P01+P02+P04+P05+P07+P08+P09+P12+P13+P14 |  | 2236.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 632441220.3 | Potěr anhydritový samonivelační litý, tl. 110 mm, vč. dilatační pásky tl. 10 mm | m2 | 841.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.25582 | 215.1702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541650126
| VV |  | P10 |  | 841.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 632450100.1 | Cementová expanzní zálivka tl. 90 mm | m3 | 1.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2 | 3.322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207296575
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,090*0,25 |  | 0.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,090*0,25 |  | 0.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 3185.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.000132 | 0.42045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260639221
| VV |  | P01+P02+P03_2+P04+P05+P06+P07+P08+P09+P10+P11+P12+P13+P14 |  | 3185.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57246 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
151 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1968.592 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147631794
| VV |  | Plochy měřeny digitálně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 367,4+(13,65+15,23)*1,2-28,4*1,8 |  | 350.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 367,4+(13,65+15,23)*1,2-28,4*1,8 |  | 350.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,0+1,2*2)*(15,45-1,8) |  | 633.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,0+1,2*2)*(15,45-1,8) |  | 633.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1968.592 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 941111222.1 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každé další dny použití lešení k ceně -1122 | m2 | 1968.592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716211489
153 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1968.592 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060284439
154 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1968.592 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179538330
155 | K | 944511211.1 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každé další dny použití sítě k ceně -1111 | m2 | 1968.592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033540253
156 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1968.592 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855102847
157 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 3259.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.42377 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651756283
| VV |  | dle tabulek místností | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,4+110,3+712,7+16,0+19,0+13,8 |  | 1023.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165,1+124,3+684,8+17,8+7,1 |  | 999.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 288,1+195,0+156,3+26,8+6,2+342,3 |  | 1014.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,7+195,1 |  | 222.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3259.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 3764.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 3.95e-05 | 0.14869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696298225
| VV |  | dle digitálního měření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1132,4 |  | 1132.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1140,3 |  | 1140.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1140,9 |  | 1140.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,7 |  | 350.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3764.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 960500100.1 | Zednické výpomoce jinde neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD) | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911381723
| VV |  | odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,0 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
160 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 7062.412 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330381221
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 125.7691 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2924 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
161 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 1111.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981469015
| VV |  | 43,6*25,5 |  | 1111.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 152.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263966138
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,880 |  | 121.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+2,8)*2*2*1,3 |  | 31.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.443 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.443 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930088622
| VV |  | (1111,8+152,92)*0,00035 |  | 0.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 1111.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.44277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102688443
| VV |  | 43,6*25,5 |  | 1111.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 305.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.1218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262971944
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,880*2 |  | 243.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+2,8)*2*2*1,3*2 |  | 62.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 62853004.1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny, spalitelnou PE fólií a jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1462.074 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.4621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482877119
| VV |  | vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1111,8*1,15 |  | 1278.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,880*1,20 |  | 145.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+2,8)*2*2*1,3*1,20 |  | 37.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1462.074 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 62855001.1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože, spalitelnou PE fólií a jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 183.504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1835 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415251700
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,880*1,20 |  | 145.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+2,8)*2*2*1,3*1,20 |  | 37.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 711491172 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná | m2 | 1111.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466504088
| VV |  | 43,6*25,5 |  | 1111.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 69311082.1 | geotextilie netkaná 500g/m2 | m2 | 1278.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.63928 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908503131
| VV |  | 1111,8*1,15 |  | 1278.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 711700500.1 | Jednosložková hydroizolační stěrka na bázi cementových pojiv provedená ve dvou vrstvách, vč. vytažení a těsnící pásky | m2 | 137.675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272607600
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P06+P11 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytažení soklu (dle přílohy P1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,5*0,15 |  | 17.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(6+10+14+0)*1,2 |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 3.292 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238726773
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.7144 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
172 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1415.517 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313266519
| VV |  | Skladba SP 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*44,01-3,39*2,66*2 |  | 396.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,8 |  | 82.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*1,12 |  | 27.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 505.923 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,33-2,325*10,4*2 |  | 113.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,45 |  | 36.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,45 |  | 22.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 173.213 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01 |  | 629.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,57 |  | 64.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 693.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1415.517 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.425 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654524683
| VV |  | 1415,517*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 2008.561 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738905006
| VV |  | Skladba SP 01 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*44,01-3,39*2,66*2 |  | 396.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,38 |  | 39.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*0,96 |  | 23.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 458.623 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,33-2,325*10,4*2 |  | 113.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,3 |  | 24.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,32 |  | 16.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 154.483 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - tl. 0,4 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01 |  | 629.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,57 |  | 64.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 693.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01 |  | 629.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,45 |  | 50.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 679.914 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2008.561 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 62853000.1 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií a zdola snímatelnou ochrannou fólií | m2 | 1512.437 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.5124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817128563
| VV |  | Skladba SP 01 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,41*44,01-3,39*2,66*2)*1,15 |  | 455.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,38*1,15 |  | 45.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*0,96*1,15 |  | 26.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 527.417 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2*1,15 |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (162,33-2,325*10,4*2)*1,15 |  | 131.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,3*1,15 |  | 27.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,32*1,15 |  | 18.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.656 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - tl. 3,5 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01*1,15 |  | 723.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,45*1,15 |  | 58.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 781.901 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1512.437 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 62856003 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciálnínosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí | m2 | 797.409 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.79741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798118129
| VV |  | Skladba SP 04 - tl. 0,4 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01*1,15 |  | 723.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,57*1,15 |  | 73.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 797.409 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 1315.161 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088313 | 1.1615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752268665
| VV |  | Skladba SP 01 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*44,01-3,39*2,66*2 |  | 396.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,38 |  | 39.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*0,96 |  | 23.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 458.623 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,33-2,325*10,4*2 |  | 113.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,3 |  | 24.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,32 |  | 16.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 154.483 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01 |  | 629.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,45 |  | 50.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 679.914 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1315.161 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 62853007.3 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože, se spalitelnou PE fólií a jemným posypem na horním povrchu | m2 | 1512.437 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.5124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710389050
| VV |  | Skladba SP 01 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,41*44,01-3,39*2,66*2)*1,15 |  | 455.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,38*1,15 |  | 45.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*0,96*1,15 |  | 26.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 527.417 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2*1,15 |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (162,33-2,325*10,4*2)*1,15 |  | 131.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,3*1,15 |  | 27.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,32*1,15 |  | 18.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.656 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - vložka PES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3*44,01*1,15 |  | 723.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*0,45*1,15 |  | 58.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 781.901 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1512.437 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově | m2 | 722.117 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036375 | 0.26267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013746543
| VV |  | Skladba SP 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*44,01-3,39*2,66*2 |  | 396.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,8 |  | 82.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*1,12 |  | 27.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 505.923 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,33-2,325*10,4*2 |  | 113.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,45 |  | 36.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,45 |  | 22.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 173.213 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 722.117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 62853007.1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie, se spalitelnou PE fólií a jemný posypem na horním povrchu | m2 | 830.436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.83044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371697690
| VV |  | Skladba SP 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,41*44,01-3,39*2,66*2)*1,15 |  | 455.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*0,8*1,15 |  | 95.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*1,12*1,15 |  | 31.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 581.812 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2*1,15 |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.463 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (162,33-2,325*10,4*2)*1,15 |  | 131.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,45*1,15 |  | 41.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,325+10,4)*2*2*0,45*1,15 |  | 26.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 199.195 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2*1,15 |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3*1,15 |  | 3.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.966 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 830.436 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 20.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.000194 | 0.004043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721273260
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 28342411.1 | fólie hydroizolační střešní PVC-P se skleněným rounem tl 1,5mm | m2 | 23.966 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.050329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211339091
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2*1,15 |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3*1,15 |  | 3.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.966 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 20.84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068899095
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 69311096.1 | geotextilie netkaná ze 100% skleněných vláken 120g/m2 | m2 | 23.966 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0071898 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263372270
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2*1,15 |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,8)*0,3*1,15 |  | 3.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.966 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 712600500.1 | Montáž a dodávka keramické mrazuvzdorné slinuté dlažby tl. 20 mm vel. 600x600 mm se zabroušenou hranou na rektifikovatelných plastových podložkách | m2 | 17.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 1.056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743826471
| VV |  | Skladba SP 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 712650300.1 | Montáž a dodávka dlaždic vel. 500x500 mm na střechu pro přístup k jednotkám chlazení, vč. podkladu | kus | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 4.095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194492255
| VV |  | 11+13+35+58 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 712900500.1 | Montáž a dodávka hranatého bezpečnostního přepadu vel. 300x100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747594869
188 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 11.714 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239837062
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 49.3998 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
189 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 4438.389 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118903479
| VV |  | EPS 150 tl. 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*2+P02+P04+P05+P06+P07+P14 |  | 1184.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PIR tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02+P04+P05+P06+P07 |  | 957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kročejovka tl. 20 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03_2+P08+P09+P11+P12+P13+P14 |  | 1370.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kročejovka tl. 30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 |  | 841.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlavice - EPS 70F tl. 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42*1,42*42 |  | 84.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4438.389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.8129 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756137023
| VV |  | (P01*2+P02+P04+P05+P06+P07+P14)*1,02 |  | 1208.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.43342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356629609
| VV |  | (P03_2+P08+P09+P11+P12+P13+P14)*1,02 |  | 1398.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 857.922 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.39464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253018306
| VV |  | P10*1,02 |  | 857.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 28376526.1 | deska izolační z tuhé polyisokyanurátové pěny tl. 80 mm s oboustrannou povrchovou úpravou ze sendvičové fólie / papírová vložka s oboustranným Al potahem | m2 | 976.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 2.3427 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127784275
| VV |  | (P02+P04+P05+P06+P07)*1,02 |  | 976.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 86.383 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.073426 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630520976
| VV |  | Hlavice - EPS 70F tl. 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42*1,42*42*1,02 |  | 86.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 713131121.1 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kotvením | m2 | 1280.062 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.38402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1621753623
| VV |  | 1/ pod cihelný obklad z desek (tl. 200 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hlavní plochy měřeny digitálně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 269,4+3,75*3,85 |  | 283.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,7 |  | -5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 269,4+3,75*3,85 |  | 283.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,7 |  | -5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Severovýchod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,1+(7,64+2,25)*2*2,2-1,0*2,0*2+46,0+44,0*1,54 |  | 239.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,35*2*0,35+9,89*2*0,32+44,0*0,32) |  | -21.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 528,8-2,4*6,3*6 |  | 438.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,65*2*0,3 |  | -3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1208.987 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2/ pod titanzinkovou fasádu (tl. 200 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,4 |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -32,55*0,3 |  | -9.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.635 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi okny na jihozápadě - dle řezu A (tl. 160 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,35*6 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1280.062 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 63148166.1 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou sklotextílií tl 200mm | m2 | 1285.834 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 12.8583 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515903127
| VV |  | 1260,622*1,02 |  | 1285.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 63148164.1 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou sklotextílií tl 160mm | m2 | 19.829 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.15863 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 515965790
| VV |  | mezi okny na jihozápadě - dle řezu A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,35*6*1,02 |  | 19.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 713131145 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově | m2 | 76.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.22803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533228899
| VV |  | Izolace na základovém pasu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,6+25,5)*2*0,55 |  | 76.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 77.53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.27136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731628085
| VV |  | 76,01*1,02 |  | 77.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 51.908 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021731916
| VV |  | dilatace výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*14,3*2 |  | 77.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,4*2,26*8 |  | -25.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.908 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 63152260.1 | deska tepelně izolační minerální tl 40mm | m2 | 52.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00775 | 0.41033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071954283
| VV |  | 51,908*1,02 |  | 52.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 713141111 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá | m2 | 2536.669 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0020397 | 5.1742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981745585
| VV |  | Skladba SP 01 - EPS100 tl. 140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,55*43,15-3,39*2,66*2 |  | 350.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - PIR tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,33-2,325*10,4*2 |  | 113.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - mineral tl. 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,24*42,95*2 |  | 1137.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 04 - PIR tl. 120 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,24*42,95 |  | 568.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 06 - PIR tl. 40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ATIKA + Ostatní svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*(0,8+0,53) |  | 137.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*1,12 |  | 27.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PIR tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,4+2,325)*2*2*0,45 |  | 22.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | XPS tl. 180 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,32 |  | 25.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mineral tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*(0,57+0,63) |  | 134.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2536.669 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 140.272 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.35068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341086298
| VV |  | ATIKA + Ostatní svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55+43,15)*2*(0,8+0,53)*1,02 |  | 140.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 28372316 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm | m2 | 357.916 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 1.2527 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277225501
| VV |  | Skladba SP 01 - EPS100 tl. 140 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55*43,15-3,39*2,66*2)*1,02 |  | 357.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 28372319.1 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 150mm | m2 | 27.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.11058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204512569
| VV |  | ATIKA + Ostatní svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,39+2,66)*2*2*1,12*1,02 |  | 27.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 63140400.1 | deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 50mm | m2 | 1160.062 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00802 | 9.3037 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918183940
| VV |  | Skladba SP 04 - mineral tl. 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,24*42,95*2*1,02 |  | 1160.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 63140403.1 | deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 100mm | m2 | 137.553 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01337 | 1.8391 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247671748
| VV |  | ATIKA + Ostatní svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mineral tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,24+42,95)*2*(0,57+0,63)*1,02 |  | 137.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | M | 28376425.1 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm | m2 | 26.357 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.14233 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108802908
| VV |  | ATIKA + Ostatní svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | XPS tl. 180 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,75*0,32*1,02 |  | 26.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 28376526.4 | deska izolační z tuhé polyisokyanurátové pěny tl. 40 mm s oboustrannou povrchovou úpravou ze sendvičové fólie / papírová vložka s oboustranným Al potahem | m2 | 17.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.021542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458822182
| VV |  | Skladba SP 06 - PIR tl. 40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2*1,02 |  | 17.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | 28376526.1 | deska izolační z tuhé polyisokyanurátové pěny tl. 80 mm s oboustrannou povrchovou úpravou ze sendvičové fólie / papírová vložka s oboustranným Al potahem | m2 | 116.249 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.279 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 903653747
| VV |  | Skladba SP 03 - PIR tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (162,33-2,325*10,4*2)*1,02 |  | 116.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 28376526.5 | deska izolační z tuhé polyisokyanurátové pěny tl. 100 mm s oboustrannou povrchovou úpravou ze sendvičové fólie / papírová vložka s oboustranným Al potahem | m2 | 23.363 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.070089 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603278751
| VV |  | ATIKA + Ostatní svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SP03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PIR tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,4+2,325)*2*2*0,45*1,02 |  | 23.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | 28376526.2 | deska izolační z tuhé polyisokyanurátové pěny tl. 120 mm s oboustrannou povrchovou úpravou ze sendvičové fólie / papírová vložka s oboustranným Al potahem | m2 | 580.031 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 2.0881 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750091222
| VV |  | Skladba SP 04 - PIR tl. 120 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,24*42,95*1,02 |  | 580.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 713141321 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna | m2 | 549.759 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0020397 | 1.1214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981878093
| VV |  | Skladba SP 01 - EPS150 tl. 60-325 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,55*43,15-3,39*2,66*2 |  | 350.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 02 - EPS100 tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2 |  | 22.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - EPS150 tl. 160-185 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,33-65,0-2,325*10,4*2 |  | 48.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - EPS150 tl. 30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 05 - PIR tl. 40-110 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*32,25 |  | 45.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 06 - PIR tl. 40-90 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 549.759 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 79.504 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.9876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884391859
| VV |  | Skladba SP 01 - EPS150 tl. 60-325 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55*43,15-3,39*2,66*2)*(0,325+0,06)/2*1,02 |  | 68.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - EPS150 tl. 160-185 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (162,33-65,0-2,325*10,4*2)*(0,16+0,185)/2*1,02 |  | 8.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 03 - EPS150 tl. 30 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,0*0,030*1,02 |  | 1.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 3.388 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383783780
| VV |  | Skladba SP 02 - EPS100 tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,715*2,98*2*0,15*1,02 |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 28376526.3 | klín izolační z tuhé polyisokyanurátové pěny s oboustrannou povrchovou úpravou ze sendvičové fólie / papírová vložka s oboustranným Al potahem | m3 | 4.621 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.13863 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39199886
| VV |  | Skladba SP 05 - PIR tl. 40-110 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*32,25*(0,04+0,11)/2*1,02 |  | 3.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba SP 06 - PIR tl. 40-90 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*2*(0,04+0,09)/2*1,02 |  | 1.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.621 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 71314200.1 | Montáž a dodávka tepelné izolace plochých střech do vln trapézového plechu systémovými řezanými ucpávkami z minerální vlny (výměra = plocha trapézového plechu) | m2 | 568.658 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 6.0846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621385570
| VV |  | Skladba SP 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,24*42,95 |  | 568.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 49.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546504625
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4566 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
219 | K | 762083122 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 6.248 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.011809 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072540548
| VV |  | 45,15*0,025+0,139+61,4*0,025+9,69*0,015+132,01*0,025 |  | 6.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 762150200.1 | Montáž a dodávka záklopu stěn z desek OSB 3 PD tl. 25 mm kotvením, vč. vytvoření mezery tl. 40 mm pomocí latí 60x40 mm | m2 | 61.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 1.228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000665514
| VV |  | pod titanzinkovou fasádu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,4 |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 762341037 | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm | m2 | 45.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.016213 | 0.732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575722616
| VV |  | Skladba SP 05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*32,25 |  | 45.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 762361114.1 | Montáž distanční vrstvy pro rovné střechy z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 32.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784735313
| VV |  | 32,25 |  | 32.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 60514106.1 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída průžez 40x60mm | m3 | 0.139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.07645 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207549585
| VV |  | 32,25*0,04*0,06*1,8 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 2.803 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.023368 | 0.0655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94579902
| VV |  | 45,15*0,025+0,139+61,4*0,025 |  | 2.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 762430014.1 | Obložení niky z cementotřískových desek tloušťky 15 mm | m2 | 9.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02368 | 0.22946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417006229
| VV |  | ((0,5*2+0,85)*0,85+0,85*0,5*2)*2*2 |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 762361313.1 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm, vč. podkladních špalíků | m2 | 132.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01579 | 2.0844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072607990
| VV |  | detail D431 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117,0*0,600 |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail D422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,420 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail D401 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,0*0,560 |  | 59.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 762495000 | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty | m2 | 141.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00020392 | 0.028896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746901315
| VV |  | 9,69+132,01 |  | 141.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757054872
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby, vč. těsnicího detailu napojení SDK příčky na LOP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.0361 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
229 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 51 dB | m2 | 279.639 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.044103 | 12.333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749119000
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45*2+0,5+11,1-0,4*2)*3,19 |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,05*3*3,86 |  | 151.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*5,06 |  | 29.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*4,91 |  | 30.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadpraží nad Al sestavou v m.č. 3.04a (3.np) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+5,0)*1,8 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.012229 | 0.38153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855907154
| VV |  | chodby ve 4.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6*2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 428.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.012544 | 5.3787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63662232
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 460,0 |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP06 | Mezisoučet |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet podhledu z desek standardních | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15,6*2 |  | -31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 428.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 763135102 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | m2 | 913.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013854 | 1.2661 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671163520
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 913,9 |  | 913.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP07 | Mezisoučet |  | 913.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 913.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | 59030570.1 | podhled kazetový tl 600x600mm | m2 | 959.595 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 7.6768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317508002
| VV |  | UP07*1,05 |  | 959.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 27.036 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175557150
| D | 764 | Konstrukce klempířské (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9511 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
235 | K | 764246444.2 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 410 mm, ozn. K01 | m | 12.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.032736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953535374
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 764246445.1 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm, ozn. K02 | m | 16.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.05229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555499272
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 764246444.1 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 370 mm, ozn. K03 | m | 14.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.038016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90316951
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 764244408.1 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 750 mm, ozn. K04 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00448 | 0.02016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500868358
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 764244411 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 199.875 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053714 | 1.0736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057173048
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,6*0,950 |  | 77.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,1*0,930 |  | 32.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,8*0,840 |  | 89.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 764242432.1 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 210 mm, ozn. K08 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354274694
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 764141301.1 | Krytina ze střešních pásů z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm s dvojitou stojatou drážkou v 25 mm, vč. strukturované rohože tl. 8 mm a všech systémových prvků a detailů | m2 | 45.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00684 | 0.30883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640336844
| VV |  | Skladba SP 05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,25*1,4 |  | 45.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 764250200.1 | Provětrávaný fasádní systém z TiTz pásů tl. 0,8 mm (plechů) š 430 mm pro úhlovou stojatou drážku v cca 25 mm pomocí příponek, vč. všech systémových prvků a detailů | m2 | 61.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00684 | 0.41998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145148531
| VV |  | pod titanzinkovou fasádu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jihozápad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,4 |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.951 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419759707
| D | 764.1 | Klempířské prvky odvětrávané fasády, vč. přesunu hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
244 | K | 764900100.1 | Al ostění oken r.š 0,28 m tl.1,5 mm | m | 75.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232232256
| VV |  | 6,3*12 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 764900200.1 | Al nadpraží oken k žaluzii r.š 0,1 m tl.1,5 mm | m | 28.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995471055
| VV |  | 2,4*12 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 764900300.1 | Perforované spodní ukončení r.š=0,15 m | m | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307910277
| VV |  | 123,0 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 764900400.1 | Al U profil 80x40x3 mm, dělící prvek fasády | m | 70.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683394103
| VV |  | 11,0*5+7,6*2 |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
248 | K | 766000100.1 | M+D vnitřní dřevotřískové laminátové parapetní desky š 220 mm, tl. 20 mm, s nosem v 40 mm, ozn. T/01 | m | 42.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132042428
| VV |  | Dle tabulky truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766.1 | Výplně otvorů - dveře, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
249 | K | 76610010.01 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 900x2100 mm, ozn. D00/01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 821228169
250 | K | 76610010.02 | M+D vnitřních dveří, prosklené v Al rámu, vč. kování a zámku, vel. 1000x2000 mm, ozn. D00/02 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708043661
251 | K | 76610010.03 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 800x2000 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D00/03 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986487891
252 | K | 76610010.04 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, ozn. D10/01 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814248607
253 | K | 76610010.05 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, ozn. D10/02 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090708539
254 | K | 76610010.06 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D10/03 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060404872
255 | K | 76610010.07 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, ozn. D10/04 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788081560
256 | K | 76610010.08 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D20/01 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765518338
257 | K | 76610010.09 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D20/02 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924482860
258 | K | 76610010.10 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, protipožární EI-C30DP3, ozn. D20/03 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941538624
259 | K | 76610010.11 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 900x2100 mm, ozn. D20/04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248561563
260 | K | 76610010.12 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 700x2100 mm, ozn. D20/05 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083906139
261 | K | 76610010.13 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 1000x2100 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D20/06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51450704
262 | K | 76610010.14 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 800x2100 mm, ozn. D30/01 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738691258
263 | K | 76610010.15 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 800x2100 mm, ozn. D30/02 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785557665
264 | K | 76610010.16 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 700x2100 mm, ozn. D30/03 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578481353
265 | K | 76610010.17 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 700x2100 mm, ozn. D30/04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739669299
266 | K | 76610010.18 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 800x2100 mm, ozn. D30/05 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357882254
267 | K | 76610010.19 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 800x2100 mm, ozn. D30/06 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491096161
268 | K | 76610010.20 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 800x2100 mm, protipožární EI-C15DP3, ozn. D30/07 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806914347
269 | K | 76610010.21 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 900x2100 mm, protipožární EI-C30DP3, ozn. D30/08 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617137677
270 | K | 76610010.22 | M+D vnitřních dveří, dřevěné s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. kování a zámku, vel. 700x2100 mm, ozn. D30/09 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342819229
271 | K | 76610010.23 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 900x2100 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D40/01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630730161
272 | K | 76610010.24 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 800x2100 mm, protipožární EW-C30DP3, ozn. D40/02 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690038294
273 | K | 76610010.25 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 800x2100 mm, protipožární EI-C30DP3, ozn. D40/03 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282094076
274 | K | 76610010.26 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 900x2100 mm, protipožární EI-C15DP3, ozn. D40/04 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575262691
275 | K | 76610010.27 | M+D vnitřních dveří, kovové s izol.výplní s Pz plechem, s ocelovou zárubní z Pz plechu, vč. samozavírače, kování a zámku, vel. 1800x2100 mm, protipožární EI-C15DP3, ozn. D40/05 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974415901
276 | K | 766200500.1 | Systém generálního klíče | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073525764
| D | 766.2 | Výplně otvorů - okna, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
277 | K | 76620010.01 | M+D hliníkového okna, izolační trojsklo, vč. těsnění, kování, sítě proti hmyzu a všech systémových prvků a lišt, vel. 3170x2140 mm, ozn. O/01 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026518192
278 | K | 76620010.02 | M+D hliníkového okna, izolační trojsklo, vč. těsnění, kování, sítě proti hmyzu a všech systémových prvků a lišt, vel. 2470x2040 mm, ozn. O/02 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982258518
279 | K | 76620010.03 | M+D hliníkového okna, izolační trojsklo, vč. těsnění, kování, sítě proti hmyzu a všech systémových prvků a lišt, vel. 2470x2140 mm, ozn. O/03 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776838292
| D | 766.3 | Výplně otvorů - prosklené stěny, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
280 | K | 76630010.01 | M+D vnější prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, izolační bezpečnostní trojsklo, vč. těsnění, kování a panikové kování, vel. 3370x3035 mm, ozn. L/01L | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180717173
281 | K | 76630010.02 | M+D vnější prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, izolační bezpečnostní trojsklo, vč. těsnění, kování a panikové kování, vel. 3370x3035 mm, ozn. L/01P | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235429413
282 | K | 76630010.03 | M+D vnitřní prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, izolační bezpečnostní trojsklo, vč. těsnění a kování, vel. 3470x3035 mm, ozn. L/02L | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874881198
283 | K | 76630010.04 | M+D vnitřní prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, izolační bezpečnostní trojsklo, vč. těsnění a kování, vel. 3470x3035 mm, ozn. L/02P | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026711142
284 | K | 76630010.05 | M+D vnitřní prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, jednoduché bezpečnostní sklo, vč. těsnění, kování, panikové kování, koordinátor zavírání a samozavírač, protipožární EI-C30DP3, vel. 3470x2185 mm, ozn. L/03L | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127482410
285 | K | 76630010.06 | M+D vnitřní prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, jednoduché bezpečnostní sklo, vč. těsnění, kování, panikové kování, koordinátor zavírání a samozavírač, protipožární EI-C30DP3, vel. 3470x2185 mm, ozn. L/03P | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646885876
286 | K | 76630010.07 | M+D vnitřní prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, izolační bezpečnostní dvojsklo, vč. těsnění a kování, vel. 4400x3035 mm, ozn. L/04 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422741200
287 | K | 76630010.08 | M+D vnitřní prosklené Al stěny, izolační bezpečnostní dvojsklo, vč. těsnění, vel. 4870x3035 mm, ozn. L/05 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868305368
288 | K | 76630010.09 | M+D vnitřní prosklené Al stěny, izolační bezpečnostní dvojsklo, vč. těsnění, vel. 5075x3035 mm, ozn. L/06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378752172
289 | K | 76630010.10 | M+D lehkého Al obvodového pláště vč. dvou prosklených dveří, izolační bezpečnostní trojsklo, vč. kování a těsnění, ozn. L/07 | m2 | 470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590549939
290 | K | 76630010.11 | M+D střešního sedlového Al světlíku s prosklenými štíty a fixním zasklením, izolační trojsklo (vnější kalené, vnitřní bezpečnostní), vč. těsnění, protipožární EI30DP1, vel. 10000x1925 mm, ozn. L/08 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709402736
291 | K | 76630010.12 | M+D vnitřní rohové prosklené Al sestavy se vstupními dveřmi, izolační bezpečnostní dvojsklo, vč. těsnění a kování, vel. 5510+4985x3035 mm, ozn. L/09 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010428605
292 | K | 76630010.13 | M+D vnitřní prosklené Al stěny se vstupními dveřmi, jednoduché bezpečnostní sklo, vč. těsnění a kování, vel. 1510x3035 mm, ozn. L/10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367555957
| D | 767 | Konstrukce zámečnické, vč. povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5159 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
293 | K | 767100100.1 | M+D vnitřního madla na zeď schodiště z ocelové pásoviny, držák z kulatiny pr.12 mm, dl. cca 2700 mm (14,49 kg), ozn. Z/01 | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498832864
| VV |  | Dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 767100100.2 | M+D vnitřního zábradlí schodiště z ocelové pásoviny, výplň z ocelové čtvercové kulatiny á 120 mm, v 0,9 m, dl. 1450 mm (56,08 kg), ozn. Z/02 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0561 | 0.1122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898288823
| VV |  | Dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 767100100.3 | M+D vnitřních dvířek do niky s hydrantem, svařený rám opláštěn plechem tl. 1,5 mm, vel. 850x850 mm (30,73 kg), ozn. Z/03 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0307 | 0.1228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605657083
| VV |  | Dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 767100100.4 | M+D vnějšího ocelového příčlového provozního žebříku se zábradlím a plošinou dl. 4,4 m (71,24 kg), ozn. Z/04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0712 | 0.0712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19055204
| VV |  | Dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 767100100.5 | M+D vnějšího ocelového příčlového provozního žebříku se zábradlím a plošinou dl. 2,7 m (56,69 kg), ozn. Z/05 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566924384
| VV |  | Dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 767200100.1 | Montáž a dodávka čistící rohože z Al profilů spojeným nerez lankem, gumové a textilní pásky, tl. 20 mm | m2 | 16.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83643398
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,4 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P01 | Mezisoučet |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 767500100.1 | Montáž a dodávka ocelové konstrukce mezi vazníky pro zavěšení VZT a olemování prostupů z profilů IPE 100, 140 a kotvení | t | 0.964 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826989854
| VV |  | Dle výkazu materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 963,81*0,001 |  | 0.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 767800100.1 | Montáž a dodávka drobných pomocných ocelových konstrukcí | t | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66135385
| VV |  | např.kotvy, konzole, trny, apod. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.516 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369797539
| D | 768 | Ostatní výrobky, vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
302 | K | 76810010.01 | M+D záchytného střešního systému z jendotlivých lanových úchytů (kotevní body) pro připevnění lana, ozn. Os/01 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82429795
303 | K | 76810010.02 | M+D protidešťové žaluzie vel. 200x400 mm s širokými lamelami, ocelový Pz plech, ozn. Os/02 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382586477
304 | K | 76810010.03 | M+D vnější čistící rohože vel. 1000x3300 mm, zapuštěná, rohož v 22 mm z Al profilů, ozn. Os/03 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127520501
305 | K | 76810010.04 | M+D světelného nápisu na fasádě "ARCHIV UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI", podsvícený LED diodovými moduly, výška písma 500 mm, délka nápisu 24 m, ozn. Os/04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929476668
306 | K | 76810010.05 | M+D venkovní Al horizontální žaluzie, lamely tvaru "C" - typ C60, s přiznaným systémovým boxem, vel. 2470x2140 mm, ozn. Os/05 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078081635
307 | K | 76810010.06 | M+D venkovní Al horizontální žaluzie, lamely tvaru "C" - typ C60, s přiznaným systémovým boxem, vel. 2470x2040 mm, ozn. Os/06 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972912573
308 | K | 76810010.07 | M+D vnějšího skleněného samonosného zábradlí, tvrzené, vrstvené, bezpečnostní sklo, (tabule 15 mm + PVB fólie + tabule 15 mm), v 0,9 m, dl. 2,15 m, vč. trubkového nerez madla, ozn. Os/07 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973534679
309 | K | 76810010.08 | M+D sanitární sestavy pro bezbariérově řešenou WC kabinu (nerez nástěnné pevné madlo, sklopné madlo, splachovač WC, držák toaletního papíru, záchodový kartáč, zásobník na tekuté mýdlo, odkládací police, odpadkový koš, zásobník na papírové ručníky, 2x háček na oděvy, zrcadlo vel. 500x1000 mm), ozn. Os/08 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391775999
310 | K | 76810010.09 | M+D sanitární sestavy pro WC kabinu (nerez držák na toaletní papír a záchodový závěsný kartáč), ozn. Os/09 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825843470
311 | K | 76810010.10 | M+D sanitární sestavy pro umyvadlo v hygienickém zázemí (zrcadlo vel. 500x1000 mm, nerez závěsný zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na papírové ubrousky, odpadkový koš), ozn. Os/10 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615390839
312 | K | 76810010.11 | M+D sanitární sestavy pro umývárnu (zrcadlo vel. 500x1000 mm, nerez háček na oděvy), ozn. Os/11 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588162506
313 | K | 76810010.12 | M+D sanitární sestavy pro umyvadlo v administrativním zázemí (nerez závěsný zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na papírové ubrousky, odpadkový koš, háček na ručník), ozn. Os/12 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917902509
314 | K | 76810010.13 | M+D výstražných a bezpečnostních tabulek a značek dle požárně bezpečnostního řešení stavby z PVC (označení únikových východů, směru úniků, výtahových šachet, hadicové systémy, PHP, hlavní uzávěry energií, apod., ozn. Os/13 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 879556614
315 | K | 76810010.14 | M+D přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 5A, ozn. Os/14 - typ A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575235120
316 | K | 76810010.15 | M+D přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 8A, ozn. Os/14 - typ B | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873229792
317 | K | 76810010.16 | M+D přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 13A, ozn. Os/14 - typ C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794184074
318 | K | 76810010.17 | M+D přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 21A, ozn. Os/14 - typ D | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185447843
319 | K | 76810010.18 | M+D přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 27A, ozn. Os/14 - typ E | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954745269
320 | K | 76810010.19 | M+D přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 34A, ozn. Os/14 - typ F | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196910618
321 | K | 76810010.20 | M+D revizních dvířek s PO EW30DP1 do stavebního otvoru vel. 600x500 mm, Al rám, SDK křídlo, systém "klik", ozn. Os/15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423165382
| D | 771 | Podlahy z dlaždic, vč. přechodových a dilatačních lišt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5762 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
322 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 60.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288634294
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P06 | Mezisoučet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,6 |  | 44.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P11 | Mezisoučet |  | 44.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 771574153 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 60.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.5454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504796529
| VV |  | P06+P11 |  | 60.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | M | 59761008.1 | keramická dlažba vel. 600x600 mm | m2 | 69.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02888 | 2.0126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511314634
| VV |  | (P06+P11)*1,15 |  | 69.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.576 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720104971
| D | 777 | Podlahy lité, vč. přechodových a dilatačních lišt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.8395 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
326 | K | 777511105.1 | Dvoukomponentní systémová barevná podlahová stěrka na bázi epoxidové prykyřice + plnivo + křemičitý písek tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 2205.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 11.9073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426439127
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,0 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P02 | Mezisoučet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P03.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,1 |  | 47.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P03_2 | Mezisoučet |  | 47.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 712,7 |  | 712.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P05 | Mezisoučet |  | 712.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182,1 |  | 182.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P08 | Mezisoučet |  | 182.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 841,1 |  | 841.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P10 | Mezisoučet |  | 841.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 228,9 |  | 228.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P13 | Mezisoučet |  | 228.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytažení na stěny v 100 mm - dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 941,5*0,100 |  | 94.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 94.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2205.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 777521105.1 | Dvoukomponentní systémová houževnatá, samonivelační, barevná stěrka na bázi polyuretanové prykyřice vč. penetrace a uzavíracího barevného nátěru tl. 2 mm | m2 | 802.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 3.8504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138539827
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,3 |  | 110.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P04 | Mezisoučet |  | 110.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 661,6 |  | 661.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P09 | Mezisoučet |  | 661.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytažení na stěny v 100 mm - dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,6*0,100 |  | 30.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 802.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 777611101.1 | Dvoukomponentní systémový podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice prosypávaný s křemičitým pískem tl. 0,7-1,2 mm, vč. penetrace | m2 | 340.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.081828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704540383
| VV |  | dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P03.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,1 |  | 95.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P03_1 | Mezisoučet |  | 95.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P07 | Mezisoučet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P12 | Mezisoučet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,1 |  | 195.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P14 | Mezisoučet |  | 195.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytažení na stěny v 100 mm - dle přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204,5*0,100 |  | 20.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 15.839 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541680196
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5578 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
330 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 139.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.04194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672952196
| VV |  | UP03_D |  | 139.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 139.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.2582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770659833
| VV |  | UP03_d |  | 139.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | M | 59761001.1 | obklad velkoformátový keramický vel. 300x600 mm | m2 | 160.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 2.2186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606814451
| VV |  | UP03_d*1,15 |  | 160.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 781494111.1 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací a rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 125.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.039004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901469819
| VV |  | předpoklad: 0,9bm/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,8*0,9 |  | 125.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.558 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043052888
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
335 | K | 783500100.1 | Hydrofobizační bezbarvý nátěr na bázi siloxanu pro závěrečné ošetření pohledového betonu aplikovaný ve dvou vrstvách, ozn. UP 08 | m2 | 2951.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246607433
| VV |  | Zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np - m.č. 1.04 - 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,25+10,55)*2*4*3,42 |  | 733.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1*4 |  | -8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np - m.č. 2.04 - 2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,25+10,55)*2*4*3,42 |  | 733.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1*4 |  | -8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1449.696 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np - m.č. 1.04 - 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*12*3,42 |  | 65.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np - m.č. 2.04 - 2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*12*3,45 |  | 66.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 131.904 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.np - m.č. 1.04 - 1.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 171,2*4 |  | 684.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np - m.č. 2.04 - 2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 171,2*4 |  | 684.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1369.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2951.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4294 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
336 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 551.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002012 | 0.11098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339858693
| VV |  | UP02_p+UP02_po+UP02_d |  | 551.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.94894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320341022
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UP01_p+UP04_p+UP06 |  | 757.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UP01_d+UP04_d+UP05_d |  | 3376.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípočet odečtených otvorů z přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +573,2 |  | 573.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípočet SDK nadpraží nad Al sestavou ve 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+5,0)*1,8*2 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4744.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002584 | 1.226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346713864
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UP01_p+UP04_p+UP06 |  | 757.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UP01_d+UP04_d+UP05_d |  | 3376.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípočet odečtených otvorů z přílohy P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +573,2 |  | 573.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípočet SDK nadpraží nad Al sestavou ve 3.np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+5,0)*1,8*2 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4744.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 784211000.1 | Vnitřní, vodou ředitelný, otěruvzdorný nátěr na bázi akrylátové disperze pro betonové a zděné povrchy, omyvatelný povrch, odolný proti CO2 a SO2, ozn. UP 02 | m2 | 551.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.14342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492787703
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,4 |  | 218.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP02_p | Mezisoučet |  | 218.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP02_po | Mezisoučet |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 321,6 |  | 321.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | UP02_d | Mezisoučet |  | 321.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 551.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
340 | K | 330500100.1 | Montáž a dodávka osobo-nákladního výtahu s nosností 1250 kg pro cca 13 lidí, rychlost 1,0 m/s, 4 stanice | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1122929858

## ÚT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚN...
{493e1207-bc76-4d78-8d98-8c454a385b47}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ÚT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ÚT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 900 - Prvotní napuštění systému | [5 empty] | 0
| 901 - Požární prostupy | [5 empty] | 0
| 902 - Podlahové vytápění elektrické | [5 empty] | 0
| 903 - Podlahové vytápění teplovodní | [5 empty] | 0
| 904 - Topná zkouška | [5 empty] | 0
| 905 - Koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ÚT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | R71300001 | Potrubní izolační pouzdro 22/9 | m | 624.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,037 W/mK při 0 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 543*1,15 |  | 624.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 624.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | R71300002 | Potrubní izolační pouzdro 28/9 | m | 21.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,037 W/mK při 0 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19*1,15 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | R71300003 | Potrubní izolační pouzdro 35/9 | m | 41.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,037 W/mK při 0 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 36*1,15 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 271 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | M | R71300004 | Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 22/20 | m | 41.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,033 W/mK při 10 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 36*1,15 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | R71300005 | Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 28/30 | m | 96.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,033 W/mK při 10 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 84*1,15 |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | R71300006 | Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 35/30 | m | 96.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,033 W/mK při 10 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (71+7+6)*1,15 |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | R71300007 | Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 42/30 | m | 13.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,033 W/mK při 10 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 12*1,15 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | R71300008 | Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 60/40 | m | 21.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr/tloušťka stěny izolace, lambda = 0,033 W/mK při 10 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (15+4)*1,15 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.095 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.095 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | R73100002 | Oživení kotle | h | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: specialistou dané firmy, včetně jeho dopravy na místo | [14 empty] | P | 2
15 | M | R73100001 | Plynový kondenzační závěsyný kotel, pol.1.1a | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.1a - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL, TOPNÝ VÝKON 49,9 PŘI 50/30°C A PROVOZU NA ZEMNÍ PLYN, PŘIPOJOVACÍ TLAK PLYNU 2kPa, JMENOVITÁ SPOTŘEBA PLYNU 6,04m3//h, KRYTÍ IP X4D, ELEKTRICKÝ PŘÍKON 156W/230V/50Hz, 51kg/OBJEM VÝMĚNÍKU TEPLA 1,51l, ROZMĚRY h425/š520/v735mm, KOTLE ZAPOJENY DO KASKÁDY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLŮ JE SADA SIFONU A SADA PŘIPOJOVACÍCH KOHOUTŮ | [14 empty] | P | 2
16 | M | R73100008 | Plynový kondenzační závěsyný kotel, pol.1.1b | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.1b - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL, TOPNÝ VÝKON 35kW PŘI 50/30°C A PROVOZU NA ZEMNÍ PLYN, PŘIPOJOVACÍ TLAK PLYNU 2kPa, JMENOVITÁ SPOTŘEBA PLYNU 4,25m3//h, KRYTÍ IP X4D, ELEKTRICKÝ PŘÍKON 97W/230V/50Hz, 51kg/OBJEM VÝMĚNÍKU TEPLA 1,37l, ROZMĚRY h425/š520/v735mm, KOTLE ZAPOJENY DO KASKÁDY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLŮ JE SADA SIFONU A SADA PŘIPOJOVACÍCH KOHOUTŮ | [14 empty] | P | 2
17 | M | R73100005 | Konstrukce pro uchycení kotle_1.kotel v řadě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.7 - KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ KOTLE NA STOJÁNKY K PODLAZE - PROSTOROVÁ MONTÁŽ, DODÁVKA S KOTLI | [14 empty] | P | 2
18 | M | R73200006 | Konstrukce pro uchycení kotle_2.kotel v řadě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.7 - KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ KOTLE NA STOJÁNKY K PODLAZE - PROSTOROVÁ MONTÁŽ, DODÁVKA S KOTLI | [14 empty] | P | 2
19 | M | R73100007 | Regulace kotlů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.3 - REGULACE KASKÁDY DVOU PLYNOVÝCH KOTLŮ, ŘÍZENÍ DVOU EKVITERMNĚ SMĚŠOVANÝCH TOPNÝCH OKRUHŮ PRO DESKOVÁ TĚLESA, REGULACE EKVITERMNĚ SMĚŠOVANÉHO TOPNÉHO OKRUHU PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, REGULACE NEREGULOVANÉHO TOPNÉHO OKRUHU PRO VZT, KABELÁŽ DODÁ MaR, MaR DOSTÁVÁ OD KOTLŮ INFORMACI O SUMÁRNÍ PORUŠE REGULACE OBSAHUJE 1XPROSTOROVÝ MODULAČNÍ REGULÁTOR PRO SBĚRNICI EMS PLUS A EMS – POUŽITÍ JAKO OVLÁDACÍ JEDNOTKA TEPLOTY ZDROJE, 1XKASKÁDOVÝ MODUL S EMS-PLUS A 4X SMĚŠOVACÍ MODUL PRO POUŽITÍ S EMS PLUS. SOUČÁSTÍ REGULACE KOTLE JSOU ČIDLA ZAPOJENÁ DO REGULAČNÍCH JEDNOTEK KOTLE, VČETNĚ VENKOVNÍHO EKVITERMNÍHO ČIDLA. | [14 empty] | P | 2
20 | K | R73100003 | Montáž odkouření | h | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | M | R73100004 | Odkouření plynových kondenzačních kotlů | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.2 - KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ 125/80 - DODÁVKA DODAVATELE KOTLŮ, DIMENZE MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY VÝROBCE KOTLE, VČETNĚ POŽADOVANÝCH REVIZNÍCH KUSŮ, IZOLOVAT 50mm IZOLACE ODOLNÉ VYSOKÝM TEPLOTÁM, V EXTERIÉRU OPLECHOVAT - BAREVNÉ PROVEDENÍ URČÍ ARCHITEKT NEBO STAVBA, UKONČENÍ KONCOVOU HLAVICÍ, VÝŠKA ODKOUŘENÍ min.1m NAD ATIKU. PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S REVIZNÍM TECHNIKEM | [14 empty] | P | 2
22 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | R73200001 | Montáž demineralizační sady | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | M | R73200002 | Demineralizační sada | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.6 - DEMINERALIZAČNÍ SADA, OBSAHUJE PATRONU S KAPACITOU 16000lx°dH, NÁHRADNÍ NÁPLŇ 14l, PŘIPOJOVACÍ SESTAVA S DIGITÁLNÍM MĚŘIČEM VODIVOSTI A ELEKTRONICKÝM VODOMĚREM, MADLO, VÝDRŽ NÁPLNĚ PŘI 20°dH VSTUPNÍ VODY:800l UPRAVENÉ VODY, max. PRŮTOK 5-8,3l/min, NESLOUŽÍ K PRVOTNÍMU NAPUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY JEN PRO DOPOUŠTĚNÍ, DODÁVKA S KOTLI, MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VÝROBCE KOTLE | [14 empty] | P | 2
26 | K | R73200007 | Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače | h | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | M | R73200008 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| P |  | Poznámka k položce: pol.4 - KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ ,VČETNĚ IZOLACE, MODUL 120, 3xSTAVITELNÝ STOJAN, DÉLKA 1850mm/60kg, VČETNĚ VYPOUŠTĚNÍ Z OBOU KOMOR A NÁVARKU PRO TEPLOMĚR A MANOMETR V HORNÍ I DOLNÍ KOMOŘE, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE, PRO 4 OKRUHY (VÝKRES VIZ PŘÍLOHA TZ) | [14 empty] | P | 2
28 | K | R73200017 | Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků | h | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | M | R73200018 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.4 - TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ 120/80, max.5m3/h, VČETNĚ TEPLENÉ ITOLACE, ODVZDUŠNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ, KONZOLE PRO UCHYCENÍ NA ZEĎ, DODÁVKA S KOTLI | [14 empty] | P | 2
30 | K | R73200010 | Montáž expanzních nádob | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | M | R73200019 | Expanzní nádoba 80l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| P |  | Poznámka k položce: pol.3 - TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 80l, MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK 6bar, PRŮMĚR 480mm/VÝŠKA 565mm, PŘIPOJENÍ R1 | [14 empty] | P | 2
32 | M | R73200011 | Expanzní nádoba 2l | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| P |  | Poznámka k položce: pol.2 - TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 2l PRO JIŠTĚNÍ ZDROJŮ TEPLA, MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK 10bar, PRŮMĚR 132mm/VÝŠKA 260mm, PŘIPOJENÍ R3/4, UCHYCENÍ NA ZEĎ | [14 empty] | P | 2
33 | K | R73200012 | Montáž neutralizačního boxu | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | M | R73200013 | Neutralizační zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| P |  | Poznámka k položce: pol.1.5 - NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ GRANULÁTU, DODÁVKA S KOTLI, PROPOJOVACÍ POTRUBÍ DODÁVKA ZTI | [14 empty] | P | 2
35 | K | R73200015 | Montáž označení toku teplonosných látek | h | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | M | R73200014 | Označení toku teplonosných látek | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| P |  | Poznámka k položce: např.nálepkou | [14 empty] | P | 2
37 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | M | R73200016 | Orientační štítky | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| P |  | Poznámka k položce: označení zařízení v kotelně, jednotlivých okruhů, dveří do technické místnosti | [14 empty] | P | 2
39 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | M | R73200021 | Oběhové čerpadlo pol.III.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: pol.III.1 - OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉ VODY PRO VYTÁPĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ;119W/230V/0,96A; DN25, PŘI 1,549m3/h DÁVÁ 32,13kPa, včetně izolační skořepiny | [14 empty] | P | 2
41 | M | R73000022 | Oběhové čerpadlo pol.IV.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| P |  | Poznámka k položce: pol.IV.1 - OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉ VODY PRO VYTÁPĚNÍ KANCELÁŘÍ;87W/230V/0,70A; DN25, PŘI 0,881m3/h DÁVÁ 24,79kPa, včetně izolační skořepiny | [14 empty] | P | 2
42 | M | R73200023 | Oběhové čerpadlo pol.V.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: pol.V.1 - OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉ VODY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ;92W/230V/0,74A; DN25, PŘI 0,752m3/h DÁVÁ 21,19kPa, včetně izolační skořepiny | [14 empty] | P | 2
43 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 733000004 | Montáž tlakové hadice | h | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| P |  | Poznámka k položce: pro připojení VZT výměníků | [14 empty] | P | 2
46 | M | 733000005 | Tlaková hadice DN25, délky 500mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| P |  | Poznámka k položce: pro připojení RZ1 | [14 empty] | P | 2
47 | K | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 665.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| VV |  | 579*1,15 |  | 665.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 665.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733111124 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 | m | 118.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| VV |  | 103*1,15 |  | 118.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 | m | 123.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| VV |  | 107*1,15 |  | 123.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733111126 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 | m | 13.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| VV |  | 12*1,15 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733111127 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 | m | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| P |  | Poznámka k položce: ochranná trubka | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*1,15 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| VV |  | 3*1,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 19.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| VV |  | (6+7+4)*1,15 |  | 19.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 21.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| VV |  | (15+4)*1,15 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| P |  | Poznámka k položce: připojení deskových těles | [14 empty] | P | 2
56 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 1.852 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.852 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | R73400001 | Montáž termostatické hlavice | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| P |  | Poznámka k položce: se zajištěním v poloze | [14 empty] | P | 2
62 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | M | R73400012 | Kohout se zajištěním v otevřené poloze DN20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| P |  | Poznámka k položce: pol.MK20, připojení expanzní nádoby, s integrovaným vypouštěním | [14 empty] | P | 2
64 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | M | R73400009 | Dvojcestný uzavírací ventil s pohonem DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| P |  | Poznámka k položce: pol.6.1 - KULOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM , DN25, kvs=60m3//h, VČETNĚ POHONU KOMPATIBILNÍHO S MaR - 230V BEZ PROUDU ZAVŘENO, TLAKOVÝ SPÍNAČ NA TOPENÍ DODÁVKOU MaR | [14 empty] | P | 2
66 | M | R73400010 | Kohout pro odběr vzorků DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | M | R73400011 | Kohout se zajištěním v otevřené poloze DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| P |  | Poznámka k položce: pol.MK25, připojení expanzní nádoby, s integrovaným vypouštěním | [14 empty] | P | 2
68 | M | R73400013 | Magnetický filtr DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | M | R73400016 | Ruční vyvažovací a uzavírací ventil DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| P |  | Poznámka k položce: pol.III.3 - RUČNÍ VYVAŽOVACÍ A UZAVÍRACÍ VENTIL S MĚŘÍCÍMI VSUVKAMI A VYPOUŠTĚNÍM, DN25, kvs=12,100m3//h;kv=12,132m3//h; NASTAVENÍ 9,90 včetně izolační skořepiny | [14 empty] | P | 2
70 | M | R73400017 | Ruční vyvažovací a uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| P |  | Poznámka k položce: pol.IV.3 - RUČNÍ VYVAŽOVACÍ A UZAVÍRACÍ VENTIL S MĚŘÍCÍMI VSUVKAMI A VYPOUŠTĚNÍM, DN25, kvs=7,528m3//h;kv=7,527m3//h; NASTAVENÍ 9,89 pol.V.3 - RUČNÍ VYVAŽOVACÍ A UZAVÍRACÍ VENTIL S MĚŘÍCÍMI VSUVKAMI A VYPOUŠTĚNÍM, DN25, kvs=7,528m3//h;kv=7,528m3//h; NASTAVENÍ 9,90 včetně izolačních skořepin | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.IV.3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.V.3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | M | R73400014 | Odlučovač mikrobublin | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| P |  | Poznámka k položce: pol.5 - ODLUČOVAČ MIKROBUBLIN, R2 | [14 empty] | P | 2
73 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | M | R73400006 | Třícestný směšovací ventil s pohonem DN20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| P |  | Poznámka k položce: pol.IV.2 - TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM, DN20; kvs=6,300m3//h pol.V.2 - TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM, DN20; kvs=6,300m3//h pohon 230V, tříbodový včetně izolační skořepiny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "pol.IV.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.V.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | M | R73400007 | Třícestný směšovací ventil s pohonem DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| P |  | Poznámka k položce: pol.III.2 - TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM, DN25; kvs=10,000m3/h pohon 230V, tříbodový včetně izolační skořepiny | [14 empty] | P | 2
77 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| P |  | Poznámka k položce: PŘIPOJOVACÍ H-ŠROUBENÍ, ROHOVÉ, kvs=1,4m3/h, DN15 | [14 empty] | P | 2
78 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 734411129 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 200 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | M | R73500003 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 11-060040-60 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 292W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
95 | M | R73500004 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 11-060050-60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 365W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
96 | M | R73500005 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 11-060100-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 730W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
97 | M | R73500006 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 11-060140-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1023W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
98 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | M | R73500001 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem s hladkou čelní deskou s jemnými horizontálními prolisy 22-060110-60L | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1304W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
100 | M | R73500002 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem s hladkou čelní deskou s jemnými horizontálními prolisy 22-060120-60L.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1422W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, levé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
101 | M | R73500007 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060040-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 374W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
102 | M | R73500008 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060050-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 467W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
103 | M | R73500009 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060060-60.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 561W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, levé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
104 | M | R73500010 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060120-60 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1121W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
105 | M | R73500014 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-060050-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 609W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
106 | M | R73500015 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-060070-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 852W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
107 | M | R73500016 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-060090-60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1095W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
108 | M | R37500017 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-060100-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1217W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
109 | M | R73500018 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-060110-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1338W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
110 | M | R73500019 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-060120-60 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1460W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
111 | M | R73500020 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-070140-60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1921W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
112 | M | R73500022 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem pozinkované 22-090080-60Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1334W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení, pozinkované včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
113 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | M | R73500011 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060180-60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1681W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
115 | M | R73500021 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 22-070160-60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 2195W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
116 | K | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 2820 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | M | R73500012 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060200-60 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 1868W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
118 | M | R73500013 | Deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem 21-060260-60 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| P |  | Poznámka k položce: (typ/výška/délka), s integrovaným ventilem, nominální výkon 2429W při 70/50°C a teplotě v místnosti 20°C, pravé spodní připojení včetně uchycení na zeď | [14 empty] | P | 2
119 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | R76700003 | Montáž závěsů potrubí | kg | 258.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | M | R76700004 | Závěsy potrubí | kg | 258.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| P |  | Poznámka k položce: konzoly, pevné body a podobně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "pro potrubí do DN50" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 235*1,1 |  | 258.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 258.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 1129.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| VV |  | 982*1,15 |  | 1129.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1129.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 1129.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| VV |  | 982*1,15 |  | 1129.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1129.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 1129.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| VV |  | 982*1,15 |  | 1129.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1129.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 900 | Prvotní napuštění systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | R90000001 | Proplach systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: před uvedením do provozu | [14 empty] | P | 2
127 | K | R90000002 | Zapůjčení deminaralizační patrony | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: Zapůjčení demineralizační patrony pro první napuštění | [14 empty] | P | 2
| D | 901 | Požární prostupy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | R90100001 | Montáž požárního prostupu do D150 | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | M | R90100002 | Požární prostup D65, EI30 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: certifikovaný systém např.Hilti, včetně revizního štítku | [14 empty] | P | 2
130 | M | R90100003 | Požární prostup D95, EI30 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: certifikovaný systém např.Hilti, včetně revizního štítku | [14 empty] | P | 2
131 | K | R90100004 | Montáž požární manžety do D150 | h | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | M | R90100005 | Požární manžeta D95, EI30 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: certifikovaný systém např.Hilti, včetně revizního štítku | [14 empty] | P | 2
| D | 902 | Podlahové vytápění elektrické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | R90200001 | Montáž elektrického podlahového vytápění | m2 | 583 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | M | R90200004 | Elektrické topné kabely 15W/m, délka 59m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | M | R90200015 | Elektrické topné kabely 15W/m, délka 84m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | M | R90200003 | Elektrické topné kabely 15W/m, délka 105m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | M | R90200002 | Elektrické topné kabely 15W/m, délka 129m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | M | R90200013 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 46m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | M | R90200005 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 65m | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | M | R90200012 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 79m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | M | R90200005.1 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 100m | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | M | R90200011 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 107m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | M | R90200010 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 158m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | M | R90200014 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 190m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | M | R90200007 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 235m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | M | R90200008 | Elektrické topné kabely 10W/m, délka 278m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | M | R90200015.1 | Úchytný pásek pro topné kabely | m | 665.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| VV |  | 605*1,1 |  | 665.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 665.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | R90200019 | Ohebná ochranná trubka | m | 9.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: pro podlahovou sondu, ostatní dodávka EI | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9*1,1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | R90200020 | Dilatační obvodový pás samolepící | m | 667.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: se samolepící fólií | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 607*1,1 |  | 667.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 667.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | R90200021 | Dilatační pás/lišta | m | 123.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: se samolepící fólií | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 112*1,1 |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | R90200022 | Folie reflexní rastrová | m2 | 641.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| VV |  | 583*1,1 |  | 641.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 641.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 903 | Podlahové vytápění teplovodní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | R90000001.1 | Montáž podlahového vytápění | m2 | 179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | M | R90300002 | Plastové potrubí PE-Xa 16x2,0 UAXTM TECH | m | 1135.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| VV |  | 1032*1,1 |  | 1135.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1135.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | R90300004 | Systémová nopová deska bez izolace s hydroizolační funkcí | m2 | 205.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: S HYDROIZOLAČNÍ FUNKCÍ, BEZ PŘÍDAVNÉ TEPELNÉ IZOLACE, PRO POTRUBÍ 16mm, ROZTEČ PO 50mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 179*1,15 |  | 205.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | R90300005 | Patrový plastový rozdělovač a sběrač 10-cestný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: po.RZ1 - PLASTOVÝ MODULÁRNÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚREM A NASTAVITELNÝMI A UZAVÍRATELNÝMI ŠROUBENÍMI, 10 OKRUHŮ (UMÍSTĚNÍ DO SKŘÍNĚ PŘÍSLUŠNÉ VELIKOSTI POD OMÍTKU, SKŘÍŇ Z POZINKOVANÉHO PLECHU S ODNÍMATELNÝMI DVIŘKY, BÍLÁ BARVA, VÝŠKA SKŘÍNĚ 820-910mm/HLOUBKA 120-180mm/DÉLKA 950mm) | [14 empty] | P | 2
156 | M | R90300007 | Obvodový dilatační pás | m | 94.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: samolepící spára 10mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 82*1,15 |  | 94.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | R90300020 | Spárový profil | m | 24.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| VV |  | 21*1,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | R90300009 | Svěrné šroubení | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: PE-Xa16x2,0-G3/4 Eurokonus | [14 empty] | P | 2
159 | M | R90300011 | Plastový vodící oblouk | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: PLASTOVÝ VODÍCÍ OBLOUK PRO POTRUBÍ 14-17 | [14 empty] | P | 2
160 | M | R90300012 | Skříň rozdělovače pro 10 okruhů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE, POD OMÍTKU, ŠÍŘKA 950mm, BÍLÁ | [14 empty] | P | 2
161 | M | R90300014 | Elektrotermický pohon | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: TERMOPOHON, 24V, PRO PLASTOVÉ ROZDĚLOVAČE | [14 empty] | P | 2
162 | M | R90300017 | Ochranná trubka | ks | 59.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: CHRÁNIČKA "SUCHÝ ZIP" NA POTRUBÍ DO 20mm, PŘECHOD PŘES DILATAČNÍ PÁS | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 52*1,15 |  | 59.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | R90300022 | Základní sada pro modulární plastový rozdělovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: obsahuje konzoly, teploměr, odvzdušnění, uzávěry, vypouštění, obtokový ventil | [14 empty] | P | 2
164 | M | R90300023 | Set připojovacích kolen pro plastový rozdělovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| D | 904 | Topná zkouška |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | R90100001.1 | První stupeň topné zkoušky | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Bude provedena dle ČSN 060310, bude dvoustupňová. V prvním stupni nebudou na regulačních armaturách osazeny prvky MaR, bude provedeno hrubé vyregulování a odzkoušení topného systému. Budou prozkoušeny všechny provozní stavy, bude probíhat za účasti investora případně zástupce a bude o ní proveden zápis. | [14 empty] | P | 2
166 | K | R90400002 | Druhý stupeň topné zkoušky | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Bude provedena dle ČSN 060310. Bude dvoustupňová. V druhém stupni budou na regulačních armaturách osazeny prvky MaR a znovu budou odzkoušeny všechny provozní stavy, bude za účasti investora nebo zástupce. O výsledcích zkoušek bude sepsán výstupní protokol o zkoušení topného systému. | [14 empty] | P | 2
| D | 905 | Koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | R90500001 | Obhlídka staveniště před objednávkou materiálu | h | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 905000002 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 905000003 | Základní proškolení uživatele | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 902000004 | Vyregulování systému | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340

## ZTI - ZDRAVOTECHNIKA
{0536db2a-8f2b-4396-9710-c7f87b001cf7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ZTI - ZDRAVOTECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ZTI - ZDRAVOTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
ZTI - ZDRAVOTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 160.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | Výkopy dešťové kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -větev D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,9*(25+11+4+4,6) |  | 32.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -větev D2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,9*(25+6+5,5) |  | 26.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkopy splaškové kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,3*(27+42+4+1,5+4+5,5+5,5+4,9+4,2) |  | 102.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.936 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 32.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 60.659 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,9-(0,2+0,3))*((25+11+4+4,6)+(25+6+5,5)) |  | 25.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,9-(0,16+0,3))*(27+42+4+1,5+4+5,5+5,5+4,9+4,2) |  | 34.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.659 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 68.725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,2+0,3)*((25+11+4+4,6)+(25+6+5,5)) |  | 32.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(0,16+0,3)*(27+42+4+1,5+4+5,5+5,5+4,9+4,2) |  | 36.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 137.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 68,725 * 2 |  | 137.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 | m | 4.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | - Splašková kanalizace za vyústěním z objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*1,15 |  | 4.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 871355231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 | m | 9.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | - Dešťová kanalizace za vyústěním z objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1*2)*1,15 |  | 9.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 894812205 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 894812241 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 894812249 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 894812262 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 974032132 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 974032153 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 721173401 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 28.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| VV |  | - Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+3,5+1,5+1,9+3,1+2+1,9+1,3+1,3+0,8+0,7+6)*1,15 |  | 28.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 721173402 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 43.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| VV |  | -Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2+0,6+7,3+2+3,1+2+3,1+3)*1,15 |  | 28.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,8+1,4+3,4+3,7)*1,15 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 721173606 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 100 | m | 18.515 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| VV |  | -Dešťová kanalizace nad prostory archivu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,6+1,8+4,7+8,5)*1,15 |  | 18.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 721173607 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 125 | m | 32.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| VV |  | -Dešťová kanalizace nad prostory archivu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,3*2+1*2)*1,15 |  | 32.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 721173706 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100 | m | 5.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| VV |  | -Dešťová kanalizace nad prostory archivu odpadní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5)*1,15 |  | 5.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 721174004 | Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 75 | m | 69.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| VV |  | -Splašková pod stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+5+2+3,5+2,9+3,7+4,8+2,5+2+3,6+1,7+1,6+5,2+4,5+0,7+4+5+5,2+0,7*2)*1,15 |  | 69.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 721174005 | Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110 | m | 11.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| VV |  | -Splašková pod stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+2+1,8+1,2+1+1)*1,15 |  | 11.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721174024 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 | m | 31.165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| VV |  | -Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,5+7+5+3,6)*1,15 |  | 31.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| VV |  | -Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15*4)*1,15 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 | m | 90.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| VV |  | -Odvod kondenzátu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,2+3,3+2,5+1,5+2+1,5+2.8+2+2,4+4,5*5+3,5+5,9*2+4,8+8+5)*1,15 |  | 90.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 108.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| VV |  | -Odvod kondenzátu v č.m. 40-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*6+0,5*20) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Odvod kondenzátu z jednotek nad prostorem archivu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9*7+3,2+2,6+5,4)*1,15 |  | 60.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,9+1+0,8+2,1+0,7+4+2+1,2+1,3+1,9+4,8)*1,15 |  | 26.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 9.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| VV |  | (3,5+2,3+2,8)*1,15 |  | 9.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 721174054 | Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 75 | m | 17.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| VV |  | -Dešťové potrubí z terasových vpustí vedené v T.I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7*2)*1,15 |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721175021 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 100 | m | 26.105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| VV |  | -Dešťová kanalizace pod stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+2,8+1,6+5+2,8+5,5)*1,15 |  | 26.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721175022 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 125 | m | 44.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| VV |  | -Dešťová kanalizace pod stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+7,8+3+4+5,8+9)*1,15 |  | 44.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721175023 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 150 | m | 26.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| VV |  | -Dešťová kanalizace pod stropem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+2+3,3+4+3,9+2,3+2)*1,15 |  | 26.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721175033 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé dešťové DN 125 | m | 32.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| VV |  | -Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,1*2)*1,15 |  | 32.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 721175034 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé dešťové DN 150 | m | 25.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| VV |  | -Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11*2)*1,15 |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| VV |  | -Kondenzáty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| VV |  | -Přípojky zařizovacích předmětů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -Napojení kondenzátů VZT jednotek v č.m. 40.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 721211911 | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | M | R721001 | Vpusť podlahová se bočním odtokem DN50, se zápachovou uzávěrkou zajišťující pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: - Pro nášlapnou vrstvu podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice naneseném na samonivelačním potěru (anhydritu) | [14 empty] | P | 2
41 | K | 721211912 | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | M | R721002 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN75, se zápachovou uzávěrkou zajišťující pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: - Pro nášlapnou vrstvu podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice naneseném na samonivelačním potěru (anhydritu) | [14 empty] | P | 2
43 | K | 721211913 | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | M | R721003 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN110, se zápachovou uzávěrkou zajišťující pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| P |  | Poznámka k položce: - Pro nášlapnou vrstvu podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice naneseném na samonivelačním potěru (anhydritu) | [14 empty] | P | 2
45 | M | R721004 | Balkonový a terasový vtok s nezámrznou zápachovou uzávěrkou, se svislým odtokem DN75, vyhřívaný | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| P |  | Poznámka k položce: - Na konstrukci spodní parotěsnící vrstva SBS alfaltový pás, horní hydroizolační vrstva na bázi PVC-P + izolační souprava pro napojení asfaltové HI + nástavec s pevnou iolační přirubou včetně O-kroužku + izolační souprava pro PVC fóliové hydroizolace + plochý záchytný koš pro použití u dlažeb kladených na rektifikačních terčích + vyhřívací sada proti zamrznutí | [14 empty] | P | 2
46 | K | 721212122 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | M | R721005 | Střešní vtok se svislým odtokem DN125, pro nepochůzí střechy, s aslfatovou manžetou, s elektrickým ohřevem | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| P |  | Poznámka k položce: - Pro střechy s asfaltovou HI - Střešní vtok se svislým odtokem DN125 s asfaltovou manžetou + nástavec s asfaltovou manžetou + záchytný košík hrubých nečistot | [14 empty] | P | 2
| VV |  | - Střešní vtoky ozn. "VS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | R721008 | Střešní vtok se svislým odtokem DN110, pro nepochůzí střechy, s aslfatovou manžetou, s elektrickým ohřevem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| P |  | Poznámka k položce: - Pro střechy s asfaltovou HI - Střešní vtok se svislým odtokem DN110 s asfaltovou manžetou + nástavec s asfaltovou manžetou + záchytný košík hrubých nečistot | [14 empty] | P | 2
| VV |  | - Střešní vtoky ozn. "VS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | R721006 | Střešní vtok s nástavcem pro nouzové odvodnění střechy s dolním odtokem DN110, s asfaltovou mažetou, s elektrickým ohřevem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| VV |  | - Střešní vtoky ozn. "VN" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | R721007 | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40-transparentní s připojením DN32, s přídavnou mechanickou uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| VV |  | 3+5+4+28 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721242116 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| P |  | Poznámka k položce: - Lapač střešních splavenin s bočním přítokem pro napojení odpadního potrubí vedeného v T.I. obvodového pláště | [14 empty] | P | 2
52 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 71.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| VV |  | - Svodného potrubí v zemí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,75+43,10 |  | 71.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 128.455 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| VV |  | - Svodného potrubí v zemí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,285+41,17 |  | 128.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.455 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 12.075 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| VV |  | 10,5*1,15 |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 54.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| VV |  | 47,4*1,15 |  | 54.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 | m | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| VV |  | 4*1,15 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 722176111 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm | m | 20.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| VV |  | - Studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,15 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Teplá voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,15 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28614100 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 16mm | m | 20.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 722176112 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 106.375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| VV |  | - Studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,15 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Teplá voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,15 |  | 37.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28614101 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm | m | 106.375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 100.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| VV |  | 100,625 |  | 100.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 28614102 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm | m | 100.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 722176114 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm | m | 55.315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| VV |  | 55,315 |  | 55.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 28614103 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm | m | 55.315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 722176115 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm | m | 64.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| VV |  | - Studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,15 |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 28614104 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 40mm | m | 64.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 722176116 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm | m | 7.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| VV |  | - Studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,15 |  | 7.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 28614105 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 50mm | m | 7.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 20.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| VV |  | - Připojovací potrubí studené vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,15 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Připojovací potrubí teplé vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,15 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 72.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| VV |  | - Studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53*1,15 |  | 60.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Teplá voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,15 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 13.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| VV |  | - Studená voda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,15 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 722181246 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm | m | 136.135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| VV |  | - Izolace potrubí dešťové kanalizace, tl. izol 20 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --vedené nad prostory archivu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,15+32,89+5,17 |  | 56.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --ostatní potrubí dešťové kanalizace mimo vedené v podhledu na chodbě CHÚC, tj. mimo 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,5*1,15 |  | 79.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Požární izolace s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | - Izolace potrubí studené vody d25 vedené na chodbě v CHÚC, tl. izol 25 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,15 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 49.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Požární izolace s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | - Izolace potrubí studené vody d32 vedené na chodbě v CHÚC, tl. izol 25 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,15 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - Izolace potrubí studené vody d40 vedené na chodbě v CHÚC, tl. izol 25 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*1,15 |  | 39.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 722181253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 39.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Požární izolace s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | - Izolace potrubí požárního vodovodu vedeného na chodbě v CHÚC, tl. izol 25 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*1,15 |  | 39.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 722181256 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm | m | 36.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Požární izolace s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | - Izolace potrubí dešťové kanalizace vedené na chodbě v CHÚC ve 3NP, tl. izol 25 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,15 |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 722220151 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2 | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| VV |  | - za vodoměrem a před ATS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 722231087 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| VV |  | Ochranná jednotka pro oddělení pitné a požární vody - pro třídu tekutiny 2, typ EA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722232042 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/8 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 722232047 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722232062 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) s vypouštěním na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722232064 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) s vypouštěním na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 722232066 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| VV |  | - Uzávěry (kulové kohouty) na studené vodě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 722232503 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| VV |  | Ochranná jednotka před dopouštěním do systému UT (ve 4np) - pro třídu tekutiny 4, typ BA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722250143 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 722262302 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 5/4 x 150 mm Qn 6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | 722270105 | Vodoměrové sestavy závitové G 2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 363.285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| VV |  | (20,70+106,375+74,175+18,975+64,4+7,475)+(12,075+54,51+4,60) |  | 363.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 292.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| VV |  | 20,70+106,375+74,175+18,975+64,4+7,475 |  | 292.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 292.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 724232134 | Příslušenství domovních vodáren ovládací plovákové spínací zařízení do 10 A napětí 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Plovákový snímač hladiny v přerušovací nádži | [14 empty] | P | 2
100 | K | 724242213 | Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 5/4" | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | R724003 | Montáž čerpadel kondenzátů jednotek VZT | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| VV |  | 4*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | R724004 | Čerpadlo kondenzátu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| P |  | Poznámka k položce: - průtok: 10 l/h - výtlačná výška: 1 m - 230V | [14 empty] | P | 2
103 | K | 998724202 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | 725121525 | Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | 725211703 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | 725244313 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 725531101 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW) | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 725532101 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 725532116 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW) | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| VV |  | - Baterie pro výlevku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 725822652 | Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací teplota a množství vody na baterii | soubor | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 725841331 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | 725862113 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| VV |  | - ZU pro dřez ve 3NP a napojení úkapu z pojstného ventilu elektrického ohřívače | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | 998726212 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 727111302 | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 D 25 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 727111303 | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 D 33 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 727111304 | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 D 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| VV |  | - 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 727111405 | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 35 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 727111406 | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 727121105 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| VV |  | STROP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STĚNA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 727121107 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| VV |  | STROP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STĚNA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 727121108 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 125 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| VV |  | STROP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STĚNA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 727121109 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 160 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| VV |  | STROP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STĚNA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 01 - Kanceláře jih
{040b25b0-8987-4bb0-8c0c-4b90ac4e6ad9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
01 - Kanceláře jih
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
01 - Kanceláře jih
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
01 - Kanceláře jih
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9697 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9697 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86681 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.30955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888578532
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133932433
| VV |  | 41+33+4+2 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534167702
| VV |  | 6,5+1,5+5+1,5+2+0,5+2,5 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63142666 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 40mm | m2 | 104.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.3344 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087225527
| P |  | Poznámka k položce: - protipožární izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 47+53,5+2+2 |  | 104.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63142668 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 50mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211718068
| P |  | Poznámka k položce: - protipožární izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5+0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.000364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38586631
7 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414593720
| VV |  | (1,5+2,5)*1,3 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505252967
9 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956106265
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1028 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177006825
11 | M | R751000009 | Přívodní ventil, kovový, D100, regulovatelný | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281989889
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 04 | [14 empty] | P | 2
12 | M | R751000010 | Odvodní ventil, kovový, D100, regulovatelný | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864747895
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 04 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751322111 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102845350
14 | M | R751000011 | Přívodní stropní difuzor, kovový, D100, regulovatelný | soub | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298791496
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 02 - vč. mont. rámečku | [14 empty] | P | 2
15 | M | R751000012 | Odvodní stropní difuzor, kovový, D100, regulovatelný | soub | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028798960
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 02 - vč. mont. rámečku | [14 empty] | P | 2
16 | M | R751000013 | Přívodní stropní difuzor, kovový, D125, regulovatelný | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213776018
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 03 - vč. mont. rámečku | [14 empty] | P | 2
17 | M | R751000014 | Odvodní stropní difuzor, kovový, D125, regulovatelný | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518850270
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 03 - vč. mont. rámečku | [14 empty] | P | 2
18 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530441974
19 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/600 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136844548
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 40 - potrubí D250 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
20 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833043489
21 | M | R751000007 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x200x1000 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673381786
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 36 - potrubí 500x200 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
22 | K | 751510011 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 124.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00609 | 0.75607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988725780
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "140x140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(26+27) |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "140x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2,5+2+2,5+2,5) |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "160x100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(10+7,5) |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "160x140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2+4,5) |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "200x100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2+4,5) |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1+1,5) |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m | 25.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00826 | 0.20939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847464544
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "200x250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(6+5,5) |  | 14.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1+1) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(0,5+4,5+1) |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 1.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01301 | 0.025369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146202123
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "500x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1,5) |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 191.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.59826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842726439
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(47,5+43) |  | 117.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(27+20,5) |  | 61.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(5,5+4) |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.050934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128428080
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(6) |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 751514711 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853929752
28 | M | R751000016 | Šikmý nástavec, 250x200, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227268923
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 31 | [14 empty] | P | 2
29 | K | 751514777 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405641350
30 | M | R751000015 | Šikmý nástavec, D250, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782145652
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 34 | [14 empty] | P | 2
31 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 22.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55685633
32 | M | R751000005 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D100 | m | 21.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987877575
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(8,5+8) |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | R751000006 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D125 | m | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879651824
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(0,5+0,5) |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 751571032 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.1125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248251604
35 | K | 751571033 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,003 do 0,07 m2 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.03484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281842695
36 | K | 751571034 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108892516
37 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.1344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346100134
38 | K | 751572033 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145268585
39 | K | 751581312 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.0082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990455772
| VV |  | "200x140*250 - pol. 9.902 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x100*115 - pol. 9.904 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x100*250 - pol. 9.905 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x140*115 - pol. 9.906 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x140*250 - pol. 9.908 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 751581332 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724725620
| VV |  | "140x200*390 - pol. 9.901 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x140*250 - Pol. 9.907 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 751581333 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823279616
| VV |  | "250x250*390 - pol. 9.903 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 751581352 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.0164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275118323
| VV |  | "D100*250 - pol. 9.912 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125*250 - pol. 9.914 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+7 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160*250 - pol. 9.919 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 751611116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725826168
44 | M | R751000001 | Rekuperační jednotka VZT - Z01, vzduchový výkon 950 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740103260
| P |  | Poznámka k položce: - Vzduchový výkon jednotky 950 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 87% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (18/20°C - 0,3 kW), Pro letní provoz bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 2,76 kW (27-rekuperátor /17°C), před jednotkou bude osazen elektrický předehřev 9 kW - pol. 1-4 - vč. el. předehřevu 1.04 (9 kW) | [14 empty] | P | 2
45 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16870916
46 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585242635
47 | K | R751000002 | Mont. smartboxu | h | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121293735
| VV |  | 9*6 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | R751000003 | Smart box 125/125 | soub | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175822938
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 200 -VAV prvky na přívodu/odvodu, vč. regulačníl elektroniky spolupracující s centrální jednotkou VZT - ovládání přes čidlo CO2 - dodávka MaR - rychlost 0,2-6 m/s, průtok max. 100 m3/h, D125 | [14 empty] | P | 2
49 | M | R751000004 | Smart box 160/160 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498797392
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 201 -VAV prvky na přívodu/odvodu, vč. regulačníl elektroniky spolupracující s centrální jednotkou VZT - ovládání přes čidlo CO2 - dodávka MaR - rychlost 0,2-6 m/s, průtok max. 200 m3/h, D160 | [14 empty] | P | 2
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126411357
| VV |  | 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575580873
52 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570925739
53 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738991744

## 02 - Badatelna a kancelář
{c08b753c-70b5-46d2-b9f4-bca45a06882c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
02 - Badatelna a kancelář
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
02 - Badatelna a kancelář
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
02 - Badatelna a kancelář
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.089 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.089 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53619 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.22423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884075657
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1202396414
| VV |  | 64+63+3,5+3,5 |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115868262
| VV |  | 1,5+2,5+1+2,5+3,5+3,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.000455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547590459
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731312753
| VV |  | (2,5+2,5)*1,3 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066565454
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002334955
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5528 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674644726
9 | M | R751000017 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu přívodního D200 | soub | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354545080
| P |  | Poznámka k položce: pol. 16 | [14 empty] | P | 2
10 | M | R751000018 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu odvodního D200 | soub | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520591116
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 17 | [14 empty] | P | 2
11 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514061386
12 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D315/900 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447485113
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 42 - potrubí D315 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389050734
14 | M | R751000007 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x300x1850 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148670807
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 37 - potrubí 500x300 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
15 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 179.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 1.1715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559683224
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(39,5+39) |  | 102.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D280 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(30+29,5) |  | 77.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01081 | 0.084318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544008504
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D315 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(3+2,5+0,5) |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751514711 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717446243
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
18 | M | R751000016 | Šikmý nástavec, 250x200, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81419600
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 31 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 751514778 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530269574
20 | M | R751000015 | Šikmý nástavec, D315, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721610910
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 32 | [14 empty] | P | 2
21 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170678674
22 | M | R751000019 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D200 | m | 13.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277297880
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(5,0+5,5) |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 751572033 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.1494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338121117
24 | K | 751572034 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815381910
25 | K | 751611122 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4 500 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449232845
26 | M | R751000001 | Rekuperační jednotka VZT - Z02, vzduchový výkon 1440 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583415749
| P |  | Poznámka k položce: - Vzduchový výkon jednotky 1440 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/16,3°C), el. ohřívačem o výkonu 1,7 kW (ins.4,2 kW) (16,3/20°C), uzavíracími armaturami. Před jednotkou bude osazen el. Předehřev 3,7 kW (ins. 12 kW). Pro letní provoz bude jednotka vybavena přímým chladičem (R410A) o výkonu 7,27 kW (27-rekuperátor /17°C) - vč. el. předehřevu 2.04 (12 kW) | [14 empty] | P | 2
27 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135255035
28 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022917378
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849961716
| VV |  | 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197374085
31 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394427326
32 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535931475
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | R767000001 | Uchycení jednotky VZT pod stropem, D+M | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766558545
| VV |  | 4*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - Konferenční sál
{671d1064-b201-42c2-8c52-cf73cd4ab8ff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
03 - Konferenční sál
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
03 - Konferenční sál
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
03 - Konferenční sál
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.301 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.301 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31136 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.12986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058171101
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058901391
| VV |  | 33+37+3,5+3,5 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727118159
| VV |  | 1,5+3,5+2+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 7.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0005005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983399260
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -492640701
| VV |  | (3+2,5)*1,3 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841142871
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032444515
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9896 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158471122
9 | M | R751000017 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu přívodního D200 | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006371569
| P |  | Poznámka k položce: pol. 18 | [14 empty] | P | 2
10 | M | R751000018 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu odvodního D200 | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5373354
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 19 | [14 empty] | P | 2
11 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077604653
12 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D315/900 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114435988
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 42 - potrubí D315 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640686494
14 | M | R751000007 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x300x1850 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590314628
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 37 - potrubí 500x300 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
15 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 100.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.6579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391170999
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(25+27) |  | 67.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D280 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(11,5+14) |  | 33.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 9.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01081 | 0.098371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272867463
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D315 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(3,5+3+0,5) |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751514711 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600728051
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
18 | M | R751000016 | Šikmý nástavec, 250x200, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955262697
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 31 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 751514778 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067989295
20 | M | R751000015 | Šikmý nástavec, D315, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387535180
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 32 | [14 empty] | P | 2
21 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 9.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804545109
22 | M | R751000019 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D200 | m | 9.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612167226
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(3,5+4) |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 751572033 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.08383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883754619
24 | K | 751572034 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722997682
25 | K | 751611122 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4 500 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489089277
26 | M | R751000001 | Rekuperační jednotka VZT - Z03, vzduchový výkon 1500 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521380576
| P |  | Poznámka k položce: - Vzduchový výkon jednotky 1500 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/18°C), el. ohřívačem o výkonu 1,8 kW (ins.2,1 kW) (18/20°C), uzavíracími armaturami. Před jednotkou bude osazen el. Předehřev 3,9 kW (ins. 12 kW). Pro letní provoz bude jednotka vybavena přímým chladičem (32) o výkonu 5,51 kW (27-rekuperátor /17°C) - vč. el. předehřevu 12 kW - pol. 3.04 | [14 empty] | P | 2
27 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223249961
28 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757828865
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033886072
| VV |  | 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036588628
31 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806868726
32 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173828765
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | R767000001 | Uchycení jednotky VZT pod stropem, D+M | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246006765
| VV |  | 4*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 04 - Kanceláře východ a p...
{467e7483-84d7-45da-acac-3bba973aa7a8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
04 - Kanceláře východ a příruční sklad
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
04 - Kanceláře východ a příruční sklad
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
04 - Kanceláře východ a příruční sklad
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0336 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0336 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26097 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 71.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.10797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548033169
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214449115
| VV |  | 31+3+28 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492558338
| VV |  | 2,5+3,0+4 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 7.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0005005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520309072
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927828944
| VV |  | (2,5+3,0)*1,3 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027528093
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078055239
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7726 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 751322111 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137756418
9 | M | R751000011 | Přívodní stropní difuzor, kovový, D100, regulovatelný | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63776151
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 02 - vč. mont. rámečku | [14 empty] | P | 2
10 | M | R751000012 | Odvodní stropní difuzor, kovový, D100, regulovatelný | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072897450
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 02 - vč. mont. rámečku | [14 empty] | P | 2
11 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405168169
12 | M | R751000017 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu přívodního D160 | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076145802
| P |  | Poznámka k položce: pol. 12 | [14 empty] | P | 2
13 | M | R751000018 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu odvodního D160 | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810185527
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 13 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502241992
15 | M | R751000020 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/600 | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561760809
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 40 - potrubí D250 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
16 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248562974
17 | M | R751000007 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x300x1850 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048714222
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 37 - potrubí 500x300 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
18 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 57.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.18049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -608735851
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(3,5+7,5) |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(11+2) |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(8,5+12) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 55.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.36503 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873480646
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(16,5+15,5) |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(4,5+3,5+3) |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 751514778 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622734172
21 | M | R751000015 | Šikmý nástavec, D250, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730089463
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 34 | [14 empty] | P | 2
22 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 7.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116701641
23 | M | R751000005 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D100 | m | 1.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619270256
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(1+0,5) |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | R751000021 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D160 | m | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703609692
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(2+2) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262251608
26 | K | 751572033 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.04648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747080443
27 | K | 751611121 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290052424
28 | M | R751000001 | Rekuperační jednotka VZT - Z04, vzduchový výkon 760 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129415246
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 760 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 88% (-15/16°C), el. ohřívačem o výkonu 1,4 kW (ins.1,8 kW) (16/20°C), uzavíracími armaturami. Před jednotkou bude osazen el. Předehřev 1,6 kW (ins. 3,0 kW). Pro letní provoz bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 2,76 kW (27-rekuperátor /17°C) - vč. el. předehřevu o výkonu 3,0 kW - pol. 4.04 | [14 empty] | P | 2
29 | K | R751000002 | Mont. smartboxu | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526940192
| VV |  | 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | R751000003 | Smart box 125/125 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670885655
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 200 -VAV prvky na přívodu/odvodu, vč. regulačníl elektroniky spolupracující s centrální jednotkou VZT - ovládání přes čidlo CO2 - dodávka MaR - rychlost 0,2-6 m/s, průtok max. 120 m3/h, D125 | [14 empty] | P | 2
31 | M | R751000004 | Smart box 200/200 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027600502
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 202 -VAV prvky na přívodu/odvodu, vč. regulačníl elektroniky spolupracující s centrální jednotkou VZT - ovládání přes čidlo CO2 - dodávka MaR - rychlost 0,2-6 m/s, průtok max. 240 m3/h, D200 | [14 empty] | P | 2
32 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8156631
33 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927525908
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496316109
| VV |  | 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12583067
36 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19446254
37 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713335507
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | R767000001 | Uchycení jednotky VZT pod stropem, D+M | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796518024
| VV |  | 4*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 06 - Hala 3.NP
{b1d18546-efb7-4adc-9735-05e3dfd3733d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
06 - Hala 3.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
06 - Hala 3.NP
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
06 - Hala 3.NP
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2305 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2305 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25959 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.10721 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427761084
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.122 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208168302
| VV |  | 27,5+31+0,5+0,5+1,5 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22673963
| VV |  | 2,5+1,5+4+0,5+0,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63142666 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 40mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096891587
| P |  | Poznámka k položce: - protipožární izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,5+0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.000182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750623257
6 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564697938
| VV |  | (1,5+0,5)*1,3 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384218396
8 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905016860
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9709 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891364422
10 | M | R751000017 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu přívodního D160 | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985584100
| P |  | Poznámka k položce: pol. 14 | [14 empty] | P | 2
11 | M | R751000018 | Anemostat s nastavitelnými lamelami, deska 600x600, počet lamel 8, černé lamely, vč. plenum boxu odvodního D160 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816380158
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 15 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418170689
13 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/600 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91584037
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 40 - potrubí D250 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
14 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971727975
15 | M | R751000007 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x200x1000 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129389464
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 36 - potrubí 500x200 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
16 | K | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 3.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01301 | 0.050739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632204684
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "200x350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(3) |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 4.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.014196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548256871
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2+1,5) |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 102.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.66639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117069337
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(35+40) |  | 97.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(3+0,5) |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 751514711 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -551132173
20 | M | R751000016 | Šikmý nástavec, 200x350, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916536165
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 30 | [14 empty] | P | 2
21 | K | 751514777 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928488412
22 | M | R751000015 | Šikmý nástavec, D250, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201196705
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 34 | [14 empty] | P | 2
23 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 3.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390852255
24 | M | R751000021 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D160 | m | 3.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396460425
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(1,5+1) |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 751571034 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435234028
26 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185767747
27 | K | 751572033 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.08466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608216776
28 | K | 751581353 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468176569
| VV |  | "D200*250 - pol. 9.922 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 751581357 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018931164
| VV |  | "D200*390 - pol. 9.923 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 751611115 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277373248
31 | M | R751000001 | Rekuperační jednotka VZT - Z06, vzduchový výkon 700 m3/h při 250 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084818049
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 700 m3/h při 250 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 88% (-15/16°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 1,8 kW (16/20°C-0,8 kW), Pro letní provoz bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 2,34 kW (27-rekuperátor /15°C), před jednotkou bude osazen elektrický předehřev 6 kW - pol. 6-4 - vč. el. předehřevu 6 kW - pol. 6.4 | [14 empty] | P | 2
32 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788440426
33 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383342362
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377326258
| VV |  | 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160143288
36 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383409101
37 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135930377

## 07 - Větrání depozitářů
{22834898-5d24-4b99-8e54-e4ee518d32ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
07 - Větrání depozitářů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
07 - Větrání depozitářů
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
07 - Větrání depozitářů
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.7053 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.7053 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4464 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 314.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.4749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608775131
2 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 185.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.5565 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1103428102
| VV |  | 57+7,5+40+16,5+18+7+3,5+11+11+8,5+5,5 |  | 185.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63142666 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 40mm | m2 | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.4128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80041031
| P |  | Poznámka k položce: - protipožární izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 92+10+10+9+8 |  | 129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.002184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644286861
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 31.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5122870
| VV |  | (7,5+16,5)*1,3 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752364785
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719645574
8 | K | R713000100 | Chlorkaučuková izolace, tl. 20 mm, samolepící, D+M | m2 | 426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417733380
| VV |  | 283+124+1,5+1,5+1,5+1,5+7,5+5,5 |  | 426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.259 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 751311091 | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2 | kus | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502754102
10 | M | R751000023 | Vyústka průmyslová VPE 200x100-R1, vč. regulace R1 | soub | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105628990
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 24 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 64+32 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006535752
12 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/600 | soub | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134000671
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 40 - potrubí D250 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | R751000008.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D200/600 |  | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939596550
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 39 - potrubí D200 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | R751000008.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/900 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115040479
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 41 - potrubí D250 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241593742
16 | M | R751000007 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x200x1000 | soub | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102586237
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 36 - potrubí 500x200 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6+5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | R751000007.1 | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x200x650 | soub | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790424228
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 35 - potrubí 500x200 - vložka 200 mm, mezera mezi vložkami 50 mm - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m | 869.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00826 | 7.1784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807593319
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "140x250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(16+16) |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(386+215) |  | 781.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "150x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1,5+17) |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "200x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(13) |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 869.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 14.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01301 | 0.18604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300963201
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "500x200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(11) |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.40747 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100919347
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(25) |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(22+1) |  | 29.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 751514612 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045806445
22 | M | R751000022 | Uzavírací klapka 250x200, vč. servopohonu 230 V/Off | soub | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374728731
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 43 | [14 empty] | P | 2
23 | K | 751514711 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640081425
24 | M | R751000016 | Šikmý nástavec, 200x150, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841461200
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 28 | [14 empty] | P | 2
25 | M | R751000016.1 | Šikmý nástavec, 200x200, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066952180
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 29 | [14 empty] | P | 2
26 | M | R751000016.2 | Šikmý nástavec, 250x200, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011313308
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 31 | [14 empty] | P | 2
27 | K | 751514777 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594430662
28 | M | R751000015 | Šikmý nástavec, D250, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089261529
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 34 | [14 empty] | P | 2
29 | M | R751000015.1 | Šikmý nástavec, D200, vč. síťky proti hmyzu a drobnému ptactvu | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194818774
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 33 | [14 empty] | P | 2
30 | K | 751571033 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,003 do 0,07 m2 | m | 870 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 1.1658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859456605
31 | K | 751571034 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.09828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026367642
32 | K | 751572033 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.05229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254893401
33 | K | 751581312 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.02624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181278570
| VV |  | "250x140*250 - pol. 9.908 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16+16 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 751581332 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.02448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020075538
| VV |  | "250x140*390 - Pol. 9.909 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 751611115 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640612064
36 | M | R751000001 | Rekuperační jednotka VZT - 07.1.1, vzduchový výkon 670 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383097402
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 670 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,4). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,3 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
37 | M | R751000001.1 | Rekuperační jednotka VZT - 07.4.1, vzduchový výkon 670 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166662116
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 670 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,4). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,3 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
38 | M | R751000001.2 | Rekuperační jednotka VZT - 07.5.1, vzduchový výkon 740 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138712392
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 740 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 98% (-15/13°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,7 kW). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,43 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
39 | M | R751000001.3 | Rekuperační jednotka VZT - 07.8.1, vzduchový výkon 740 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105751320
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 740 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 98% (-15/13°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,7 kW). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,43 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
40 | M | R751000001.4 | Rekuperační jednotka VZT - 07.2.1, vzduchový výkon 670 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166328663
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 670 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,4). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,3 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
41 | M | R751000001.5 | Rekuperační jednotka VZT - 07.3.1, vzduchový výkon 670 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391471647
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 670 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,4). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,3 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
42 | M | R751000001.6 | Rekuperační jednotka VZT - 07.6.1, vzduchový výkon 670 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879317521
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 670 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,4). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,3 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
43 | M | R751000001.7 | Rekuperační jednotka VZT - 07.7.1, vzduchový výkon 670 m3/h při 300 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661248872
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchový výkon jednotky 670 m3/h při 300 Pa. Jednotka bude osazena protiproudým rekuperátorem s účinností 93% (-15/15°C), elektrickým ohřívačem o výkonu 3,0 kW (13/27°C-2,4). Pro chlazení bude jednotka vybavena přímým chladičem (R32) o výkonu 3,3 kW (27-rekuperátor /15°C) | [14 empty] | P | 2
44 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265325643
45 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613364930
46 | K | R751000900 | Mtž zvlhčovače | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242444743
| VV |  | 8*6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | R751000901 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.1-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118967872
| P |  | Poznámka k položce: 7.1-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
48 | M | R751000902 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.2-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922510123
| P |  | Poznámka k položce: 7.2-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
49 | M | R751000903 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.3-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329584065
| P |  | Poznámka k položce: 7.3-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
50 | M | R751000904 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.4-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254919575
| P |  | Poznámka k položce: 7.4-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
51 | M | R751000905 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.5-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814244631
| P |  | Poznámka k položce: 7.5-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
52 | M | R751000906 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.6-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641667176
| P |  | Poznámka k položce: 7.6-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
53 | M | R751000907 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.7-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680760967
| P |  | Poznámka k položce: 7.7-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
54 | M | R751000908 | Elektrodový parní zvlhčovač, výkon 10 kg/h - 7.8-2 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820328005
| P |  | Poznámka k položce: 7.8-2 - Elektrodový parní zvlhčovač, zvlhčení 5÷60%, požadovaný výkon 8,98 kg/h páry, výkon zvlhčovače 10 kg/h, 3x 400 V/ 11 A (max. 12 A), max. příkon 8,21 kW, průměr výtlaku 25 mm, rozměry 475/540/217 mm, suchá hmotnost 15 kg, osazen na nosné konstrukci - vč. parní trubice 25mm-3m | [14 empty] | P | 2
55 | M | R751000909 | parní trubice, průměr 25 mm | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863490261
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.1-3 - pol. 7.2-3 - pol. 7.3-3 - pol. 7.4-3 - pol. 7.5-3 - pol. 7.6-3 - pol. 7.7-3 - pol. 7.8-3 | [14 empty] | P | 2
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741197980
| VV |  | 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246022064
58 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719520617
59 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027018030

## 08 - Odvětrání hyg. zázem...
{3d9ba42d-9350-4728-a910-27fed33ad8df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
08 - Odvětrání hyg. zázemí a technických místností
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
08 - Odvětrání hyg. zázemí a technických místností
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
08 - Odvětrání hyg. zázemí a technických místností
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26308 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26308 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.098025 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 20.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.030955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800326026
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524187119
| VV |  | 5,4+1,1 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292490151
| VV |  | 0,5+1+0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63142668 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 50mm | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120467717
| VV |  | 11+1 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504574327
6 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675920317
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327615769
8 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434683407
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16505 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 751111211 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého střešního základního, průměru do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252528646
10 | M | R751000002 | Střešní venitlátor D200, vzduchový výkon 415 m3/h při 150 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065826223
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 8.1 - Střešní venitlátor D200, vzduchový výkon 415m3/h při 150 Pa - vč. soklového tlumiče hluku, samotížné klapky, regulátoru otáček, doběhu | [14 empty] | P | 2
11 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1063750108
12 | M | R751000102 | Talířový ventil, D080, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926977674
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 05 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341324502
14 | M | R751000103 | Talířový ventil, D100, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1245692692
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 06 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
15 | M | R751000105 | Talířový ventil, D150, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538341922
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 08 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
16 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm | m | 1.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0034125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055423298
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1,5) |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 10.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.032448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391108841
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(0,5) |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1) |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2,5) |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 16.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.10611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163535133
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(12,5) |  | 16.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 751537131 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru do 100 mm | m | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982377918
20 | M | R751000021.1 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D080 | m | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734695943
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(1) |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955837058
22 | M | R751000021.3 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D100 | m | 0.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529904157
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(0,5) |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | R751000021 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D150 | m | 0.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588687889
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(0,5) |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.02002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680522230
| VV |  | 1,95+10,4+16,25 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 751581352 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94452498
| VV |  | "D100*100 - pol. 9.910 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D140*100 - pol. 9.916 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 751581357 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284696677
| VV |  | "D200*390 - pol. 9.923 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905237293
28 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162332159
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088262067
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964933922
31 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403823937
32 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691869616

## 09 - Odvětrání hyg. zázemí
{05474abc-2607-453b-a853-034ac574d846}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
09 - Odvětrání hyg. zázemí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
09 - Odvětrání hyg. zázemí
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
09 - Odvětrání hyg. zázemí
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.73724 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.73724 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.079452 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.032616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221190009
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 18.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.0362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175580156
| VV |  | 14,60+3,5 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514862886
| VV |  | 1+1,5+0,5+0,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 1.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0001365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001184945
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 1.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769550123
| VV |  | (1,5)*1,3 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150262254
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582819042
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65779 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 751133033 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního odvod i přívod, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366403956
9 | M | R75100006 | Potrubní diagonální ventilátor, vzduchový výkon 455 m3/h při 180 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043446852
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 9.1 - vzduchový výkon 455 m3/h při 180 Pa - 1x230 V/ 50 W/ 0,7 A | [14 empty] | P | 2
10 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770619675
11 | M | R751000103 | Talířový ventil, D100, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159357373
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 06 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
12 | M | R751000104 | Talířový ventil, D125, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062359428
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 07 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160396519
14 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D250/600 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684993683
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 40; 52 - potrubí D250 - specifikace viz výpočet v TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm | m | 1.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0034125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543082208
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(1,5) |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 88.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.27581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255641134
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(18) |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(9,5) |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(21) |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(19,5) |  | 25.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 42.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.28014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685051625
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(17+13,5) |  | 39.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2,5) |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -951358137
19 | M | R751000003 | Zpětná klapka D160 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805516304
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 6.44 | [14 empty] | P | 2
20 | K | 751514680 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039516655
21 | M | R751000003.1 | Zpětná klapka D250 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26174847
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 45 | [14 empty] | P | 2
22 | K | 751514777 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585514044
23 | M | R751100006 | Výfuková hlavice VH 250 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927472429
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 27 | [14 empty] | P | 2
24 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 5.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899329248
25 | M | R751000021.3 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D100 | m | 4.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176760033
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(3,5) |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | R751000021.2 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D125 | m | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006790338
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(1) |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 133.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.09345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364808899
| VV |  | 2+88,5+43 |  | 133.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 751581353 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328489358
| VV |  | "D200*115 - pol. 9.921 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 751581356 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691583450
| VV |  | "D125*390 - pol. 9.915 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 751581357 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358628564
| VV |  | "D200*390 - pol. 9.923 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160*115 - pol. 9.918 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131855355
32 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461819675
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480915125
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342340572
35 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637524167
36 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19796500

## 10 - Odvětrání kotelny
{c7277f0d-dc1d-4a3e-8b5e-218663b4bb4c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
10 - Odvětrání kotelny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
10 - Odvětrání kotelny
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
10 - Odvětrání kotelny
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051152 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051152 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01804 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.00604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474027439
2 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211642896
| VV |  | 2+1,5+0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384279648
4 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591567527
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.033113 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 751111211 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého střešního základního, průměru do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358806655
6 | M | R751000002 | Střešní venitlátor D200, vzduchový výkon 500 m3/h při 150 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106099154
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 10.2 - Střešní venitlátor D200, vzduchový výkon 500 m3/h při 150 Pa - vč. soklového tlumiče hluku, samotížné klapky, regulátoru otáček - spínáno MaR | [14 empty] | P | 2
7 | K | 751133032 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního odvod i přívod, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309845481
8 | M | R751000001 | Potrubní diagonální ventilátor D160, vzduchový výkon 500 m3/h při 150 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488083022
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 10.1 - vzduchový výkon 500 m3/h při 150 Pa - ec motor - 1x 230 V/ 109 W/0,8 A - vč. regulátoru otáček - spínáno MaR | [14 empty] | P | 2
9 | K | 751311112 | Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157456172
10 | M | R751000023 | Vyústka průmyslová KVP 800x75 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741919421
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 11 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825481655
12 | M | R751000008 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D160/600 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668820919
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 38 - potrubí D160 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751398051 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704593344
14 | M | R751100001 | Protidešťová žaluzie 355x355, vč. montážního rámu, síťky proti hmyzu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219398279
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 22 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 3.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.01014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131870563
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,3 |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 3.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.021222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087398169
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,3 |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5615524
18 | M | R751000003 | Zpětná klapka D160 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644696561
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 44 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344376443
20 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282098626
21 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117452654
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167229886
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419372766
24 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167770715
25 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499401333

## 11 - Odvětrání serverů
{f389640c-fed1-493b-89f7-9c57fe212de2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
11 - Odvětrání serverů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
11 - Odvětrání serverů
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
11 - Odvětrání serverů
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10442 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10442 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.035436 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.014345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970688436
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370871955
| VV |  | 0,5+6,5+0,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37709476
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 9.1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741672463
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608341832
| VV |  | (1)*1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97475738
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640004468
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.068981 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 751133032 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního odvod i přívod, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991463621
9 | M | R751000001 | Potrubní diagonální ventilátor D160, vzduchový výkon 150 m3/h při 150 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014475777
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 11.1 - vzduchový výkon 150 m3/h při 150 Pa - ec motor - 1x 230 V/ 109 W/0,8 A - vč. regulátoru otáček, doběhu | [14 empty] | P | 2
10 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576814216
11 | M | R751000103 | Talířový ventil, D100, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426172084
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 06 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
12 | M | R751000104 | Talířový ventil, D125, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096842949
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 07 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982427547
14 | M | R751000008.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D160/600 | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585001407
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 38; 54 - potrubí D160 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 751398012 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184866843
16 | M | R751100007 | Průchozí stěnový ventil, D125, kruhový, oboustranný | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343699954
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 25 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 17.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.054756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932276333
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(11) |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(2,5) |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387816716
19 | M | R751000003 | Zpětná klapka D160 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450630039
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 44 | [14 empty] | P | 2
20 | K | 751514777 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990643847
21 | M | R751100005 | Výfuková hlavice VH 160 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778525939
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 23 | [14 empty] | P | 2
22 | K | 751537132 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541077629
23 | M | R751000021.3 | Zvukově izolovaná hadice z Al folie, D100 | m | 0.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484662231
| P |  | Poznámka k položce: Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. - vč. 30% na tvarovky - vč. spojovacího materiálu • pro mechanická větrací a klimatická vedení • pro odtahy kouře a prachu • silně mechanicky odolná • dodává se v nataženém stavu v délce 1 m nebo dle dohody • hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin • provozní teplota -25 °C až +200 °C • max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s • max. provozní tlak 2000 Pa | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*(0,5) |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 17.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.012285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135926483
| VV |  | 17,55 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 751581356 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063223049
| VV |  | "D140*390 - pol. 9.917 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D140*390 - pol. 9.953 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755142840
27 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661761536
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228135337
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467276895
30 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779281476
31 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382069907

## 12 - Odvětrání technickýc...
{344bd513-f481-4548-bae9-927c55c8dc03}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
12 - Odvětrání technických místností EI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
12 - Odvětrání technických místností EI
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
12 - Odvětrání technických místností EI
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21218 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21218 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08295 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 15.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.023405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006377874
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1715780625
| VV |  | 0,5+0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120841292
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63142668 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 50mm | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664025337
| P |  | Poznámka k položce: - protipožární izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 12,5+1,5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 4.55e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249402730
6 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 0.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394062240
| VV |  | (0,5)*1,3 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155193450
8 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273788229
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12923 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 751111211 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého střešního základního, průměru do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336426587
10 | M | R751000002.1 | Střešní venitlátor D200, vzduchový výkon 150 m3/h při 150 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221474876
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 12.1 - Střešní venitlátor D200, vzduchový výkon 150 m3/h při 150 Pa - vč. soklového tlumiče hluku, samotížné klapky, regulátoru otáček, doběhu | [14 empty] | P | 2
11 | K | 751311112 | Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065482442
12 | M | R751000023 | Vyústka průmyslová KVP 300x75 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802786120
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 5.10 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 751322013 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007524214
14 | M | R751000106 | Talířový ventil, D200, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755815193
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 09 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
15 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 17.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.1146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871382498
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(13,5) |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 17.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.012285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167944322
17 | K | 751581353 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116056246
| VV |  | "D200*115 - pol. 9.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D200*115 - pol. 9.921 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701661169
19 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204462293
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452093577
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406135126
22 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856551557
23 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028806680

## 13 - Odvětrání technickýc...
{ff5f2008-5479-434d-95be-c6b5df977e81}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
13 - Odvětrání technických místností
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
13 - Odvětrání technických místností
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
13 - Odvětrání technických místností
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14111 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14111 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.058221 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.01963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606628413
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013021617
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156290998
| VV |  | 2+8,5+1+1 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 9.1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596014129
5 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490074324
| VV |  | (1)*1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467890522
7 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681331856
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.082886 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 751111211 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého střešního základního, průměru do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115094433
9 | M | R751000002.2 | Střešní venitlátor D160, vzduchový výkon 230 m3/h při 150 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813426918
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 13.1 - Střešní venitlátor D160, vzduchový výkon 230 m3/h při 150 Pa - vč. soklového tlumiče hluku, samotížné klapky, regulátoru otáček, doběhu | [14 empty] | P | 2
10 | K | 751311112 | Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567671916
11 | M | R751000023 | Vyústka průmyslová KVP 300x75 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751766600
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 10 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614802714
13 | M | R751000102 | Talířový ventil, D080, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113569562
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 05 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
14 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42936487
15 | M | R751000103 | Talířový ventil, D100, kovový, regulovatelny, odvodní | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620758453
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 06 - vč. montážního kroužku | [14 empty] | P | 2
16 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 20.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.064896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878659670
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(0,5) |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(3,5) |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(12) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 20.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.01456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744367544
18 | K | 751581352 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910805721
| VV |  | "D100*100 - pol. 9.910 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D100*115 - pol. 9.911 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125*115 - pol. 9.913 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 751581356 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693244751
| VV |  | "D160*390 - pol. 9.920 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112389133
21 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116822564
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -852371627
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081186442
24 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5212406
25 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388627308

## 14 - Odvětrání hyg. zázemí
{71783f66-41bc-461a-a279-a4de4a97dfaa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
14 - Odvětrání hyg. zázemí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
14 - Odvětrání hyg. zázemí
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
VZT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Úroveň 3:
14 - Odvětrání hyg. zázemí
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12784 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12784 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.056674 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí jednovrstvá | m2 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.015855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679133249
2 | M | 63150980 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 20mm | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425477525
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 40mm | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995818035
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63142668 | rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 80kg/m3 tl 50mm | m2 | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854426628
| P |  | Poznámka k položce: - protipožární izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9+0,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 4.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0003185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726289687
6 | M | R713000001 | Oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,7 mm | m2 | 4.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454676990
| VV |  | (3+0,5)*1,3 |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327812004
8 | K | 998713293 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933682189
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.071164 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 751122011 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997346244
10 | M | R751000004 | Nástěnný radiální ventilátor, vzduchový výkon 100 m3/h při 80 Pa | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165931421
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 14.1 - vzduchový výkon 100 m3/h při 80 Pa - 1x230 V/ (48/38/31) W - vč. regulátoru, vč. doběhu | [14 empty] | P | 2
11 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 18.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.056784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065762311
| P |  | Poznámka k položce: -vč. 30% na průřezy, tvarovky -vč. spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(14) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 751514777 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618497158
13 | M | R751100004 | Výfuková hlavice VH 100 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880111998
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 26 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 751572032 | Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 18.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.01274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617744459
15 | K | 751581352 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282948875
| VV |  | "D100*115 - pol. 9.911 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D125*115 - pol. 9.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742951317
17 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670540302
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | R759000001 | Koordinace mezi profesemi a stavbou | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637052871
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R759000002 | Vyregulování systému | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1674651117
20 | K | R759000003 | Vzduchová zkouška | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085910132
21 | K | R759000004 | Proškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660825235

## SIL - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUD...
{e492c860-0351-4bb2-b697-bfc6890283c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
SIL - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
SIL - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| M-SV - Svítidla | [5 empty] | 0
| ROZ - Rozvaděče a dodávky | [5 empty] | 0
| PPP - Protipožární ucpávky | [5 empty] | 0
| UHR - Uzemnění, hromosvod | [5 empty] | 0
| M460 - Zemní práce při elektromontážích | [5 empty] | 0
| HZ - Práce v HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
SIL - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4783 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4783 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | M | 345710921 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m (4020HF) | m | 567 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.10773 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| VV |  | 540 * 1,05 |  | 567 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
4 | M | 345710931 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m (4025HF) | m | 33.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.010416 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| VV |  | 32 * 1,05 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
6 | M | 345710961 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, délka 3m (4050LA) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0064 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
7 | K | 741910413 | Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
8 | M | R741-001 | Žlab elektroinstalační 125/50 , vč úchtného a pojovacího materiálu | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | K | 741910521 | Montáž se zhotovením konstrukce krytu pro kabelové vedení do 200 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
10 | M | R741-022 | Kabelový rošt š.150 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
12 | M | R741-001.1 | Žlab elektroinstalační 62/50 , vč úchtného a pojovacího materiálu | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
13 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
14 | M | R741-003 | Žlab elektroinstalační 250/100 , vč úchtného a pojovacího materiálu | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
15 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | M | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2 | m | 67.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00672 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| VV |  | 64 * 1,05 |  | 67.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 10214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
18 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 9397.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 1.1277 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| VV |  | 8950 * 1,05 |  | 9397.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9397.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | R741-101 | kabel silový s Cu jádrem PRAFlaDur 3x1,5mm2 P90 | m | 517 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.06204 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| VV |  | 470 * 1,1 |  | 517 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 517 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 34111031 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (O) | m | 833.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10004 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| VV |  | 794 * 1,05 |  | 833.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 6236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | 5985 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 1.0174 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| VV |  | 5700 * 1,05 |  | 5985 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5985 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 34111042 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 | m | 386.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.088872 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| VV |  | 368 * 1,05 |  | 386.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 341110480 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2 | m | 176.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.06174 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| VV |  | 168 * 1,05 |  | 176.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
26 | M | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 | m | 705.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.1129 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| VV |  | 672 * 1,05 |  | 705.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 705.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 | m | 323.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.08085 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| VV |  | 308 * 1,05 |  | 323.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) | m | 532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
29 | M | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 | m | 445.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.15137 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| VV |  | 424 * 1,05 |  | 445.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 34111100 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 | m | 113.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.060102 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| VV |  | 108 * 1,05 |  | 113.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 741122024 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY) | m | 328 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
32 | M | 341110490 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x10 mm2 | m | 344.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.12054 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| VV |  | 328 * 1,05 |  | 344.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
34 | M | 341116310 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35+25 mm2 | m | 5.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00187 | 0.0098175 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| VV |  | 5 * 1,05 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741122226 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
36 | M | R741-102 | kabel silový PRAFlaDur 3x70+50 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| VV |  | 30 * 1,1 |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
38 | M | 34111637 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x50+35mm2 | m | 68.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.15356 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| VV |  | 65 * 1,05 |  | 68.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.25 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 741410071 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku | m | 514 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
40 | M | 34141357 | vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2 | m | 341 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02728 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
| VV |  | 310 * 1,1 |  | 341 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 34141358 | vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 10mm2 | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.02574 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| VV |  | 180 * 1,1 |  | 198 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 34141359 | vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2 | m | 26.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00528 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| VV |  | 24 * 1,1 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
44 | M | 34141360 | vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm2 | m | 126.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.04048 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| VV |  | 115 * 1,1 |  | 126.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY) | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
46 | M | R741-004 | Kabel ovládací JYTY 3x1 | m | 409.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
| VV |  | 390 * 1,05 |  | 409.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 409.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 210813001 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
48 | M | R741-005 | kabel s funkčnosí při požáru 1-CHKE-V O 2x2,5 | m | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
| VV |  | 12 * 1,05 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 210813061 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
50 | M | R741-006 | Kabel s funkčností při požáru 1-CHKE-V J 5x2,5 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
51 | K | 210810109 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
52 | M | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00157 | 0.03454 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104
| VV |  | 20 * 1,1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 741122228 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 106
54 | M | 341116730 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x240+120 mm2 | m | 39.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.34848 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
| VV |  | 36 * 1,1 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 741110312 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
56 | M | 345713540 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 | m | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.01089 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
| VV |  | 18 * 1,1 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 741110313 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
58 | M | 34571365 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 37.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.025806 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
| VV |  | 34 * 1,1 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
60 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
61 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 585 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
62 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
63 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
64 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
65 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
66 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
67 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
68 | K | 741132127 | Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 136
69 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138
70 | M | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01431 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 140
71 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 345 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142
72 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 345 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.01035 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144
73 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146
74 | M | 345714280 | krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96 | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.02537 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148
75 | K | 741111002 | Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150
76 | M | R741-K01 | Podlahová krabice 24M (300x300) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
77 | K | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
78 | M | 34535400R | Spínač jednopólový 10A, kompletní | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
79 | K | 741310003 | Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
80 | M | 34535401R | Spínač dvojpólový 10A, kompletní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
81 | K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 162
82 | M | 34535405R | Přepínač sériový 10A, kompletní | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
83 | K | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166
84 | M | 34535406R | Přepínače střídavý 10A, kompletní | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 168
85 | K | 741310024 | Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 170
86 | M | 34535425R | Přepínač dvojitý střídavý 10A, kompletní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172
87 | K | 741310025 | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 174
88 | M | 34535407R | Přepínač křížový 10A, kompletní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 176
89 | K | 741310012 | Montáž ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou prostředí normální | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178
90 | M | 34535785R | Spínač jednopólový 10A se orientační doutnavkou, kompletní | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 180
91 | K | 741310031 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 182
92 | M | R741-V01 | Spínač jednopólový č.1, 10A, prostředí vlhké, kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 184
93 | K | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186
94 | M | R741-V02 | Spínač jednopólový střídavý č.6, 10A, prostředí vlhké, kompletní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188
95 | K | 741310221 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 190
96 | M | R741-V04 | Spínač pro žaluzie, polozapuštěný, bílý, kkompletní | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 192
97 | K | 74131000R | Montáž termostatu podlah.topení, vč zapojení | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194
98 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 196
99 | M | 34555100R | zásuvka 1násobná 16A , bílá, kompletní | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 198
100 | K | 741313003 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná, pro průběžnou montáž | kus | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200
101 | M | 34555123R | zásuvka 2násobná 16A bílá, kompletní | kus | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00864 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202
102 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204
103 | M | R741-Z01 | Zásuvka 230V, 16A, IP44 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 206
104 | K | 741313033 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 208
105 | M | R741-K02 | Zásuvka 230V, vestavná do podl.krabice, M45 | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 210
106 | K | 741313052 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212
107 | M | R741-Z01.1 | Zásuvka nástěnná 5p, 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214
108 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 216
109 | M | R741-V03 | Čidlo pohybu stropní, spín prvek relé, kompletní | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 218
110 | M | R741-V04.1 | Čidlo pohybu nástěnné, spín prvek relé, kompletní | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220
111 | K | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222
112 | M | 46050196 | tlačítko STOP bez blok.ve skříňce se sklem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 224
113 | M | R741-V01.1 | Materiál na propojení čidel VZT jednotek s rozvaděči VZT jednotky,vč. propojení chlazení pro VZT jednotky | sb | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 226
114 | M | R741-CH2 | Materiál na propojení samostatných venkovních a vnitřních jednotek chlazení | sb | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 228
115 | M | R741-CH3 | Materiál na propojení zvlhčovacích jednotek s čidlem vlhkosti | sb | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 230
116 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 232
117 | K | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234
118 | K | PM | Přidružený materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236
119 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238
| D | M-SV | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 187 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | M | R741-S01 | LED svítidlo vestavné 36W, 4320lm, 4000k (A), viz. kniha svítidel | ks | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | M | R741-S02 | LED svítidlo vestavné 30W, 3600lm, 4000k (B), viz. kniha svítidel | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 741372051 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla | kus | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | M | R741-S03 | LED svítidlo 30W, 3400lm, 4000k ©, viz. kniha svítidel | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | M | R741-S08 | LED svítidlo 24W, 2500 lm, 4000k (E), viz. kniha svítidel | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 741371104 | Montáž svítidlo LED průmyslové | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | M | R741-S04 | LED svítidlo 44W, 5400lm, IP66 (D), viz. kniha svítidel | ka | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 741372101 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové | kus | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | M | R741-S05 | LED svítidlo 24W, 2500 lm, 4000k (E1), viz. kniha svítidel | ka | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | M | R741-S06 | LED svítidlo 25W, 2370lm, 4000k, (F), viz. kniha svítidel | ka | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | M | R741-S07 | LED svítidlo 14W, 1260lm, 4000k, (F1), viz. kniha svítidel | ka | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 741372151 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa | kus | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | M | R741-S09 | LED svítidlo průmyslové 18W, 2400lm, 4000k, IP65 (H), viz. kniha svítidel | ks | 167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | M | R741-S10 | LED svítidlo průmyslové 32W, 4400lm, 4000k, IP65 (H1), viz. kniha svítidel | ks | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 741372013 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | M | R741-S12 | LED svítidlo 29W, 3400lm, 4000k, (J), viz. kniha svítidel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 741370032 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | M | R741-S11 | LED nouzové svítidlo 3W, 450lm, IP65, 1hod. (N), viz. kniha svítidel | ks | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | PM | Přidružený materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | ROZ | Rozvaděče a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | M | R001 | Rozvaděč RH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | M | R002 | Rozvaděč RP1 (v pož.odolnosti EI-30) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | M | R003 | Rozvaděč RP2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | M | R004 | Rozvaděč RP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | M | R005 | Rozvaděč Rvzt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | M | R06 | Náhradní zdroj UPS 3f/3f, 12kVA, 30min. (v pož.odolnosti EI-30) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | DD | Doprava dodávek | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | PD | Přesun dodávek | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | PM | Přidružený materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | PPP | Protipožární ucpávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | R741-P01 | Provedení protipožárních ucpávek vedení elektroinstalace | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | M | R741-P02 | Materiál na protipožární ucpávky | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | UHR | Uzemnění, hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77113 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | M | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.265 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 726 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | M | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | kg | 81.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.08181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| VV |  | 606 * 0,135 |  | 81.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | M | 354410935 | vodič vysokonapěťový HVI | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,400 kg/m | [14 empty] | P | 2
158 | M | 354410936 | příslušenství pro HVI (koncovky, držáky) | sada | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,400 kg/m | [14 empty] | P | 2
159 | M | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 350 mm | kus | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.01176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | M | 354414900 | podpěra vedení PV21c na ploché střech - plastová | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | M | 35441560 | tvarování | kus | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0462 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 741420054 | Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 741430005 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | M | 354410750 | tyč jímací s rovným koncem JR 2,5 2500 mm FeZn | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | M | R741-H01 | Podstavec k jímací tyči 17kg s klínem a podložkkou | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | M | 354418600 | svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0086 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | M | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | M | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00832 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | M | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | M | 354418300 | úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | M | 354418360 | držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| VV |  | 10 * 2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 210220391 | Montáž ochranných prvků - trubky s pláštěm | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | M | R741-250 | Trubka ochranná 4040HF_FA, vč.příchytek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 741112302 | Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 167x167 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | M | R741-251 | krabice 165 x 165 IP54 (8119) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | M | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 210020951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | M | R741-901 | Výstražná tebulka "Za bouřky se nedotýkej svodu ani se nepohybuj v okruhu 3m od svodu" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | PM | Přidružený materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | PPVh | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| D | M460 | Zemní práce při elektromontážích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 460010022 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice | km | 0.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 5.79e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 460150163 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 460421081 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02807 | 0.8421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 460560163 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 31.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| D | HZ | Práce v HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | hod01 | Propojení prvků VZT s rozvaděči VZT jednotek, vč.chlazení k jednotce | Nh | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | hod02 | Propojení venkovní a vnitřní jednotky chlazení | Nh | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | hod05 | Zapojení zvlhčovacích jednotek a propojení jednotky s čidlem vlhkosti | Nh | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | hod03 | Koordinece na stavbě | Nh | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | hod04 | Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem | Nh | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | rev01 | Revize elektro | Nh | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392

## SLP - SLABOPROUD
{5fafbfe8-3bb5-484d-8af9-2200f63cb9c3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
SLP - SLABOPROUD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Podlahové krabice v kancelářích 2. a 3. NP jsou součástí rozpočtiu silnoproudu
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
SLP - SLABOPROUD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Strukturovaný kabelový rozvod - materiál | [5 empty] | 0
| 1.1 - Strukturovaný kabelový rozvod - montáž | [5 empty] | 0
| 2 - Aktivní datové prvky a kamery - materiál | [5 empty] | 0
| 2.2 - Aktivní datové prvky a kamery - montáž | [5 empty] | 0
| 3 - Kabelové kanály, lišty, trubky, krabice pro SLP - materiál | [5 empty] | 0
| 3.2 - Kabelové kanály, lišty, trubky, krabice pro SLP - montáž | [5 empty] | 0
| 4 - EKV, TLF komunikátory - materiál | [5 empty] | 0
| 4.2 - EKV, TLF komunikátory - montáž | [5 empty] | 0
| 5 - PZTS - materiál | [5 empty] | 0
| 5.1 - PZTS - montáž | [5 empty] | 0
| 6 - Tísňové volání - WC invalidé - materiál | [5 empty] | 0
| 6.2 - Tísňové volání - WC invalidé - montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
SLP - SLABOPROUD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Strukturovaný kabelový rozvod - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220350110 | Dat.rozvaděč 42U š 800 x hl. 800 mm, prosklený, stojanový, robustní svařovaná konstrukce, nosnost až 1000 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 220350120 | Sada zesílených koleček - 4 ks - 750 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 220350130 | Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 220350140 | Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 220350150 | Patch panel osazený 50 pozic CAT 3 TLF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 220350160 | Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, UTE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 220350170 | Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, C14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 220350180 | Patch panel pro 24xRJ45 CAT.6 - neosazený | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 220350190 | Průchozí panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 220350200 | 19" vyvazovací panel 2U | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 220350210 | Police 2 U 450mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 220350220 | Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45 | ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 220350230 | Kabel CAT 6 4x2xAWG24 U/UTP LSZH | m | 11300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 220350240 | Dat.zásuvka Cat 6 2x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se silno | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 220350250 | Dat.zásuvka Cat 6 1x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se silno | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 220350260 | Dat.zásuvka Cat 6 1x RJ 45 - na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 220350270 | PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ - do přístrovové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 220350280 | PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ - MODULOVÁ do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 220350290 | Kabel aktivní HDMI s konektory HDMI na míru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 220350300 | Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 22,5x45 do PK | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 220350310 | Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m zelený | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 220350320 | Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m žlutý | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 220350330 | Patchcord Cat 6 UTP, 1,0 m žlutý | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 220350340 | Patchcord Cat 6 UTP, 1,5m žlutý | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 220350350 | kabel sdělovací stíněný vnitřní 25x2x0,5 (propojení TLF) | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 220350360 | Krabice přístrojová 68 | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 220350370 | Stahovací pásek 200/4,5 | ks | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 220350390 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| D | 1.1 | Strukturovaný kabelový rozvod - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 220350440 | Montáž + osazení technologie do datové skříně | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
30 | K | 220350450 | Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 10mm | m | 11300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
31 | K | 220350460 | Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických 11 -25mm | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
32 | K | 220350470 | Měření UTP port | ks | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
33 | K | 220350480 | Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
34 | K | 220350490 | Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
35 | K | 220350500 | Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
36 | K | 220350510 | AV zásuvka - montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
37 | K | 220350520 | Ukončení kabelu UTP v rozvaděči | ks | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
38 | K | 220350530 | Ukončení kabelu SYKFY v rozvaděči (pár) | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
39 | K | 220350540 | Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| D | 2 | Aktivní datové prvky a kamery - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 220350620 | 3.0 Megapixelová, G1, IP venkovní vysoce citlivá miniDome kamera s IR EXIR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 2048 × 1536/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 98°(2.8mm), 78.7°(4mm), 48°(6mm), Citlivost: 0.005Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/583mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
41 | K | 220350630 | Alternativa držáku, zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery: Φ5", H:1.25", materiál: hliníková slitina | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
47 | K | 220350690 | Patchcord LC/E2000/APC duplex | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
48 | K | 220350700 | UPS 1500 VA LCD RM 2U 230 V se SmartConnect | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
49 | K | 220350710 | UPS Network Management Card 2 je zařízení pro komunikaci s UPS zařízením prostřednictvím konzole . UPS Network Management karta umožní bezpečné sledování a kontrolu jednotlivé UPS pomocí webového prohlížeče, příkazového řádku, nebo s SNMP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| D | 2.2 | Aktivní datové prvky a kamery - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 220350770 | Kamera CCTV - montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| D | 3 | Kabelové kanály, lišty, trubky, krabice pro SLP - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 220350870 | Drátěný kabelový žlab EZ 54/300 s přísluš.vč uchycení stěna/strop , zemnění | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
54 | K | 220350880 | Drátěný kabelový žlab EZ 54/250 s přísluš.vč uchycení stěna/strop , zemnění | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
55 | K | 220350890 | Drátěný kabelový žlab EZ 54/200 s přísluš.vč uchycení stěna/strop , zemnění | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
56 | K | 220350900 | Drátěný kabelový žlab EZ 54/150 s přísluš.vč uchycení stěna/strop , zemnění | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
57 | K | 220350910 | PODLAHOVÁ KRABICE 24M M KRYT PRO KRYTINU, ŠEDÁ, Podlahová krabice pro 24 modulů | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
58 | K | 220350920 | Plastová inst. krabice do betonu pro 16 modulů 896 32 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
59 | K | 220350930 | Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do Podl.Krabice | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
60 | K | 220350940 | M ZÁSLEPKA 2M BÍLÁ | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
61 | K | 220350950 | El inst krabice 250 X 250 mm pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
62 | K | 220350960 | El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
63 | K | 220350970 | Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm | m | 495 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
64 | K | 220350980 | Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
65 | K | 220350990 | Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
66 | K | 220351000 | Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
67 | K | 220351010 | Kabelová příchytka - kovová - komplet pro 1 kabel | ks | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
68 | K | 220351020 | Kabelová příchytka - kovová - komplet pro 2 kabely | ks | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
69 | K | 220351030 | Lišta LV 40x20 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
70 | K | 220351040 | Protipožární akrylový tmel přetíratelný, hustota 1600kg/m3, 90 min | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
71 | K | 220351050 | Montážní pěna na utěsnění podlahových krabic a vstupních otv.750ml | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
72 | K | 220351070 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| D | 3.2 | Kabelové kanály, lišty, trubky, krabice pro SLP - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 220351110 | Kabelový žlab drátěný - montáž komplet | m | 162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
74 | K | 220351120 | Podlahová krabice | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
75 | K | 220351130 | Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
76 | K | 220351140 | Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
77 | K | 220351150 | Lišta LV | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
78 | K | 220351160 | Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení | m | 695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
79 | K | 220351170 | Uložení trubky 25 - 50 mm - podlaha | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
80 | K | 220351180 | Kabelová příchytka - montáž | ks | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
81 | K | 220351190 | Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
82 | K | 220351200 | Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
83 | K | 220351210 | Aplikace mont/požární pěny do otvorů | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| D | 4 | EKV, TLF komunikátory - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 220351310 | ŘJ přístup : Control terminal, "Inteligentní řídící terminál - napojení na řídící systém přes RS232/RS485/Ethernet - napájení 12V, bateriová mikrozáloha - 2x IO interface, 2x ABA Tk2 interface, 2x WIE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
85 | K | 220351320 | Montážní skříň pro controller | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
86 | K | 220351330 | Přístupová - Slave jednotka - terminál - 914, napojení RS485 / RS232, komunikační protokol NET92 - schopná pracovat v Off-Line i On-Line režimu. - Kapacita v Off-Lin režimu min. 300 ID karet. - IO rozhraní 3x vstup/3x výstup - napájení 9V až 24V - Vstup pro externí čtečky 2x ABA Tk2, 2x Wiegand, 2x DALLAS, 1x PS/2, RS232 - možnost napojení displeje - antitamper sensor - integrovaná čtečka EM4102 komapatibilní - možnost napojení externí RFID čtečky LF, HF, UHF | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
87 | K | 220351340 | Skříň se svorkovnicí, montáž pod omítku, pro terminál | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
88 | K | 220351350 | Čtečka 13,6 MHz MF 14443A kompatibilní, RFID sectorr reader 14443A standard, - výstup ABA Tk2, RS232, WIEGAND, RS485 - programovatelný pro formát vyčítaných dat - prgramovatelný pro formát výstupních dat - prrogramovatelný - jednotlivé čtení/opakované čtení | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
89 | K | 220351360 | Rámeček pro čtečku | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
90 | K | 220351370 | Rámeček pro čtečku s LED pro EZS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
91 | K | 220351380 | Kabel speciální - 2x1 + 2x2x2x0,22 | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
92 | K | 220351390 | kabel napájecí CYSY 2x1,5 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
93 | K | 220351400 | Spínaný napájecí zálohovaný zdroj, Napáječ 220st/12Vss 9A - zál.pulsní zdroj bat 24Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
94 | K | 220351410 | Napájecí zdroj - ŘJ - 12V/3A DC, Napáječ 220st/12Vss 3A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah baterie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
95 | K | 220351420 | Kabelová průchodka, nerozpojitelná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
96 | K | 220351430 | Elektromagnetický otevírač pro požární dveře se signalizací vč čelní lišty | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
97 | K | 220351440 | Dveřní TLF analog, základní modul + 3x 2 tlačítka, audio | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
98 | K | 220351450 | Střížka pro 1 modul | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
100 | K | 220351470 | krabice instalační přístrojová | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
101 | K | 220351490 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| D | 4.2 | EKV, TLF komunikátory - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 220351540 | Rídící jednotka - montáž, programování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
103 | K | 220351550 | Dveřní termínál + čtečka + zámek -1 dveře - montáž | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
104 | K | 220351560 | Zálohovaný zdroj - montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
105 | K | 220351570 | TLF komunikátor - montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
106 | K | 220351580 | Zatažení kabelů do 10 mm | m | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
107 | K | 220351590 | Krabice instalační se svorl pod omítku vč. vysekání a zapravení | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| D | 5 | PZTS - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 220351670 | Ústředna PZTS 96 zón, 2 sběrnice, Počet podsystémů: 16 Připojení k PC: ano, přímé Max. počet zón: 96 Počet vstupů (zón) na desce ústředny: 16 Max. počet zónových expandérů: 10 Max. počet klávesnic v systému: 16 Max. počet PGM výstupů v systému: 48 + 6 (na ústředně 8 + 6) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
110 | K | 220351680 | Koncentrátor - expandér 8V/4Vý s krabicí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
111 | K | 220351690 | Komunikační ethernet modul do ústředny, ETH 080, pro napojení do LAN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
112 | K | 220351700 | Přepěťový filtr - na napájecí kabel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
113 | K | 220351710 | Přepěťový filtr - na linky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
114 | K | 220351720 | Klávesnice ovládací dotykový displ. obr., barevná , Typ klávesnice: LCD programovací, ovládací Proudový odběr: min. 105 mA, max. 180 mA Displej: dotykový VGA LCD, 64tis. barev, programovatelné podsvícení Tamper: ano | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
115 | K | 220351730 | Napájecí zálohovaný zdroj 13,8 V /3 A, Typ modulu: přídavný zdroj Typ zdroje: AC/DC měnič Provedení: plechový box Napájení: 230 V~), (180 - 260 V~) Výstupní napětí: 13,8 V= (12 - 14 V=) Max, proudový odběr z AUX výstupu: 3 A Dobíjecí proud záložního akumulátoru: 0,5 A Záložní akumulátor: max. 18 Ah Detekce výpadku AC: ano, LED Detekce přetížení AUX : ano, LED Ochrana AUX výstupu: zkrat, přetížení Ochrana akku: vybití pod 9,5 V, přepólování Ochrana proti přepětí: ano, vstup AC Tamper krytu: ano | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
116 | K | 220351740 | Zálohovací AKU 12V / 17Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
117 | K | 220351750 | Duální detektor PIR + MW vnitřní, 15x15 m | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
118 | K | 220351760 | Detektor - tříštění skla | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
119 | K | 220351770 | MG kontakt vratový | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
120 | K | 220351780 | MG kontakt | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
121 | K | 220351790 | Siréna vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
122 | K | 220351800 | Instalační svorkovnice s tamperem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
123 | K | 220351810 | Zař.dálk. přenosu ZDP - verze GRPS,komplet vč. GSM antény | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
124 | K | 220351820 | Kabel - sběrnice, čidla - FTP CAT 5e LS0H | m | 710 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
125 | K | 220351830 | krabice přístrojová 68 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
126 | K | 220351850 | Instalační materiál podružný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| D | 5.1 | PZTS - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 220900110 | Ústředna - montáž, programování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713393864
128 | K | 220900120 | Zařížení ZDP NAM - montáž, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191798404
129 | K | 220900130 | Koncentrátor /tablo | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304251197
130 | K | 220900140 | Klávesnice ovládací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449691937
131 | K | 220900150 | Zálohovanýí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172221177
132 | K | 220900160 | Infradetektor PIR/DTS/EPS | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665122198
133 | K | 220900170 | MG kontakt | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465596836
134 | K | 220900180 | Svorkovnice s tamperem vč. krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820601784
135 | K | 220900190 | Siréna | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309258232
136 | K | 220900200 | kabel - zatažení / uložení | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359321633
137 | K | 220900210 | krabice instalační | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923735195
138 | K | 220900220 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314235377
| D | 6 | Tísňové volání - WC invalidé - materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 220351910 | Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené - Distress alarm VE SLOŽENÍ: NOUZOVÉ TLAČÍTKO, NOUZOVÉ TÁHLO, SIGNÁLNÍ SVĚTLO, AKCEPTAČNÍ TLAČÍTKO SE SIGMALIZACÍ, RESETAČNÍ PANEL, ZDROJ NA DIN LIŠTU. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
140 | K | 220351920 | Kabel JY(st)Y 4x2x0,8 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
141 | K | 220351930 | krabice instalační KO 68 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
142 | K | 220351950 | Instalační materiál podružný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| D | 6.2 | Tísňové volání - WC invalidé - montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 220352000 | Nouzové volání - prvky, trafo - montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
144 | K | 220352010 | kabel - zatažení / uložení | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
145 | K | 220352020 | krabice instalační KO 68 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274

## PLYN - PLYNOINSTALACE
{1494cf71-a177-4f7c-8b2e-f9bd6abea611}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
PLYN - PLYNOINSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
PLYN - PLYNOINSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 901 - koordinace, obhlídka stavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
PLYN - PLYNOINSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723000001 | Havarijní automatický ventil pro plynná paliva DN40 (230V,IP52) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| VV |  | 230V, 65W | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 723150406 | Potrubí plyn ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| VV |  | ocel pozink lisované spoje VIEGA MEGAPRES G | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723170226 | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé ochrana vícevrstvého potrubí korugovanými trubkami DN60 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 723180114 | Potrubí z vlnovocých trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 40 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 723190253 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 723230153 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | R-001 | Tlakové zkoušky, revize a kontrola díla | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | R-002 | Stavební výpomoc | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| VV |  | před kotlem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| VV |  | HUK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u plynoměru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 901 | koordinace, obhlídka stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 7670000001 | Závěsy pro Plynoinstalaci | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 101 - Chlazení pro VZT je...
{fd3925a8-51a4-4192-aae7-9f221a2ba303}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
101 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
101 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 01
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
101 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 01
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207939642
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 2,5 kW, topný výkon 3,2 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702666932
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 1.1 Výkon jednotky 2,5/3,2 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 0,87(0,89) kW/ 2,7(3,3) A - CH(UT), maximální proud 3,3 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772749527
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66340005
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497502945
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094095297
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157040406
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697365298
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657418541
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150847
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883843927
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264641665
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246854178

## 102 - Chlazení pro VZT je...
{4e28a434-7d0c-457e-9151-28d5120bb4fd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
102 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 02
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
102 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 02
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
102 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 02
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701007046
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 4,5 kW, topný výkon 5,0 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800445141
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 2.1 Výkon jednotky 4,5/5,0 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725806960
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596593427
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405450305
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576036563
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165121633
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048290468
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923230967
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441084494
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009537861
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761680742
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814896348

## 103 - Chlazení pro VZT je...
{2b0fba4d-9730-4862-be18-cc20998c77e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
103 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 03
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
103 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 03
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
103 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 03
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732591285
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 4,5 kW, topný výkon 5,0 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162234816
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 3.1 Výkon jednotky 4,5/5,0 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330274797
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650677116
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820118342
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721677964
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -978375961
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112264979
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219460449
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317058891
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91048199
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488614424
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485824795

## 104 - Chlazení pro VZT je...
{6c4a204a-ede6-4fb1-8ea2-1d9579e7fc29}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
104 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 04
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
104 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 04
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
104 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 04
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463188299
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,2 kW, topný výkon 3,7 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251937870
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 4.1 Výkon jednotky 3,2/3,7 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 0,87(0,89) kW/ 2,7(3,3) A - CH(UT), maximální proud 3,3 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113378053
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693589514
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539498184
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626063536
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090062234
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827128455
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395148391
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753062881
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123046365
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057882100
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207692540

## 106 - Chlazení pro VZT je...
{ba7f9002-874b-4f13-9dab-d117f841bf6d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
106 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 06
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
106 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
106 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228585191
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 2,5 kW, topný výkon 3,2 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649168638
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 6.1 Výkon jednotky 2,5/3,2 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 0,87(0,89) kW/ 2,7(3,3) A - CH(UT), maximální proud 3,3 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426506505
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022692006
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081236819
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728185782
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942049396
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615829815
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577086680
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886201060
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -96098655
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238942802
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29525404

## 107.1 - Chlazení pro VZT ...
{eeab6dcf-0052-4194-b711-51fa05796adc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.1 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.1 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.1
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.1 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.1
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696221450
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700524991
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.1.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722834487
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770556883
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -344505480
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808119388
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113802281
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884186594
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567139202
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149754189
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556692253
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130602846
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524411476

## 107.2 - Chlazení pro VZT ...
{46c72cb1-f21d-470b-93dd-944633e48a81}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.2 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.2 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.2
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.2 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.2
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427024997
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910763746
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.2.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534227158
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859348422
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512420070
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491673772
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221469581
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727648521
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754838820
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703573630
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432211972
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 503299297
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410281510

## 107.3 - Chlazení pro VZT ...
{71c048fb-8193-414c-8200-f0ef87bbb276}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.3 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.3 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.3
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.3 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.3
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248443105
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713759238
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.3.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244886458
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435561575
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017581912
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37136556
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377621472
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439095769
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425476877
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410927140
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461807578
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189638394
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374793800

## 107.4 - Chlazení pro VZT ...
{d76fa296-900d-440d-adbd-2f4f67b0f6e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.4 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.4 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.4
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.4 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.4
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272542179
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487002306
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.4.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275990139
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191058705
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82056578
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435665231
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649378505
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610409499
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487095905
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100828427
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881693973
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742368315
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336920966

## 107.5 - Chlazení pro VZT ...
{5d87679b-2834-4664-bbd4-19147b06af29}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.5 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.5
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.5 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.5
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.5 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.5
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122232131
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897920259
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.5.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990523313
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633538135
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036461347
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297678637
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680002336
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951980508
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632478788
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168389344
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22081892
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026880452
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553747768

## 107.6 - Chlazení pro VZT ...
{3984d5e2-8c48-44c5-8764-22c50f0b555c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.6 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.6
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.6 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.6
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.6 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.6
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688347751
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523194199
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.6.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 925061264
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613768517
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135348659
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256700102
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479802660
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003129670
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929802089
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938850712
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548441072
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400811647
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713873813

## 107.7 - Chlazení pro VZT ...
{2d47245c-7612-4f8a-9a8f-53be424d32ef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.7 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.7
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.7 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.7
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.7 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.7
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411630094
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698568535
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.7.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587226011
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362343458
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839652201
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611022277
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704715029
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228153532
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375349385
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28079070
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180631146
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568813811
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972817444

## 107.8 - Chlazení pro VZT ...
{b6d573e6-90ac-4bcc-adc4-cc36d8db598f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.8 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.8
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.8 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.8
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
107.8 - Chlazení pro VZT jednotky VZT 07.8
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6514 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873281403
2 | M | R751000002 | Kondenzační jednotka pro VZT, chladící výkon 3,4 kW, topný výkon 4,1 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248403001
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 7.8.1 Výkon jednotky 3,4/4,1 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,62(1,57) kW/ 4,4(4,9) A - CH(UT), maximální proud 4,9 A, doporučené jištění 16 A, akustický tlak 49/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 28 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 33,3 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C/-18÷18 - CH/UT - vč. expanzního ventilu | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | Řídící box pro regulaci výkonu jednotky CH | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434976127
| P |  | Poznámka k položce: - řídící box pro regulací výkonu jednotky chlazení, vč. el./dat. propojení s jednotkou VZT - typ KM113.07UU - komunikační protokol MODBUS - řízení výkonu 0÷10V - 3 beznapěťové kontakty (povolení chodu/blokování kond.jednotky;řízení výkonu) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319253695
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113426456
6 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408190640
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526239716
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339541239
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779222079
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013505091
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618826632
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094316644
| VV |  | 1*25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868112025

## 208 - Okruh server - M3.17
{1c70d456-f1a3-4d50-8780-01804e6afdad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
208 - Okruh server - M3.17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
208 - Okruh server - M3.17
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
208 - Okruh server - M3.17
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.704 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.704 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.079 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711113 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778132566
2 | M | R751000100 | Nástěnná splitová jednotka chlazení chladící výkon 3,7 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247707643
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 8 Splitový systém chlazení serverů (M3.17), vnitřní nástěnný díl, s venkovní jednotkou "8.1" propojena pomocí chladivového měděného potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Chladící výkon jednotky 0,9÷5,5 kW, akustický tlak 44/39/34/31 dB(A), akustický výkon 60 dB(A), průtok vzduchu 15,5/14,5/13/10,5/8 m3/min, chladivo R32, rozměry 998*345*210 mm vnitřní díl, hmotnost 11,4 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C, jednotka osazena ve výšce 2,5m, kondenzátní čerpadlo řeší profese ZI - Splitový systém chlazení serverů (M3.17), venkovní díl, s vnitřní jednotkou "8.2" propojena pomocí chladivového měděného potrubí 6,35/12,7, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Chladící výkon jednotky 3,7 kW, el. parametry 1x230 V/ 1,4 kW/ 6,0 A, doporučené jištění 10 A, akustický tlak 49 dB(A), akustický výkon 60 dB(A), průtok vzduchu 35 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 34,1 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C - vč. infra ovladače | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617133882
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993440294
5 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874128074
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10*1,1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279179379
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422306157
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242012570
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834003033
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592166875
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625055346
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416726343
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731047088

## 209 - Okruh server - M2.16
{45398719-0721-4662-b655-fbba5ae86d3e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
209 - Okruh server - M2.16
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
209 - Okruh server - M2.16
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
209 - Okruh server - M2.16
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7172 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7172 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0922 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711113 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887396844
2 | M | R751000100 | Nástěnná splitová jednotka chlazení chladící výkon 3,7 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429680240
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 9 Splitový systém chlazení serverů (M2.16), vnitřní nástěnný díl, s venkovní jednotkou "9.1" propojena pomocí chladivového měděného potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Chladící výkon jednotky 0,9÷5,5 kW, akustický tlak 44/39/34/31 dB(A), akustický výkon 60 dB(A), průtok vzduchu 15,5/14,5/13/10,5/8 m3/min, chladivo R32, rozměry 998*345*210 mm vnitřní díl, hmotnost 11,4 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C, jednotka osazena ve výšce 2,5m, kondenzátní čerpadlo řeší profese ZI - Splitový systém chlazení serverů (M2.16), venkovní díl, s vnitřní jednotkou "9.2" propojena pomocí chladivového měděného potrubí 6,35/12,7, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Chladící výkon jednotky 3,7 kW, el. parametry 1x230 V/ 1,4 kW/ 6,0 A, doporučené jištění 10 A, akustický tlak 49 dB(A), akustický výkon 60 dB(A), průtok vzduchu 35 m3/min, chladivo R32, rozměry 545/770/288 mm venkovní díl, hmotnost 34,1 kg (čistá), garantovaný chod -15÷48°C - vč. infra ovladače | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016163062
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403085727
5 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 15.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070861015
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 14*1,1 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87720702
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727141796
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560099505
9 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824355883
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
10 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886138037
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928793335
| VV |  | 2*14 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288550805
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920348239

## 313 - Okruh badatelna a k...
{8776fdb1-a465-4d6a-a3aa-148435bdb1ec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
313 - Okruh badatelna a kancelář - M3.04, 3.04a
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
313 - Okruh badatelna a kancelář - M3.04, 3.04a
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
313 - Okruh badatelna a kancelář - M3.04, 3.04a
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1457 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1457 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5207 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729958353
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,6 kW | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506434549
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 13.2 - kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 1,6 kW, topný výkon 1,8 kW, el. příkon 13 W, akustický tlak 29/27/26 dB(A), akustický výkon 45/43/42 dB(A), průtok vzduchu 7,5/7/6,6 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 12,6 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/12,7, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000003 | kazetová jednotka chlazení, vel. 09, chladící výkon 2,8 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023105267
| P |  | Poznámka k položce: - pol 13.3 - kazetová jednotka chlazení (vel. 09), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 2,8 kW, topný výkon 3,2 kW, el. příkon 14 W, akustický tlak 30/29/27 dB(A), akustický výkon 46/43/42 dB(A), průtok vzduchu 8/7,5/7,1 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 13,7 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/12,7, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176113907
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728840765
6 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107930112
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 751721123 | Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 9 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882855284
8 | M | R751000001 | MiniVRV jednotka, chladící výkon 15,5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345392857
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 13.1 VRV systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 15,5/18,0 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 3,97(3,23) kW/ 18,0(19,9) A - CH(UT), maximální proud 29 A, doporučené jištění 32 A, akustický tlak 52/54 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 75 dB(A), průtok vzduchu 80 m3/min, chladivo R32, rozměry 834/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 71,6 kg (čistá), garantovaný chod -5÷48°C/-20÷18 - CH/UT | [14 empty] | P | 2
9 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646639384
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000100 | Y rozbočovač, pro potrubí chladiva a kapaliny | pár | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194642450
| P |  | Poznámka k položce: - Y rozbočovač, pro potrubí chladiva a kapaliny - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 86.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178171015
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 57*1,1 |  | 62.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/12,7 (1/4"/1/2")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/15,88 (3/8"/5/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690414305
| VV |  | 57+16+6 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92477165
14 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760281403
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
15 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812102033
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874463836
| VV |  | 2*86 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877829201
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650511970

## 314 - Okruh konferenční m...
{868d81ad-0e77-427f-95cf-5e2400e7a694}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
314 - Okruh konferenční místnost - M3.05
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
314 - Okruh konferenční místnost - M3.05
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
314 - Okruh konferenční místnost - M3.05
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9464 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9464 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3214 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516353112
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,6 kW | soub | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450154298
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 14.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 1,6 kW, topný výkon 1,8 kW, el. příkon 13 W, akustický tlak 29/27/26 dB(A), akustický výkon 45/43/42 dB(A), průtok vzduchu 7,5/7/6,6 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 12,6 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/12,7, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062320496
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95928886
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051567787
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721123 | Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 9 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828997578
7 | M | R751000001 | MiniVRV jednotka, chladící výkon 12,1 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121709964
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 14.1 VRV systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 12,1/14,2 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 3,43(2,3) kW/ 16,0(15,6) A - CH(UT), maximální proud 26,1 A, doporučené jištění 32 A, akustický tlak 50/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 71 dB(A), průtok vzduchu 60 m3/min, chladivo R32, rozměry 834/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 64,7 kg (čistá), garantovaný chod -5÷48°C/-20÷18 - CH/UT | [14 empty] | P | 2
8 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054879935
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
9 | K | R751000100 | Y rozbočovač, pro potrubí chladiva a kapaliny | pár | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046458037
| P |  | Poznámka k položce: - Y rozbočovač, pro potrubí chladiva a kapaliny - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 41.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964284277
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32*1,1 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/12,7 (1/4"/1/2")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/15,88 (3/8"/5/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249539713
| VV |  | 32+6 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270359717
13 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354864108
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
14 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485615914
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638687088
| VV |  | 2*38 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871243855
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835722930

## 316 - Okruh kanceláře - M...
{9b116fb7-1f49-48a3-847a-4208533ccf37}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
316 - Okruh kanceláře - M3.07, 3.08
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
316 - Okruh kanceláře - M3.07, 3.08
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
316 - Okruh kanceláře - M3.07, 3.08
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9266 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9266 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437472384
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,6 kW | soub | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767892039
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 16.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 1,6 kW, topný výkon 1,8 kW, el. příkon 13 W, akustický tlak 29/27/26 dB(A), akustický výkon 45/43/42 dB(A), průtok vzduchu 7,5/7/6,6 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 12,6 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/12,7, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77277295
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559719525
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047584602
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721123 | Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 9 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430917525
7 | M | R751000001 | MiniVRV jednotka, chladící výkon 12,1 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881217671
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 16.1 VRV systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 12,1/14,2 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 3,43(2,3) kW/ 16,0(15,6) A - CH(UT), maximální proud 26,1 A, doporučené jištění 32 A, akustický tlak 50/52 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 71 dB(A), průtok vzduchu 60 m3/min,chladivo R32, rozměry 834/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 64,7 kg (čistá), garantovaný chod -5÷48°C/-20÷18 - CH/UT | [14 empty] | P | 2
8 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701888308
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
9 | K | R751000100 | Y rozbočovač, pro potrubí chladiva a kapaliny | pár | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101569230
| P |  | Poznámka k položce: - Y rozbočovač, pro potrubí chladiva a kapaliny - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 35.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141101682
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 16*1,1 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/12,7 (1/4"/1/2")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,1 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/15,88 (3/8"/5/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985821443
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265344092
13 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630665029
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
14 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504805605
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241448772
| VV |  | 2*38 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625653060
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137519832

## 410 - Okruh kanceláře - M...
{8e0cbf3b-b06f-4484-80ad-cd79f8948a45}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
410 - Okruh kanceláře - M3.13, 2.12, 2.13
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
410 - Okruh kanceláře - M3.13, 2.12, 2.13
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
410 - Okruh kanceláře - M3.13, 2.12, 2.13
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9383 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9383 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3133 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198964711
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 07, chladící výkon 2,1 kW | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446136636
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 10.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 07), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 2,1 kW, topný výkon 2,3 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 13/12/11 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 15,3 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312445074
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919141615
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033272742
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684503469
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 6,2 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658187102
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 10.1 multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí - 4 porty, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 6,2/7,4 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,4(1,7) kW/ 12,6(12,9) A - CH(UT), maximální proud 12,9 A, doporučené jištění 20 A, akustický tlak 50/54 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 66 dB(A), průtok vzduchu 50 m3/min, chladivo R32, rozměry 834/870/330 mm venkovní díl, hmotnost 46,4 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-18÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514875966
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518539687
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 67.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965232962
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 61*1,1 |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225085052
| VV |  | 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132771437
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236664531
14 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949848925
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
15 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201406482
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954371802
| VV |  | 2*61 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695141277
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117494968

## 411 - Okruh kanceláře - M...
{2036b4b0-7c7d-4de3-a1eb-8f00f8fe5460}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
411 - Okruh kanceláře - M1.10, 1.11
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
411 - Okruh kanceláře - M1.10, 1.11
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
411 - Okruh kanceláře - M1.10, 1.11
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9614 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9614 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3364 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889399212
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639577342
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 11.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | M | R751000009 | kazetová jednotka chlazení, vel.09, chladící výkon 2,6 kW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508843018
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 11.3 kazetová jednotka chlazení (vel. 09), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 2,6 kW, topný výkon 2,9 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 36/33/30 dB(A), akustický výkon 52 dB(A), průtok vzduchu 8,5/7/6 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,9 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
4 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675094905
5 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539682519
6 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11095927
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525639317
8 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 6,2 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790586396
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 11.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí - 4 porty, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 6,2/7,4 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,4(1,7) kW/ 12,6(12,9) A - CH(UT), maximální proud 12,9 A, doporučené jištění 20 A, akustický tlak 50/54 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 66 dB(A), průtok vzduchu 50 m3/min, chladivo R32, rozměry 834/870/330 mm venkovní díl, hmotnost 46,4 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-18÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512056522
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099963489
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 74.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067828273
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 68*1,1 |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979478977
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138840345
| VV |  | 3+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480468131
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868400134
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411175689
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174988932
| VV |  | 2*68 |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533597999
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658191939

## 412 - Okruh kanceláře - M...
{0597ede2-679d-474f-950d-6c3dbf3fc765}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
412 - Okruh kanceláře - M2.10, 2.11, 3.11, 3.12
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
412 - Okruh kanceláře - M2.10, 2.11, 3.11, 3.12
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
412 - Okruh kanceláře - M2.10, 2.11, 3.11, 3.12
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9718 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9718 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3468 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609092233
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 07, chladící výkon 2,1 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814302322
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 12.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 07), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 2,1 kW, topný výkon 2,3 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 13/12/11 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 15,3 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392187587
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047304037
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223987993
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536617289
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 6,2 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282359180
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 12.1 multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí - 4 porty, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 6,2/7,4 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 1,4(1,7) kW/ 12,6(12,9) A - CH(UT), maximální proud 12,9 A, doporučené jištění 20 A, akustický tlak 50/54 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 66 dB(A), průtok vzduchu 50 m3/min, chladivo R32, rozměry 834/870/330 mm venkovní díl, hmotnost 46,4 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-18÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713504477
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124315159
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 72.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192575297
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 66*1,1 |  | 72.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344158137
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220386949
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325077339
14 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894146334
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
15 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498417089
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504404974
| VV |  | 2*66 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294574571
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293802507

## 415 - Okruh depozitáře - ...
{abdd95c6-7160-4ce0-b02d-997fbb576dca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
415 - Okruh depozitáře - M3.06
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
415 - Okruh depozitáře - M3.06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
415 - Okruh depozitáře - M3.06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9454 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9454 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3204 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309114478
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 07, chladící výkon 2,1 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965294580
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 15.2 - kazetová jednotka chlazení (vel. 07), 4 cestná, chladivo R32, chladící výkon 2,1 kW, topný výkon 2,3 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 13/12/11 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 15,3 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629814018
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135764745
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204866720
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004024021
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 9,5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747719859
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 15.1 multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí - 4 porty, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 9,5/10,6 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,8(2,9) kW/ 13,0(15,3) A - CH(UT), maximální proud 15,3 A, doporučené jištění 25 A, akustický tlak 50/54 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 65 dB(A), průtok vzduchu 60 m3/min, chladivo R32, rozměry 834/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 61,0 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-18÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408054883
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685902366
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 63.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209378633
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 58*1,1 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064339836
| VV |  | 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349140216
13 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931703625
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
14 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222576447
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900213379
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305944600
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287775300

## 417 - Okruh depozitáře - ...
{1267f35b-9a32-4bea-8866-b308836471df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
417 - Okruh depozitáře - M1.04
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
417 - Okruh depozitáře - M1.04
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
417 - Okruh depozitáře - M1.04
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91735 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91735 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29235 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053763655
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675027626
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 17.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R410A, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364940864
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722875962
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655899211
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703697487
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 11,2 kW, topný výkon 12.5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661476001
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 17.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 11,2/12,5 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,73(2,81) kW/ 22,2(23,1) A - CH(UT), maximální proud 23,1 A, doporučené jištění 40 A, akustický tlak 51/53 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 70 dB(A), průtok vzduchu 110 m3/min, chladivo R410A, rozměry 1380/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 87 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-25÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260747435
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000201 | Distribuční box - 4 porty |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120302285
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 17.3 Distribuční box, 4 porty, rozměry 302/143/252 mm, hmotnost 5 kg, připojení4*6,35/9,52; 1*9,52/19,05, 1x230 V/ 10 W/ 0,05 A; obsahuje expanzní ventily, řídící elektroniku | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216638099
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 54.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.16335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1016804029
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19*1,1 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,5*1,1 |  | 33.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 54.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813772021
| VV |  | 54,45 |  | 54.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792756988
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817646563
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629132927
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324386049
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081800535
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488477786
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546027959

## 418 - Okruh depozitáře - ...
{5d5a4043-18bf-4317-b6bb-e7fab7a56ce3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
418 - Okruh depozitáře - M1.05
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
418 - Okruh depozitáře - M1.05
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
418 - Okruh depozitáře - M1.05
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9553 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9553 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3303 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626394869
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918762150
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 18.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R410A, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418286135
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1890447746
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541677738
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179877267
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 11,2 kW, topný výkon 12.5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311893300
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 18.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 11,2/12,5 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,73(2,81) kW/ 22,2(23,1) A - CH(UT), maximální proud 23,1 A, doporučené jištění 40 A, akustický tlak 51/53 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 70 dB(A), průtok vzduchu 110 m3/min, chladivo R410A, rozměry 1380/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 87 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-25÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548504036
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000201 | Distribuční box - 4 porty |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693261393
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 18.3 Distribuční box, 4 porty, rozměry 302/143/252 mm, hmotnost 5 kg, připojení4*6,35/9,52; 1*9,52/19,05, 1x230 V/ 10 W/ 0,05 A; obsahuje expanzní ventily, řídící elektroniku | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908866333
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 67.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468880712
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 29*1,1 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,1 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 67.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529034064
| VV |  | 67,1 |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179703403
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484989407
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543643798
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762060909
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865885953
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255102830
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926666618

## 419 - Okruh depozitáře - ...
{f2c2ccbd-01df-4857-8be1-a45180a2e0d2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
419 - Okruh depozitáře - M1.07
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
419 - Okruh depozitáře - M1.07
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
419 - Okruh depozitáře - M1.07
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9256 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9256 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693511490
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167280243
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 19.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R410A, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236615848
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951541816
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262587790
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811793073
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 11,2 kW, topný výkon 12.5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369175570
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 19.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 11,2/12,5 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,73(2,81) kW/ 22,2(23,1) A - CH(UT), maximální proud 23,1 A, doporučené jištění 40 A, akustický tlak 51/53 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 70 dB(A), průtok vzduchu 110 m3/min, chladivo R410A, rozměry 1380/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 87 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-25÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748881063
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000201 | Distribuční box - 4 porty |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411416161
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 19.3 Distribuční box, 4 porty, rozměry 302/143/252 mm, hmotnost 5 kg, připojení4*6,35/9,52; 1*9,52/19,05, 1x230 V/ 10 W/ 0,05 A; obsahuje expanzní ventily, řídící elektroniku | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090726745
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 57.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860724575
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1,1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,1 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 57.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649890894
| VV |  | 57,2 |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406455466
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221546392
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525846489
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205585940
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103895043
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254076152
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720554635

## 420 - Okruh depozitáře - ...
{6eb9136b-3c10-4539-a140-f850ef91cee6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
420 - Okruh depozitáře - M1.06
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
420 - Okruh depozitáře - M1.06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
420 - Okruh depozitáře - M1.06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9586 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9586 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3336 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729419069
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784606585
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 20.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R410A, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622897422
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785891979
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57339784
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754930563
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 11,2 kW, topný výkon 12.5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348506605
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 20.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 11,2/12,5 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,73(2,81) kW/ 22,2(23,1) A - CH(UT), maximální proud 23,1 A, doporučené jištění 40 A, akustický tlak 51/53 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 70 dB(A), průtok vzduchu 110 m3/min, chladivo R410A, rozměry 1380/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 87 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-25÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157434095
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000201 | Distribuční box - 4 porty |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044675813
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 20.3 Distribuční box, 4 porty, rozměry 302/143/252 mm, hmotnost 5 kg, připojení4*6,35/9,52; 1*9,52/19,05, 1x230 V/ 10 W/ 0,05 A; obsahuje expanzní ventily, řídící elektroniku | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103646261
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 68.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.2046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443289011
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 29*1,1 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33*1,1 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 68.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757803552
| VV |  | 68,2 |  | 68.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461977903
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154201702
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514919590
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492856342
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23645276
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792618475
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862537155

## 421 - Okruh depozitáře - ...
{92a0ca6a-e947-4a87-9a9b-b73b41b6f29e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
421 - Okruh depozitáře - M2.07
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
421 - Okruh depozitáře - M2.07
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
421 - Okruh depozitáře - M2.07
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9157 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9157 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2907 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843097118
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874005320
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 21.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R410A, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355160700
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939101094
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119294867
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928437522
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 11,2 kW, topný výkon 12.5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437031841
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 21.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 11,2/12,5 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,73(2,81) kW/ 22,2(23,1) A - CH(UT), maximální proud 23,1 A, doporučené jištění 40 A, akustický tlak 51/53 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 70 dB(A), průtok vzduchu 110 m3/min, chladivo R410A, rozměry 1380/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 87 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-25÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508458315
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000201 | Distribuční box - 4 porty |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228419351
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 21.3 Distribuční box, 4 porty, rozměry 302/143/252 mm, hmotnost 5 kg, připojení4*6,35/9,52; 1*9,52/19,05, 1x230 V/ 10 W/ 0,05 A; obsahuje expanzní ventily, řídící elektroniku | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741014394
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 53.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050556523
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 17*1,1 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,1 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 53.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285328536
| VV |  | 53,9 |  | 53.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845970563
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525202235
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054640023
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874426958
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755270917
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27865260
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307773800

## 422 - Okruh depozitáře - ...
{445665e2-d7e1-48cd-b7cc-f0126fe6420b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
422 - Okruh depozitáře - M2.06
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | - |  |  |  | DIČ: | -
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | -
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ: | -
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
422 - Okruh depozitáře - M2.06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 756 - Vzduchotechnika - protipožární opatření | [5 empty] | 0
| 759 - Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
CHL - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Úroveň 3:
422 - Okruh depozitáře - M2.06
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | - |  |  | Projektant: | -
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9421 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9421 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3171 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711131 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152083831
2 | M | R751000002 | kazetová jednotka chlazení, vel. 05, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897006739
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 22.2 kazetová jednotka chlazení (vel. 05), 4 cestná, chladivo R410A, chladící výkon 1,5 kW, topný výkon 1,6 kW, el. příkon 20 W, provozní proud 0,4 A, akustický tlak 31/27/24 dB(A), akustický výkon 48 dB(A), průtok vzduchu 7,5/6/5 m3/min, rozměry jednotky 570/214/570 mm, hmotnost 14,0 kg, rozměry panelu 620/620/34, hmotnost 3 kg, barva RAL 9001, odvlhčení 0,8 l/h, s venkovní jednotkou propojena pomocí chladivového potrubí 6,35/9,52, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření, jednotka osazena beznapěťovým kontaktem, antibakteriální předfiltrem, čerpadlem kondenzátu (h-0,7 m), regulace MaR | [14 empty] | P | 2
3 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2077663922
4 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715830058
5 | K | R751000004 | Čelní panel pro kazetové jednotky 620*620*20, bílé provedení | Kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602981310
| P |  | Poznámka k položce: - typ PT-QCHW0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709208821
7 | M | R751000001 | MultiSplit jednotka, chladící výkon 11,2 kW, topný výkon 12.5 kW |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620462800
| P |  | Poznámka k položce: - Pol. 22.1 - multisplitový systém, venkovní díl, s vnitřními jednotkami propojena pomocí chladivového potrubí, izolovaného chlorkaučukovou izolací odolnou povětrnostním vlivům a UV záření. Výkon jednotky 11,2/12,5 kW (CH/UT), el. parametry 1x230 V/ 2,73(2,81) kW/ 22,2(23,1) A - CH(UT), maximální proud 23,1 A, doporučené jištění 40 A, akustický tlak 51/53 dB(A) - CH/UT, akustický výkon 70 dB(A), průtok vzduchu 110 m3/min, chladivo R410A, rozměry 1380/950/330 mm venkovní díl, hmotnost 87 kg (čistá), garantovaný chod -10÷48°C/-25÷18 - CH/UT, jednotka osazena na nosném rámu, ukotvení a prostup skrz střešní plášť řeší stavba | [14 empty] | P | 2
8 | M | R751000008 | Elektronická deska PI485 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200279586
| P |  | Poznámka k položce: - typ PMNFO14A1 - napojení na centrální řízení, protokol RS485 | [14 empty] | P | 2
9 | M | R751000201 | Distribuční box - 4 porty |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837921267
| P |  | Poznámka k položce: - pol. 22.3 Distribuční box, 4 porty, rozměry 302/143/252 mm, hmotnost 5 kg, připojení4*6,35/9,52; 1*9,52/19,05, 1x230 V/ 10 W/ 0,05 A; obsahuje expanzní ventily, řídící elektroniku | [14 empty] | P | 2
10 | K | R751000007 | Suchý kontakt | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46129248
| P |  | Poznámka k položce: - Suchý kontakt PDRYCB400 - 2 vstupy Ovaládání : zapnutí/vypnutí/;nastavení teploty;vypnutí dle teploty;úspora energie;zamknutí/odemknutí Výstup: provozní stav;chybový stav - rozměry 120*120*/36,5 mm | [14 empty] | P | 2
11 | K | R751000101 | Dvojice měděného potrubí pro chladivové systémy, vč. chladiva R32 | m | 62.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1881 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364136358
| P |  | Poznámka k položce: - měděné potrubí určené pro chladivové systémy - vč. chladiva R32 - vč. izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 25*1,1 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9,52/19,05 (3/8"/3/4")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*1,1 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6,35/9,52 (1/4"/3/8")" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R751000103 | Mont. potrubí | m | 62.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026941307
| VV |  | 62,7 |  | 62.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Vzduchotechnika - protipožární opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R756000001 | Požární prostup pro chladivové potrubí (systémový - chladivo/plyn/dat.kabel)), D80, D+M | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984783070
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 759 | Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky, koordinace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R759000001 | Koordinace na stavbě mezi profesemi a stavbou | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712199046
15 | K | R759000002 | Chladící zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238788206
| P |  | Poznámka k položce: - prozkoušení všech provozních stavů za účasti zástupce investora - sepsání protokolu | [14 empty] | P | 2
16 | K | R759000003 | Proškolení obsluhy | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452732780
| P |  | Poznámka k položce: - vč. předání českých návodů na obsluhu | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | R767000001 | Pomocné konstrukce, konzoly, úchyty apod, D+M | kg/bm | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122227716
| VV |  | 2*58 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R767000002 | Nosná konstrukce pod jednotku chlazení, D+M | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058522885
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R783000001 | Nátěry pomocných konstrukcí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266156802

## EPS - ELEKTRONICKÁ POŽÁRN...
{916a962e-0784-4a6d-9ef4-e433b307a876}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
EPS - ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
EPS - ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D0 - MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D1 - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 01 - ARCHIV
Soupis:
EPS - ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D0 | MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220331110 | Výměnné popisné pole na ovládací panel -ústřednu EPS - česky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 220331120 | Ústředna EPS IP CXF - základní verze skříň vč. Interního panelu, 2 kruhy - kompatibilní se stávajícími ústřednami EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 220331130 | SD karta 1GB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 220331140 | Výměnné popisné pole na ovládací panel -externí a ovl. Panel - česky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 220331150 | Externí zobrazovací a ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 220331160 | Obslužné pole požární ochrany - B5 OPPO CZ - EPI dle DIN 14661 vč. skříně | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 220331170 | Konvertor pro ZDP - LAN/RS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 220331180 | AKU 12/24 Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 220331190 | Adresovatelný multisenzorový hlásič MTD na linku ústředny EPS | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 220331200 | Sokl bez loop kontaktu | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 220331210 | Popisný štítek pro sokl | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 220331220 | Paralelní indikátor k hlásiči | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 220331230 | Kryt pro paralelní indikátor | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 220331240 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru červený, IP 24 (vnitřní) se základnou na linku ústředny EPS | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 220331250 | Kruhová adresná siréna, bílý kryt | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 220331260 | Maják, červený kryt , IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 220331270 | Modul vstupní - 4 vstupy IM4 na linku ústředny EPS | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 220331280 | Modul reléový - 4 relé vč, izolátoru, REL4 na linku stávající ústředny EPS | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 220331290 | Obslužný panel požární ochrany OPPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 220331300 | Klíčový trezor KTPO, motálkový klíč č. 13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 220331310 | Krabice pro VV moduly 94x94x57 mm, IP66, vč. průchodek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 220331320 | Krabice krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm, vč. průchodek | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 220331330 | Červený kabel, pro hlásicí linky, samozhášivý, J-Y(St)Y 1x2x0,8 z PVC dle IEC 332-1 | m | 825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 220331340 | Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LS0H, B2caS1, d0, EF 180 S 2x1.0 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 220331350 | Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LS0H, B2caS1, d0, EF 180 S 4x1.0 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 220331360 | Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LS0H, B2caS1, d0d 15x2x0,5 (KTPO) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 220331370 | Kabelová příchytka - kovová - komplet s pož. odolností, 1 kabel | ks | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 220331380 | Kabelová příchytka - kovová - komplet s pož. odolností, 2 kabely | ks | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 220331390 | Krabice inst. KO 68 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 220331400 | Krabice svorková s funkční integritou P 90 R, 8 pólů, pro průřez 0,5 - 4 mm2, oranžová | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 220331410 | Krabice svorková s funkční integritou P 90 R, 14 pólů, pro průřez 0,5 - 4 mm2, oranžová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 220331420 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 220331430 | Protipožární akrylový tmel přetíratelný, hustota 1600kg/m3, 90 min | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 220331460 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| D | D1 | MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 220331510 | ústředna EPS - montáž + programování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 220331520 | EXT O.P. - montáž, zapojení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 220331530 | KTPO - montáž, zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 220331540 | Optický/teplotní hlásič/ izol. patice EPS - montáž | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 220331550 | Paralelní indikátor - montáž | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 220331560 | Tlačítkový hlásič EPS - montáž | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 220331570 | Akční V/V člen - montáž | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 220331580 | Siréna/zvon/maják EPS - montáž | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 220331590 | Přezkoušení detektorů vč. lineárů | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 220331600 | Zatažení kabelů/uložení do 10 mm | m | 685 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 220331610 | uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení | m | 875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 220331620 | Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 220331630 | krabice instalační na povrch | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 220331640 | Kabelová příchytka - montáž | ks | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 220331650 | Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2 tl 15-25 cm | ks | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 220331660 | Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2, tl 45 cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 220331670 | Aplikace pěny/tmelu protipožární | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 220331680 | výchozí revize EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 220331690 | Komplexní zkouška systému EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106

## SO 02 - DEMOLICE
{aa82ce15-030f-43a4-8cc6-a2d6858583f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 02 - DEMOLICE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Předpokládá se, že veškerá stavebí suť se stává majetkem zhotovitele. Likvidace suti proběhne dle platných vyhlášek, předpokládá se dokládání vážních lístků z řádných skládek odpadu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 02 - DEMOLICE
Místo: |  |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady pro demolice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
SO 02 - DEMOLICE
Místo: |  |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4341.8841 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4341.8841 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4341.8841 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 920400100.1 | Odpojení budovy od inženýrských sítí vč. zaslepení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179336272
2 | K | 930500100.1 | Dovyklizení objektu před započetím demolice - mobiliář, odpad, atd.. (realizováno na pokyn investora a účtováno bude dle skutečnosti a zápisu ve stavebním deníku) | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660512445
| VV |  | odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4*4+2 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 45.619 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 109.4856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320277543
| VV |  | Odbourání stávajících betonových hlavic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,71*0,71*0,55*40 |  | 34.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,71*0,71*1,15*2 |  | 3.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63*3,25*0,4 |  | 3.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,92*0,55*3 |  | 0.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,34*0,34*0,55*4 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*2,3*0,4 |  | 2.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.619 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 981013713 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % | m3 | 10061.663 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 4225.8985 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590562908
| P |  | Poznámka k položce: Vč. minimalizace prašnosti, kropení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 43,5*25,5*(7,9+0,55) |  | 9373.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*25,5*(11,5-7,9) |  | 688.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10061.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 990500100.1 | Srovnání celé plochy po demolici vhodným zásypovým materiálem (tl. cca 200 mm) na kótu 262,00 m.n.m. | m2 | 1325.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123897694
| P |  | Poznámka k položce: Nutno konzultovat se statikem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (43,5+1,5*2)*(25,5+1,5*2) |  | 1325.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 4341.884 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191454179
7 | K | 997006519.1 | Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každé další započaté kilometry | t | 4341.884 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140190054
8 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202 | t | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867691150
| VV |  | předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | t | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462992623
| VV |  | Předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 | t | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475187944
| VV |  | Předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317752259
| VV |  | Předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013801.1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - tříděný (čistá stavební suť) | t | 3473.507 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964681697
| VV |  | odhad 80% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4341,884*0,80 |  | 3473.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 811.877 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288325725
| VV |  | odhad 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4341,884-1,5-20,0-10,0-15,0-3473,507-10,0 |  | 811.877 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013000.1 | Odpočtový poplatek za kovový šrot | t | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247231598
| VV |  | odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady pro demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998500100.1 | Vypracování technologického postupu demolice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178722640
16 | K | 998500110.1 | Vytýčení a případné ochránění vedení inženýrských sítí vč.ponechávaných sítí v bezprostředním okolí demolovaného objektu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687586062
17 | K | 998500120.1 | Zajištění statika (odborného dozoru) během demoličních prací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652077091
18 | K | 998500130.1 | Zařízení staveniště jen pro demolice (standardní zajištění vč.oplocení s vraty, zajištění provizorních přípojek vody, NN, prvků BOZP, buněk, sociálních zařízení, dopravního značení, atd ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790166639
19 | K | 998500140.1 | Předání potřebných dokumentů související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, doklady o likvidaci odpadů ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968447577
20 | K | 998500150.1 | Revize - provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek souvisejících s odpojením objektu od IS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448312983

## IO 01 - KOMUNIKACE A ZPEV...
{11b37f11-8a05-4016-9f36-3cc73b2e455d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc, k.ú. Neředín, p.č. st. 166 |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Alfaprojekt Olomouc a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Zetocha |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Místo: |  |  | Olomouc, k.ú. Neředín, p.č. st. 166 |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Zetocha
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 111 - Zemní práce - stabilizace | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Místo: |  |  | Olomouc, k.ú. Neředín, p.č. st. 166 |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Zetocha
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 526.6107 |  | 261.04 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 526.6107 |  | 261.04 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.9927 |  | 261.04 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015031 |  | 261.04 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154114 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 7.82e-05 | 0.014858 | 0.256 | 48.64 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986055853
| P |  | Poznámka k položce: odstraněná asfaltového krytu stávající komunikace, napojení 1,0m | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 70+90+30 |  | 190 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 110.2 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660868876
| P |  | Poznámka k položce: odstranění podkladu pod částí nového parkoviště a pod navázáním | [14 empty] | P | 3
3 | K | 120901121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného | m3 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540302001
| P |  | Poznámka k položce: bouraní schodiště u vstupu a bet. panelu | [14 empty] | P | 3
| VV |  | (6*0,5)+(5*0,25) |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 40.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192799851
| P |  | Poznámka k položce: bourání štěrkové plochy pod částí nového parkoviště | [14 empty] | P | 3
5 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 61.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468677438
| P |  | Poznámka k položce: odstranění podkladu pod částí nového chodníku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 120+20 |  | 140 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.645e-06 | 0.00017273 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72854820
| P |  | Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky | [14 empty] | P | 3
7 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 261.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010520945
| P |  | Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 15 km | [14 empty] | P | 3
8 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3654.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141741674
| P |  | Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 15 km - zbylých 14 km | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 261,040*14 |  | 3654.56 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 212.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529425332
| P |  | Poznámka k položce: poplatek na skládce | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 110,2+40,6+61,6 |  | 212.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 48.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2073319621
| P |  | Poznámka k položce: poplatek na skládce | [14 empty] | P | 3
| D | 111 | Zemní práce - stabilizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.9777 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521489174
| P |  | Poznámka k položce: výkopy stávající zeminy pro sanaci pod parkovací plochou - tl. 50 a pod chodníkem - 20 cm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PARKOVACÍ PLOCHA | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*120 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CHODNÍK | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*155 |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172914418
| P |  | Poznámka k položce: příplatek za lepivost | [14 empty] | P | 3
13 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004675 | 0.17765 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768237804
| P |  | Poznámka k položce: položení geotextilie pod sanaci | [14 empty] | P | 3
14 | M | 58341341 | kamenivo drcené drobné frakce 0/4 | t | 24.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 24.75 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924454680
| P |  | Poznámka k položce: ochranná vrstva geotextílie z drobného kameniva - frakce 0-4, tl. 5 cm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | ((120+155)*0,05)*1,8 |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 583312010 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 139.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 139.05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859558644
| P |  | Poznámka k položce: nákup pro sanaci, tl. 45 a 15 cm | [14 empty] | P | 3
| VV |  | ((120*0,45)+(155)*0,15)*1,8 |  | 139.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102330744
| P |  | Poznámka k položce: dovoz pro stabilizaci z 15 km | [14 empty] | P | 3
| VV |  | (120*0,5)+(155*0,2) |  | 91 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823582316
| P |  | Poznámka k položce: zbylých 5 km | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 91*5 |  | 455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171101101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS | m3 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088862882
| P |  | Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu pod parkoviště a chodník, tl. 50 a 20 cm | [14 empty] | P | 3
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570977537
| P |  | Poznámka k položce: odvoz výkopku ze stabilizace na skládku do 15 km | [14 empty] | P | 3
20 | K | 162701109.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252035641
| P |  | Poznámka k položce: zbylých 5 km | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 91*5 |  | 455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 163.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093475960
| P |  | Poznámka k položce: poplatek za skládku | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 91*1,8 |  | 163.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883559159
| P |  | Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi zpevněnými plochami | [14 empty] | P | 3
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 306.9681 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 8.8171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857501795
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení | [14 empty] | P | 2
24 | K | 573211112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.06035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354022885
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení | [14 empty] | P | 2
25 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.211 | 17.935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138741859
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení | [14 empty] | P | 2
26 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.51085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111267581
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení | [14 empty] | P | 2
27 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.3719 | 31.6118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13160760
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení | [14 empty] | P | 2
28 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.378 | 34.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742991518
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení | [14 empty] | P | 2
29 | K | 596412212 | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.098 | 10.29 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545452254
| P |  | Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání | [14 empty] | P | 2
30 | M | 59245005_R | dlažba zatravňovací betonová 20x20x8cm přírodní | m2 | 100.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 17.7654 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917928044
| P |  | Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání - zatravňovací dlažba | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 98*1,03 |  | 100.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59245005 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná | m2 | 7.21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 1.269 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454836978
| P |  | Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání, VDZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7*1,03 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564861111.1 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.378 | 39.69 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212682424
| P |  | Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání | [14 empty] | P | 2
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 43.3907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263092725
| P |  | Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání + část výplně drenáže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 125+30 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 13.48 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515104100
| P |  | Poznámka k položce: dlážděný chodník | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 155+5 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59245320 | dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní | m2 | 159.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.135 | 21.5527 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268625738
| P |  | Poznámka k položce: dlážděný chodník | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 155*1,03 |  | 159.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 5.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.67465 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203862933
| P |  | Poznámka k položce: dlažba pro nevidomé | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5*1,03 |  | 5.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 48.9895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962821363
| P |  | Poznámka k položce: dlážděný chodník | [14 empty] | P | 2
38 | K | 637111113 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.3674 | 16.533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725201737
| P |  | Poznámka k položce: okapový chodník podél budovy | [14 empty] | P | 2
39 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020594043
| P |  | Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na stávající vozovku | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.6499 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.6499 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547750047
| P |  | Poznámka k položce: osazení dopravní značky IP12 | [14 empty] | P | 3
41 | M | 40445535 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117831446
| P |  | Poznámka k položce: dopravní značka IP12+01 | [14 empty] | P | 3
42 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.11241 | 0.11241 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002268885
| P |  | Poznámka k položce: osazení sloupku 3,5 m | [14 empty] | P | 3
43 | M | 404452350 | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668532073
| P |  | Poznámka k položce: sloupek | [14 empty] | P | 3
44 | K | 915231111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387855491
| P |  | Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f | [14 empty] | P | 3
45 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 17.8709 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724015819
| P |  | Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 100+3+12 |  | 115 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.081 | 8.343 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989681225
| P |  | Poznámka k položce: betonový obrubník 15/25 přímý | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 100*1,03 |  | 103 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 3.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.067 | 0.20703 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159290631
| P |  | Poznámka k položce: betonový obrubník přechodový 15/25 - 15/15 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 3*1,03 |  | 3.09 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 12.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 0.59699 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250413865
| P |  | Poznámka k položce: betonový obrubník nájezdový 15/15 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 12*1,03 |  | 12.36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 9.7125 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927123700
| P |  | Poznámka k položce: osazení obrubníků chodníkových 10/25 podél okapového chodníku | [14 empty] | P | 3
50 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 77.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.055 | 4.2488 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966102379
| P |  | Poznámka k položce: betonový obrubník chodníkový 10/25 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 75*1,03 |  | 77.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 915491211 | Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.080876 | 8.492 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276184358
| P |  | Poznámka k položce: betonový krajník 25/10 | [14 empty] | P | 3
52 | M | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x100mm | m | 108.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 6.0564 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313971670
| P |  | Poznámka k položce: betonový krajník 25/10 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 105*1,03 |  | 108.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 137.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499382090
| VV |  | 301,808-163,978 |  | 137.83 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## IO 02 - KANALIZACE
{0ba6903b-bd03-4a30-91cb-ad07377f0115}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 02 - KANALIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 02 - KANALIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 02 - KANALIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 312.177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,5*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8*1 |  | 56.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*1,65 |  | 6.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*1,9 |  | 68.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8*1,3 |  | 139.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 218.645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,5*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8*0,6 |  | 33.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8*0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*0,75 |  | 3.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*0,8 |  | 28.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8*1,1 |  | 118.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 218.645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,5*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8*0,6 |  | 33.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8*0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*0,75 |  | 3.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*0,8 |  | 28.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8*1,1 |  | 118.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 218.645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,5*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8*0,6 |  | 33.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8*0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*0,75 |  | 3.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*0,8 |  | 28.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8*1,1 |  | 118.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 393.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | (218,5*1800)/1000 |  | 393.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 102.997 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8*0,5 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8*0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8*0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*0,95 |  | 3.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*1,2 |  | 43.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8*0,2 |  | 21.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.997 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 216.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8 |  | 56.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9 |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1 |  | 36.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8 |  | 107.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | napojení do stávající kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě f 16-32mm | m3 | 101.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,5*1,5 |  | 15.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | retenční nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*16,8*(0,4+0,4) |  | 86.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého f 0/16mm | m3 | 63.741 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5*0,5*(0,1+0,2+0,1) |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová kan PVC-KG DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,6*0,8*(0,1+0,3+0,15) |  | 31.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,8*(0,1+0,3+0,1) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*0,8*(0,1+0,3+0,1) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*(0,17+0,3) |  | 1.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*(0,205+0,3) |  | 18.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.741 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 452311171 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop | m3 | 8.485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*0,9*0,18 |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jednotná kanalizace KAM DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,1*1*0,195 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,1 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.485 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | 693110640 | geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 2*3m | m2 | 4.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 0,5*0,45*20,5 |  | 4.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.613 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28613213 | trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 150 SN8 | m | 20.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | drenážmí potrubí DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 4,6 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 59710876.STZ | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59710879 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 871355241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 871375241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 894211211 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno kamenina | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | Šd3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 894211221 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | Šd2, Šd1, Š3, Š2, Š1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 894811251 | Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | Šdw5+Šdw4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 894812111 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 894812131 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 894812161 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | připojovací potrubí dešťové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací potrubí splaškové kan PVC-KG DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 895971114 | PC-Retenční nádrž z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu 37,5 m3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | RETENČNÍ OBJEM- 37,5 M3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*akumulačních boxů+ geotextílie a hydroizolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 56+15+5+36 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 899911111 | Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | 899000001 | Virový odtokový ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | virový ventil VSU1:4 Q=0,5l/s | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zaoblená deska do kruhové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## IO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
{2bbbfcc8-3ac9-4a5c-b494-1d5c6e9681d4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 18*1,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1,0*1,6*4,5 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132212201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 28.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1,0*1,6*18 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 57.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (1,6*18)*2 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 57.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 28.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1,0*1,6*18 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171101101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS | m3 | 7.245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | (1,0*0,35*18)*1,15 |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171101103 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS | m3 | 16.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | (1,0*0,8*18)*1,15 |  | 16.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 9.522 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | (1,0*0,46*18)*1,15 |  | 9.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.522 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 10.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | (1,0*0,5*18)*1,15 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 20.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 10,35 * 2 |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE DO PŮVODNÍHO STAVU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE DO PŮVODNÍHO STAVU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE DO PŮVODNÍHO STAVU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE DO PŮVODNÍHO STAVU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE DO PŮVODNÍHO STAVU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2+1*2 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 19.803 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 17,22*1,15 |  | 19.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 28613556.1 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,7 dl 12m | m | 19.803 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 877211112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 879221111 | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | 42273570 | pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 200-2” | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 01 | Šoupátko pro domovní přípojky s vnitřním závitem a s koncovkou pro připojení PE potrubí 63 - 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | 03 | Zemní teleskopická souprava 3/4 - 2", délka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 04 | Uliční poklop těžký | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52

## IO 04 - PŘÍPOJKA METROPOL...
{424af355-cccb-4e18-a3e9-174c6a4a60b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 04 - PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ UP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 04 - PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ UP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D2 - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| D3 - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | [5 empty] | 0
| D4 - POPLATKY | [5 empty] | 0
| D5 - MATERIÁL | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 04 - PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ UP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 135250110 | Podvrt řízený do 150 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 135250120 | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 135250130 | Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 135250140 | Průraz zdivem betonovým tl. od 300 do 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 135250150 | Průraz zdivem smíšeným tl. od 300 do 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 135250160 | Přesun lávky přechodové z ocelové desky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 135250170 | Rýha v chodníku 35/50-70 | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 135250180 | Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 135250190 | Rýha v chodníku rozšíření o10cm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 135250200 | Rýha v trávě 35/70-100 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 135250210 | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 135250220 | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 135250230 | Znovuosazení obrubníků chodníkových | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 135250240 | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D2 | MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 741300110 | Instalace trubičky v budově | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 741300120 | Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba | m | 795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 741300130 | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 741300140 | Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 741300150 | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 741300160 | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 741300170 | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 741300180 | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 741300190 | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 741300200 | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 741300210 | Montáž, koordinace se stavbou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 741300220 | Montáž rozvaděče optického | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 741300230 | Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 741300240 | Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 741300250 | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 741300260 | Montáž těsnění svazku trubiček | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 741300270 | Montáž trubky úložné | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 741300280 | Montáž úložných kabelů do 50 XN | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 741300290 | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 741300300 | Připevnění kab. v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 741300310 | Realizace optické akce-ostatní činnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 741300320 | Svaření jednotlivého vlákna | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 741300330 | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 741300340 | Ukončení kabelu v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 741300350 | Uvedení stavby do provozu, kolaudace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 741300360 | Zafukování svazku trubiček | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 741300370 | Zafukování/vyfukování mikrokabelu | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 741300380 | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| D | D3 | GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 955198000 | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 956286000 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 956285000 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D4 | POPLATKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 955368000 | Poplatky - zábory a nájem za uložení sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| D | D5 | MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 741300390 | Adaptér E2000/APC červený/oranž | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 741300400 | Adaptér E2000/APC žlutý/modrý | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 741300410 | Deska krycí plast. 300x1000 mm | ks | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 741300420 | Držák svárů jednotlivých | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 741300430 | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 741300440 | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 741300450 | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 741300460 | Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 741300470 | Kazeta optická, 12 svarů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 741300480 | Koncovka trubičky 8mm s pojistkou | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 741300490 | Mikrokabel optický SM, 9/125, 12vl. | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 741300500 | Mini Marker | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 741300510 | Ochrana svarů trubičková 60mm | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 741300520 | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m | kg | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 741300530 | Průchodka těsnící do HDPE, D 40mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 741300540 | Pružina k adaptéru E2000 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 741300550 | Rám krycí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 741300560 | Rám montážní LSA 1x10+1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 741300570 | Rozváděč opt. 1U, 24xE2000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 741300580 | Sada záslep.otv.čel.panel. E2000 bal=12ks | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 741300590 | Skříň rozváděče pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 741300600 | Souprava čistící | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 741300610 | Spojka plastová 110/94 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 741300620 | Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 741300630 | Spojka trubič.redukční 8/10mm se 2 pojistkami | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 741300640 | Spojka trubky HDPE 40mm - HGR 40 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 741300650 | Spojka trubky HDPE 40mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 741300660 | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 741300670 | Svorkovnice LSA, pevná | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 741300680 | Šňůra optická 2xE2000/APC 0,9mm SM | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 741300690 | Štítek LSA-PLUS odklápěcí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 741300700 | Těsnění trubiček 5x10mm do trubky HDPE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 741300710 | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 741300720 | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 741300730 | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 741300740 | Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.1 červená | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 741300750 | Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.2 modrá | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 741300760 | Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.3 žlutá | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 741300770 | Trubka HDPE 40/33 černá | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 741300780 | Trubka HDPE 40/33 oranžová | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 741300790 | Trubka PE 110/6,3/6000mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 741300800 | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 741300810 | Trubka vrapovaná 40/32 s lankem | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 741300820 | Ubrousek čistící pro opt. vlákno | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 741300830 | Ucpávka do těsnění trub.HDPE10mm-bal10ks | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 741300840 | Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 741300850 | Zámek skříně | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 741300860 | Krabice elektro KO 125E odbočovací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188

## IO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY
{dbb695ad-515a-40cd-9e49-e72fd414fd99}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Hana Tomaštíková |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | Ing. Hana Tomaštíková
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Plochy a příprava území-výsadba | [5 empty] | 0
| 2 - Specifikace - rostlinný materiál-výsadba | [5 empty] | 0
| 3 - Specifikace - ostatní materiál - výsadba | [5 empty] | 0
| 4 - Údržba výsadeb po dobu 5 let | [5 empty] | 0
| 5 - Ostatní materiál - údržba výsadeb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
IO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | Ing. Hana Tomaštíková
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Plochy a příprava území-výsadba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183102215 | Hloubení jamek na svahu do 1:20 objemu do 0,4 m3 s výměnou půdy z 50% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 183112213 | Dtto objemu do 0,01 m3 | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 184102125 | Výsadba dřevin s balem na svahu do 1:2 při průměru balu do 600 mm se zalitím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 183112213.1 | Dtto při průměru balu do 200 mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 184911421 | Mulčování kůrou při tloušťce 0,1 m ve svahu 1:2 | m2 | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 184215133 | Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce kůlu do 3 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 185802114 | Hnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám | t | 0.004 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 184501121 | Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě ve svahu 1:2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 184215421 | Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin ve svahu 1:2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 183205131 | Založení záhonu na svahu do 1:2 | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 184801121 | Ošetření vysázených dřevin solitérních | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 184801131 | Ošetření vysázených dřevin ve skupinách | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 184900100.1 | Dovoz a úprava koruny stromů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 181411131 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 18111111 | Plošná úprava terénu plochy do 500 m2 v rovině | m2 | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 18111112 | Dtto ve svahu do 1:2 | m2 | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázové | m2 | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 184806111 | Strovnávací řez po výsadbě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 111212211 | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 111212311 | Dtto výšky přes 1 m | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 112201111 | Rozprostření ornice přes 0,2-0,3 metru | m2 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 2 | Specifikace - rostlinný materiál-výsadba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 190500110.1 | Aesculus carnea Briotii (16-18) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 190500110.2 | Cotoneaster dammeri Coral Beauty (30+) | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 3 | Specifikace - ostatní materiál - výsadba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 190500120.1 | Kůl dřevěný, přírodní, d=250 cm, 3 ks/strom | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 190500120.2 | Příčka z půlené kulatiny,d=30 cm, 3 ks/strom | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 190500120.3 | Popruh na vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 190500120.4 | Juta na bandáž kmene, šíře 15 cm, 3m/strom | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 190500120.5 | Travní semeno | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 190500120.6 | Hnojivo s vysokým obsahem živin | ks | 305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 190500120.7 | Kůra na mulč (+ dovoz) | m3 | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | 4 | Údržba výsadeb po dobu 5 let |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 185802113 | Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko (4x) | t | 0.112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 185803111.1 | Ošetření trávníku jednorázové (4x) | m2 | 1480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 111151111 | Pokosení trávníku (30x) | m2 | 11100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 185804311 | Zálivka stromů - spotřeba 100l/strom (13 x) | m3 | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 185804312 | Zálivka keřů - spotřeba 20l/m2 (50x) | m3 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 184911421.1 | Doplnění mulče-výsadbové mísy + záhony keřů-5x | m2 | 305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 183911111 | Ochrana dřevin proti houbám a hmyzu 5 x | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 184806112 | Výchovný řez - 2x | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 18450311 | Odstranění obalu a spodních větví 4 x | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 184802611 | Chemické odplevelení výsadeb keřů - 5x | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 185804524 | Odplevelení výsadeb, nakypření, odvoz odp.-20x, svah 1:2 | m2 | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 184803112 | Řez keřů s odvozem odpadu - 5 x | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 18491111 | Znovuuvázání dřeviny, bandáž kotvení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 184215173 | Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly přes 2 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | 5 | Ostatní materiál - údržba výsadeb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 190500130.1 | Kůra na mulč (+ dovoz) | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 190500130.2 | Fungicid a insekticid - postřik proti houbám a savému hmyzu | ks | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 190500130.3 | Herbicid - postřik proti plevelu | ks | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 190500130.4 | Travní hnojivo NPK | kg | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96

## PS 01 - AUTOMATICKÁ TLAKO...
{2aedd71f-89fe-4563-adef-f1a9588c0cff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 01 - AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 01 - AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 01 - AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 724001110 | Montáž automatické tlakové stanice | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | 724001120 | Automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: ATS na požářní vodu pro vnitřní hydranty, výtokové armatury běžné instalace a dopouštění vody dosystému UT. - ATS obsahuje dvě čerpadla (jedno záložní), každé čerpadlo disponuje jedním frekvenčním měničem, čerpadla používaná ve střídavém módu - čerpání z přerušovací nádrže umístěné ve stejné místnosti, hladina v nádrži je výše než čerpadla - médium: voda - Qmax = 3,3 l/s, H = 39 m - ochrana proti suchoběhu automatickým vypínáním při nedostatku vody - včetně membránové tlakové nádoby 8 l, PN 16 - výkon motoru: 2,2 kW - síťová přípojka: 3x400V/50 Hz | [14 empty] | P | 2
3 | K | 724001130 | Montáž přerušovací nádrže | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | M | 724001140 | Přerušovací nerezová nádrž objem 2 m3, s atestem pro pitnou vodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 998724201.1 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10

## PS 02 - STABILNÍ HASÍCÍ Z...
{15e2668b-622e-4a89-9e2c-ac299c06072c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 02 - STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 02 - STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Depozitáře | [5 empty] | 0
| D1 - Hasicí část | [5 empty] | 0
| D2 - Ovládací část | [5 empty] | 0
| D3 - Montážní práce a služby | [5 empty] | 0
| 2 - Knihovna | [5 empty] | 0
| D1 - Hasicí část | [5 empty] | 0
| D2 - Ovládací část | [5 empty] | 0
| D3 - Montážní práce a služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 02 - STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Depozitáře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Hasicí část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220330110 | Generátor aerosolu s náplní 5,7 kg | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 220330120 | Generátor aerosolu s náplní 3 kg | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 220330130 | Elektronický spouštěč | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| D | D2 | Ovládací část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 220330150 | Ústředna ASHZ | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 220330160 | Opticko-kouřový hlásič – samočinný | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 220330170 | Teplotní kouřový hlásič – samočinný | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 220330180 | Blokační tlačítko (modré) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 220330190 | Aktivační tlačítko (žluté) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 220330200 | Požární zvonek | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 220330210 | Kombinovaný maják-siréna | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 220330220 | Signalizační panel (Aerosol uvolněn) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 220330230 | Kabel JySty 2x2x0,8, B2ca s1, d1, P30-R | m | 440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 220330240 | Kabel JySty 2x1x0,8, B2ca s1, d1, P30-R | m | 680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 220330250 | Kabel Cyky 3x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 220330260 | Ocelové kabelové průchodky s požární odolností | ks | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 220330270 | Ocelové kabelové úchyty s požární odolností | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| D | D3 | Montážní práce a služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 220330290 | Montáž generátoru aerosolu | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 220330300 | Montáž kabelové trasy | m | 533.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 220330310 | Montáž ústředny | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 220330320 | Montáž tlačítek | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 220330330 | Montáž signalizačních prvků | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 220330340 | Oživení systému ASHZ | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 220330350 | Provedení výchozí elektro revize ASHZ | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 220330360 | Vytvoření dokumentace skutečného provedení díla | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 220330370 | Školení obsluhy | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 220330380 | Uvedení ASHZ do ostrého provozu, provedení funkční zkoušky | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 220330390 | Značení systému a informační tabulky | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| D | 2 | Knihovna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Hasicí část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 220330450 | Generátor aerosolu s náplní 4,2 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 220330460 | Generátor aerosolu s náplní 3 kg | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 220330470 | Elektronický spouštěč | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| D | D2 | Ovládací část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 220330490 | Ústředna ASHZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 220330500 | Opticko-kouřový hlásič – samočinný | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 220330510 | Teplotní kouřový hlásič – samočinný | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 220330520 | Blokační tlačítko (modré) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 220330530 | Aktivační tlačítko (žluté) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 220330540 | Požární zvonek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 220330550 | Kombinovaný maják-siréna | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 220330560 | Signalizační panel (Aerosol uvolněn) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 220330570 | Kabel JySty 2x2x0,8, B2ca s1, d1, P30-R | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 220330580 | Kabel JySty 2x1x0,8, B2ca s1, d1, P30-R | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 220330590 | Kabel Cyky 3x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 220330600 | Ocelové kabelové průchodky s požární odolností | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 220330610 | Ocelové kabelové úchyty s požární odolností | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| D | D3 | Montážní práce a služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 220330630 | Montáž generátoru aerosolu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 220330640 | Montáž kabelové trasy | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 220330650 | Montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 220330660 | Montáž tlačítek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 220330670 | Montáž signalizačních prvků | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 220330680 | Oživení systému ASHZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 220330690 | Provedení výchozí elektro revize ASHZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 220330700 | Vytvoření dokumentace skutečného provedení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 220330710 | Školení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 220330720 | Uvedení ASHZ do ostrého provozu, provedení funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 220330730 | Značení systému a informační tabulky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108

## PS 03 - REGÁLOVÉ SYSTÉMY
{42e31e35-171b-4812-ba73-e093a0c0ecfd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 03 - REGÁLOVÉ SYSTÉMY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 03 - REGÁLOVÉ SYSTÉMY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1. nadzemní patro | [5 empty] | 0
| D2 - 2. nadzemní patro | [5 empty] | 0
| D3 - 3. nadzemní patro | [5 empty] | 0
| D4 - Doprava + montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
PS 03 - REGÁLOVÉ SYSTÉMY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1. nadzemní patro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 950100110 | Mobilní policový regál, pět polic + jedna krycí (5030 x 700 x 2245 mm - š x h x v) | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 950100120 | Stacionární policový regál, pět polic + jedna krycí (5030 x 700 x 2245 mm - š x h x v) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 950100130 | Mobilní policový regál, pět polic + jedna krycí (3630 x 700 x 2245 mm - š x h x v) | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 950100140 | Stacionární policový regál, pět polic + jedna krycí (3630 x 700 x 2245 mm - š x h x v) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| D | D2 | 2. nadzemní patro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 950100150 | Stacionární policový regál, pět polic + jedna krycí (3630 x 700 x 2245 mm - š x h x v) | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 950100160 | Stacionární policový regál, pět polic + jedna krycí (5030 x 700 x 2245 mm - š x h x v) | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| D | D3 | 3. nadzemní patro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 950100170 | Stacionární policový regál, pět polic + jedna krycí (4830 x 350 x 2250 mm - š x h x v) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 950100180 | Stacionární policový regál, pět polic + jedna krycí (8430 x 700 x 2250 mm - š x h x v) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| D | D4 | Doprava + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 950100190 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 950100200 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20

## VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
{b3070100-7ac1-47e5-b140-c7c273113bae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS LIBEREC s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: |  |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: |  |  | OLOMOUC |  |  | Datum: | 26. 8. 2021
Zadavatel: |  |  | UP V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, 779 00 |  |  | Projektant: | ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS LIBEREC s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011114000 | Inženýrsko-geologický průzkum | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1866511801
2 | K | 012303000.1 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1203522119
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření objektů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1052858694
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -716884745
5 | K | 013294000.1 | Výrobní a dílenská dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1681894140
6 | K | 030001000.1 | Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -953814844
7 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1383040951
8 | K | 042503000.1 | Náklady spojedné s plánem BOZP na staveništi zajišťované dodavatelem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 998963233
9 | K | 042503500.1 | Informační tabule na staveništi "STAVBA POVOLENA" s identifikacemi stavby a jejích účastníků. Součástí ocelová konstrukce s dočasným kotvením do země | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -909163329
| P |  | Poznámka k položce: Obsah nápisu bude stanoven ve spolupráci s investorem | [14 empty] | P | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | VAPAUPOL_R04
Stavba: | ARCHIV UP V OLOMOUCI - BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU - R04
Datum: | 26. 8. 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 01/ ARS | STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST
P01 | P01 |  | 16.4
| dle přílohy P1 |  | 0
| Podlaha P01 |  | 0
| 16,4 |  | 16.4
P01 | Mezisoučet |  | 16.4
Použití figury:
767200100.1 |  | m2 | 16.4
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
711700500.1 |  | m2 | 137.675
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
P02 | P02 |  | 99
| dle přílohy P1 |  | 0
| Podlaha P02 |  | 0
| 99,0 |  | 99
P02 | Mezisoučet |  | 99
Použití figury:
777511105.1 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 2205.05
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
28376526.1 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm | m2 | 976.14
P03_1 | P03_1 |  | 95.1
| dle přílohy P1 |  | 0
| Podlaha P03.1 |  | 0
| 95,1 |  | 95.1
P03_1 | Mezisoučet |  | 95.1
P03_2 | P03.2 |  | 47.1
0
| Podlaha P03.2 |  | 0
| 47,1 |  | 47.1
P03_2 | Mezisoučet |  | 47.1
Použití figury:
777511105.1 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 2205.05
632441220.1 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 107.7
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
P04 | P04 |  | 110.3
| dle přílohy P1 |  | 0
| Podlaha P04 |  | 0
| 110,3 |  | 110.3
P04 | Mezisoučet |  | 110.3
Použití figury:
777521105.1 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 802.16
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
28376526.1 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm | m2 | 976.14
P05 | P05 |  | 712.7
0
| Podlaha P05 |  | 0
| 712,7 |  | 712.7
P05 | Mezisoučet |  | 712.7
Použití figury:
777511105.1 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 2205.05
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
28376526.1 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm | m2 | 976.14
P06 | P06 |  | 16
| dle přílohy P1 |  | 0
| Podlaha P06 |  | 0
| 16,0 |  | 16
P06 | Mezisoučet |  | 16
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 60.6
632441220.1 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 107.7
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
711700500.1 |  | m2 | 137.675
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | m2 | 60.6
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
28376526.1 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm | m2 | 976.14
59761008.1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 69.69
P07 | P07 |  | 19
0
| Podlaha P07 |  | 0
| 19,0 |  | 19
P07 | Mezisoučet |  | 19
Použití figury:
777611101.1 | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 340.95
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
28376526.1 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm | m2 | 976.14
P08 | P08 |  | 182.1
0
| Podlaha P08 |  | 0
| 182,1 |  | 182.1
P08 | Mezisoučet |  | 182.1
Použití figury:
777511105.1 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 2205.05
631342212.1 | Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m2 | 1128.5
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
P09 | P09 |  | 661.6
0
| Podlaha P09 |  | 0
| 661,6 |  | 661.6
P09 | Mezisoučet |  | 661.6
Použití figury:
777521105.1 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 802.16
631342212.1 | Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m2 | 1128.5
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
P10 | P10 |  | 841.1
0
| Podlaha P10 |  | 0
| 841,1 |  | 841.1
P10 | Mezisoučet |  | 841.1
Použití figury:
777511105.1 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 2205.05
632441220.3 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 841.1
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 857.922
P11 | P11 |  | 44.6
0
| Podlaha P11 |  | 0
| 44,6 |  | 44.6
P11 | Mezisoučet |  | 44.6
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 60.6
631342212.1 | Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m2 | 1128.5
632441220.1 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 107.7
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
711700500.1 |  | m2 | 137.675
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | m2 | 60.6
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
59761008.1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 69.69
P12 | P12 |  | 11.3
0
| Podlaha P12 |  | 0
| 11,3 |  | 11.3
P12 | Mezisoučet |  | 11.3
Použití figury:
777611101.1 | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 340.95
631342212.1 | Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m2 | 1128.5
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
P13 | P13 |  | 228.9
0
| Podlaha P13 |  | 0
| 228,9 |  | 228.9
P13 | Mezisoučet |  | 228.9
Použití figury:
777511105.1 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 2205.05
631342212.1 | Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m2 | 1128.5
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
P14 | P14 |  | 195.1
0
| Podlaha P14 |  | 0
| 195,1 |  | 195.1
P14 | Mezisoučet |  | 195.1
Použití figury:
777611101.1 | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 340.95
632441220.2 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 2236.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3185.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4438.389
28375671 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 1398.114
28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 1208.598
UP01_d | UP01_stěny |  | 2650.3
| Dle přílohy P1 |  | 0
| Skladba UP 01 |  | 0
| 2650,3 |  | 2650.3
UP01_d | Mezisoučet |  | 2650.3
Použití figury:
612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 3136
612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 2650.3
612341391 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 2650.3
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
UP01_p | UP01_podhled |  | 282.5
| dle přílohy P1 |  | 0
| 282,5 |  | 282.5
UP01_p | Mezisoučet |  | 282.5
Použití figury:
611341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 282.5
611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně | m2 | 297.2
611341391 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 282.5
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
UP02_d | UP02_stěny |  | 321.6
0
| Stěny |  | 0
| 321,6 |  | 321.6
UP02_d | Mezisoučet |  | 321.6
Použití figury:
784211000.1 |  | m2 | 551.6
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 551.6
UP02_p | UP02_podhled |  | 218.4
| Stropy |  | 0
| 218,4 |  | 218.4
UP02_p | Mezisoučet |  | 218.4
Použití figury:
784211000.1 |  | m2 | 551.6
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 551.6
UP02_po | UP02_podlaha |  | 11.6
0
| Podlahy |  | 0
| 11,6 |  | 11.6
UP02_po | Mezisoučet |  | 11.6
Použití figury:
784211000.1 |  | m2 | 551.6
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 551.6
UP03_d | UP03_d |  | 139.8
| Dle přílohy P1 |  | 0
| skladba UP 03 |  | 0
| 139,8 |  | 139.8
UP03_d | Mezisoučet |  | 139.8
Použití figury:
612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 139.8
612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 364.96
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 139.8
781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 139.8
59761001.1 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 160.77
UP04_d | UP04_stěny |  | 485.7
0
| Skladba UP 04 |  | 0
| 485,7 |  | 485.7
UP04_d | Mezisoučet |  | 485.7
Použití figury:
612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 3136
612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 485.7
612181011 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn | m2 | 971.4
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
UP04_p | UP04_podhled |  | 14.7
| dle přílohy P1 |  | 0
| 14,7 |  | 14.7
UP04_p | Mezisoučet |  | 14.7
Použití figury:
611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 14.7
611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně | m2 | 297.2
611181011 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů | m2 | 29.4
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
UP05_d | UP05_stěny |  | 240.5
| Dle přílohy P1 |  | 0
| Skladba UP 05 |  | 0
| 240,5 |  | 240.5
UP05_d | Mezisoučet |  | 240.5
Použití figury:
612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 240.5
612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 364.96
612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 240.5
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
UP06 | UP06 |  | 460
| dle přílohy P1 |  | 0
| 460,0 |  | 460
UP06 | Mezisoučet |  | 460
Použití figury:
763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 428.8
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4744.7
UP07 | UP07 |  | 913.9
| dle přílohy P1 |  | 0
| 913,9 |  | 913.9
UP07 | Mezisoučet |  | 913.9
Použití figury:
763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 913.9
59030570.1 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 959.595

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST

## Příloha P1_Podlahy
PŘÍLOHA P1 - PODLAHY
patro | č.m. | m2 | bm | podlaha | strop | stěny | S.V.
1np | 1.12b | 8.2 |  | P01 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.01b | 8.2 |  | P01 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.12 | 15.38 |  | P02 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.01 | 15.38 |  | P02 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.14 | 68.2 |  | P02 | UP06 | UP01 | 2.9
1np | 1.12 | 17.1068 |  | P03.1 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.01 | 17.1068 |  | P03.1 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.17 | 15.2268 |  | P03.1 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.01 | 15.2268 |  | P03.1 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.18 | 15.2268 |  | P03.1 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.01 | 15.2268 |  | P03.1 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.12 | 6.75 |  | P03.2 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.01 | 6.75 |  | P03.2 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.17 | 8.4 |  | P03.2 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.01 | 8.4 |  | P03.2 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.18 | 8.4 |  | P03.2 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.01 | 8.4 |  | P03.2 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.10 | 37.9 |  | P04 | UP07 | UP01 | 3
1np | 1.11 | 72.4 |  | P04 | UP07 | UP01 | 3
1np | 1.07 | 171.2 |  | P05 | UP02 | UP02 | 3.42
1np | 1.06 | 171.2 |  | P05 | UP02 | UP02 | 3.42
1np | 1.05 | 171.2 |  | P05 | UP02 | UP02 | 3.42
1np | 1.04 | 171.2 |  | P05 | UP02 | UP02 | 3.42
1np | 1.09 | 27.9 |  | P05 | UP02 | UP01-03 | 3.45
1np | 1.03a | 4.7 |  | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7
1np | 1.03b | 1.5 |  | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7
1np | 1.03c | 2.4 |  | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7
1np | 1.01c | 7.4 |  | P06 | UP04 | UP01-03 | 2.255
1np | 1.12c | 4.2 |  | P07 | UP04 | UP01 | 2.255
1np | 1.12d | 3.1 |  | P07 | UP04 | UP01 | 2.255
1np | 1.08 | 11.7 |  | P07 | UP02 | UP01 | 3.45
2np | 2.17 | 24.41 |  | P08 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.01 | 24.41 |  | P08 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.15 | 71.1 |  | P08 | UP06 | UP01 | 2.9
2np | 2.09 | 4.3 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3
2np | 2.14 | 5.3 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3
3np | 3.10 | 4.9 |  | P08 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.09 | 7.1 |  | P08 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.16c | 11.6 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3
4np | 4.05 | 16.1 |  | P08 | UP01 | UP01 | 2.345
4np | 4.02 | 12.9 |  | P08 | UP01 | UP01 | 2.345
2np | 2.10 | 31.2 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
2np | 2.11 | 31 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
2np | 2.12 | 30.9 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
2np | 2.13 | 31.2 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.11 | 31.1 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.12 | 33 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.13 | 32 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.07 | 43.3 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.08 | 24.6 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.04c | 31 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.04 | 192.7 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.05 | 149.6 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
2np | 2.07 | 171.2 |  | P10 | UP02 | UP02 | 3.45
2np | 2.06 | 171.2 |  | P10 | UP02 | UP02 | 3.45
2np | 2.05 | 171.2 |  | P10 | UP02 | UP02 | 3.45
2np | 2.04 | 171.2 |  | P10 | UP02 | UP02 | 3.45
3np | 3.06 | 142 |  | P10 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.13a | 7.2 |  | P10 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.03 | 7.1 |  | P10 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.08a | 3.6 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.08b | 1.8 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.03a | 4 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.03b | 1.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.03c | 1.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.01b | 5 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.14 | 5.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.14b | 2 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.14a | 4.1 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.15 | 5.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.15b | 1.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.15a | 4.1 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.01b | 3.5 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.16 | 6.1 |  | P12 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.17 | 5.2 |  | P12 | UP01 | UP01-03 | 3.435
3np | 3.18 | 24.41 |  | P13 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.01 | 24.41 |  | P13 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.16 | 180.1 |  | P13 | UP06 | UP01 | 3
4np | 4.01 | 171.2 |  | P14 | UP02 | UP05 | 2.36
4np | 4.07 | 10 |  | P14 | UP02 | UP05 | 2.36
4np | 4.04 | 13.9 |  | P14 | UP02 | UP05 | 2.36
3np | 3.16b | 8.8 |  | SP06 | X | X
3np | 3.16a | 8.8 |  | SP06 | X | X
1np | 1.13 | 5.8 |  | UP02 | X | UP02
1np | 1.02 | 5.8 |  | UP02 | X | UP02
1np | 90-xx | 2.2 |  | X | X | X
2np | 40-02 | 0.5 |  | X | X | UP01
2np | 40-03 | 0.5 |  | X | X | UP01
2np | 2.18 | 5.8 |  | X | X | UP02
2np | 2.02 | 5.8 |  | X | X | UP02
2np | 90-xx | 6.1 |  | X | X | X
3np | 40-02 | 0.5 |  | X | X | UP01
3np | 40-03 | 0.5 |  | X | X | UP01
3np | 3.19 | 5.8 |  | X | X | UP02
3np | 3.02 | 5.8 |  | X | X | UP02
3np | 90-xx | 5.8 |  | X | X | X
4np | 4.06 | 5.8 |  | X | UP02 | UP02 | 16.52
4np | 4.03 | 5.8 |  | X | X | UP02
4np | 90-xx | 5.3 |  | X | X | X
P01 | 16.4 | m2
P02 | 98.96 | m2
P03.1 | 95.1208 | m2
P03.2 | 47.1 | m2
P04 | 110.3 | m2
P05 | 712.7 | m2
P06 | 16 | m2
P07 | 19 | m2
P08 | 182.12 | m2
P09 | 661.6 | m2
P10 | 841.1 | m2
P11 | 44.6 | m2
P12 | 11.3 | m2
P13 | 228.92 | m2
P14 | 195.1 | m2
SP06 | 17.6 | m2
UP02 | 11.6 | m2

## Příloha P1_Stropy
PŘÍLOHA P1 - STROPY
patro | č.m. | m2 | bm | podlaha | strop | stěny | S.V.
1np | 1.12b | 8.2 |  | P01 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.01b | 8.2 |  | P01 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.12 | 33.4 |  | P02-03 | UP01 | UP01 | 3.435
1np | 1.01 | 33.4 |  | P02-03 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.17 | 42.2 |  | P08-03 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.10 | 42.2 |  | P08-03 | UP01 | UP01 | 3.435
2np | 2.16 | 6.1 |  | P12 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.18 | 42.2 |  | P13-03 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.01 | 42.2 |  | P13-03 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.10 | 4.9 |  | P08 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.13a | 7.2 |  | P10 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.03 | 7.1 |  | P10 | UP01 | UP01 | 3.435
3np | 3.17 | 5.2 |  | P12 | UP01 | UP01-03 | 3.435
1np | 1.08 | 11.7 |  | P07 | UP02 | UP01 | 3.45
4np | 4.01 | 171.2 |  | P14 | UP02 | UP05 | 2.36
4np | 4.07 | 10 |  | P14 | UP02 | UP05 | 2.36
4np | 4.04 | 13.9 |  | P14 | UP02 | UP05 | 2.36
4np | 4.06 | 5.8 |  | X | UP02 | UP02 | 16.52
4np | 4.03 | 5.8 |  | X | UP02 | UP02
1np | 1.01c | 7.4 |  | P06 | UP04 | UP01-03 | 2.255
1np | 1.12c | 4.2 |  | P07 | UP04 | UP01 | 2.255
1np | 1.12d | 3.1 |  | P07 | UP04 | UP01 | 2.255
3np | 3.09 | 7.1 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3.435
1np | 1.09 | 27.9 |  | P05 | UP06 | UP01-03 | 3.45
4np | 4.05 | 15.6 |  | P08-03 | UP06 | UP01 | 2.345
4np | 4.02 | 15.6 |  | P08-03 | UP06 | UP01 | 2.345
1np | 1.14 | 68.2 |  | P02-03 | UP06 | UP01 | 2.9
1np | 1.03a | 4.7 |  | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7
1np | 1.03b | 1.5 |  | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7
1np | 1.03c | 2.4 |  | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.15 | 71.1 |  | P08 | UP06 | UP01 | 2.9
2np | 2.09 | 4.3 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3
2np | 2.14 | 5.3 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3
2np | 2.8a | 3.6 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.08b | 1.8 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.03a | 4 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.03b | 1.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.03c | 1.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
2np | 2.01b | 5 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.16 | 180.1 |  | P13 | UP06 | UP01 | 3
3np | 3.16c | 11.6 |  | P08 | UP06 | UP01 | 3
3np | 3.14 | 5.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.14b | 2 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.14a | 4.1 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.15 | 5.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.15b | 1.7 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.15a | 4.1 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
3np | 3.01b | 3.5 |  | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7
1np | 1.10 | 37.9 |  | P04 | UP07 | UP01 | 3
1np | 1.11 | 72.4 |  | P04 | UP07 | UP01 | 3
2np | 2.10 | 31.2 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
2np | 2.11 | 31 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
2np | 2.12 | 30.9 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
2np | 2.13 | 31.2 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.11 | 31.1 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.12 | 33 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.13 | 32 |  | P09 | UP07 | UP01-03 | 3
3np | 3.07 | 43.3 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.08 | 24.6 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.04a | 31 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.06 | 142 |  | P10 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.04 | 192.7 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
3np | 3.05 | 149.6 |  | P09 | UP07 | UP04 | 3.5
1np | 1.07 | 171.2 |  | P05 | UP08 | UP02 | 3.42
1np | 1.06 | 171.2 |  | P05 | UP08 | UP02 | 3.42
1np | 1.05 | 171.2 |  | P05 | UP08 | UP02 | 3.42
1np | 1.04 | 171.2 |  | P05 | UP08 | UP02 | 3.42
2np | 2.07 | 171.2 |  | P10 | UP08 | UP02 | 3.45
2np | 2.06 | 171.2 |  | P10 | UP08 | UP02 | 3.45
2np | 2.05 | 171.2 |  | P10 | UP08 | UP02 | 3.45
2np | 2.04 | 171.2 |  | P10 | UP08 | UP02 | 3.45
1np | 1.13 | 5.8 |  | UP02 | X | UP02
1np | 1.02 | 5.8 |  | UP02 | X | UP02
1np | 90-xx | 2.2 |  | X | X | X
2np | 40-02 | 0.5 |  | X | X | UP01
2np | 40-03 | 0.5 |  | X | X | UP01
2np | 2.18 | 5.8 |  | X | X | UP02
2np | 2.02 | 5.8 |  | X | X | UP02
2np | 90-xx | 6.1 |  | X | X | X
3np | 3.16b | 8.8 |  | SP06 | X | X
3np | 3.16a | 8.8 |  | SP06 | X | X
3np | 40-02 | 0.5 |  | X | X | UP01
3np | 40-03 | 0.5 |  | X | X | UP01
3np | 3.19 | 5.8 |  | X | X | UP02
3np | 3.02 | 5.8 |  | X | X | UP02
3np | 90-xx | 5.8 |  | X | X | X
4np | 90-xx | 5.3 |  | X | X | X
| R2 |  |  | původní |  | R1
UP01 | 282.5 | m2 |  | 317.3 |  | 289.6
UP02 | 218.4 | m2 |  | 1615.9 |  | 246.3
UP04 | 14.7 | m2 |  | 14.7 |  | 14.7
UP06 | 460 | m2 |  | 393.8 |  | 425
UP07 | 913.9 | m2 |  | 913.9 |  | 913.9
UP08 | 1369.6 | m2

## Příloha P1_Stěny
PŘÍLOHA P1 - STĚNY
č. | patro | č.m. | m2 | bm | podlaha | strop | stěny | S.V. | dveře | okna | UP 01 | UP 02 | UP 03 | UP 04 | UP 05
1 | 1np | 1.12b | 8.2 | 8.3 | P01 | UP01 | UP01 | 3.435 | 7.35 |  | 21.1605 |  |  |  |  | 21.1605
2 | 1np | 1.01b | 8.2 | 8.3 | P01 | UP01 | UP01 | 3.435 | 7.35 |  | 21.1605 |  |  |  |  | 21.1605
3 | 1np | 1.12 | 33.4 | 26.68 | P02-03 | UP01 | UP01 | 3.435 | 11.564 |  | 80.0818 |  |  |  |  | 80.0818
4 | 1np | 1.01 | 33.4 | 26.68 | P02-03 | UP01 | UP01 | 3.435 | 11.564 |  | 80.0818 |  |  |  |  | 80.0818
5 | 1np | 1.14 | 68.2 | 67.5 | P02-03 | UP06 | UP01 | 2.9 | 35.07 |  | 167.43 |  |  |  |  | 160.68
6 | 1np | 1.10 | 37.9 | 25.1 | P04 | UP07 | UP01 | 3 | 4.2 | 7.008 | 66.602 |  |  |  |  | 64.092
7 | 1np | 1.11 | 72.4 | 37.6 | P04 | UP07 | UP01 | 3 | 6.3 | 14.016 | 96.244 |  |  |  |  | 92.484
17 | 1np | 1.12c | 4.2 | 8.7 | P07 | UP04 | UP01 | 2.255 | 3.36 |  | 17.1285 |  |  |  |  | 16.2585
18 | 1np | 1.12d | 3.1 | 7 | P07 | UP04 | UP01 | 2.255 | 1.68 |  | 14.805 |  |  |  |  | 14.105
19 | 1np | 1.08 | 11.7 | 14.7 | P07 | UP02 | UP01 | 3.45 | 1.89 |  | 50.295 |  |  |  |  | 48.825
23 | 2np | 2.17 | 42.2 | 42.8 | P08-03 | UP01 | UP01 | 3.435 | 12.754 | 5.225 | 129.039 |  |  |  |  | 129.039
24 | 2np | 2.01 | 42.2 | 42.8 | P08-03 | UP01 | UP01 | 3.435 | 12.754 | 5.225 | 129.039 |  |  |  |  | 129.039
25 | 2np | 2.15 | 71.1 | 75.9 | P08 | UP06 | UP01 | 2.9 | 40.29 |  | 187.41 |  |  |  |  | 179.82
26 | 2np | 2.09 | 4.3 | 8.8 | P08 | UP06 | UP01 | 3 | 2.365 |  | 24.915 |  |  |  |  | 24.035
27 | 2np | 2.14 | 5.3 | 9.9 | P08 | UP06 | UP01 | 3 | 2.365 |  | 28.325 |  |  |  |  | 27.335
42 | 2np | 2.16 | 6.1 | 10.4 | P12 | UP01 | UP01 | 3.435 | 1.89 |  | 33.834 |  |  |  |  | 33.834
43 | 2np | 40-02 | 0.5 | 2.7 | X | X | UP01 | 3.435 |  | 0.7225 | 8.552 |  |  |  |  | 8.552
44 | 2np | 40-03 | 0.5 | 2.7 | X | X | UP01 | 3.435 |  | 0.7225 | 8.552 |  |  |  |  | 8.552
50 | 3np | 3.18 | 42.2 | 42.8 | P13-03 | UP01 | UP01 | 3.435 | 12.754 | 5.475 | 128.789 |  |  |  |  | 128.789
51 | 3np | 3.01 | 42.2 | 42.8 | P13-03 | UP01 | UP01 | 3.435 | 12.754 | 5.475 | 128.789 |  |  |  |  | 128.789
52 | 3np | 3.16 | 180.1 | 75.75 | P13 | UP06 | UP01 | 3 | 91.62 |  | 143.205 |  |  |  |  | 135.63
53 | 3np | 3.10 | 4.9 | 9.8 | P08 | UP01 | UP01 | 3.435 | 1.68 |  | 31.983 |  |  |  |  | 31.983
54 | 3np | 3.09 | 7.1 | 11.1 | P08 | UP01 | UP01 | 3.435 | 1.89 |  | 36.2385 |  |  |  |  | 36.2385
55 | 3np | 3.16c | 11.6 | 16.2 | P08 | UP06 | UP01 | 3 | 9.45 |  | 40.77 |  |  |  |  | 39.15
63 | 3np | 3.13a | 7.2 | 12.9 | P10 | UP01 | UP01 | 3.435 | 1.47 | 5.475 | 37.3665 |  |  |  |  | 37.3665
64 | 3np | 3.03 | 7.1 | 11 | P10 | UP01 | UP01 | 3.435 | 1.89 |  | 35.895 |  |  |  |  | 35.895
73 | 3np | 40-02 | 0.5 | 2.8 | X | X | UP01 | 3.435 |  | 0.7225 | 8.8955 |  |  |  |  | 8.8955
74 | 3np | 40-03 | 0.5 | 2.8 | X | X | UP01 | 3.435 |  | 0.7225 | 8.8955 |  |  |  |  | 8.8955
80 | 4np | 4.05 | 15.6 | 42.5 | P08-03 | UP01 | UP01 | 2.345 | 10.634 |  | 93.2785 |  |  |  |  | 89.0285
81 | 4np | 4.02 | 12.1 | 38.9 | P08-03 | UP01 | UP01 | 2.345 | 8.834 |  | 86.2765 |  |  |  |  | 82.3865
12 | 1np | 1.09 | 27.9 | 21.5 | P05 | UP02 | UP01-03 | 3.45 | 3.99 | 7.008 | 61.737 |  | 1.44 |  |  | 63.177
13 | 1np | 1.03a | 4.7 | 8.6 | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 4.62 |  | 11.78 |  | 7.68 |  |  | 18.6
14 | 1np | 1.03b | 1.5 | 5.1 | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 7.53 |  | 5.28 |  |  | 12.3
15 | 1np | 1.03c | 2.4 | 6.3 | P06 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 9.45 |  | 6.72 |  |  | 15.54
16 | 1np | 1.01c | 7.4 | 12.9 | P06 | UP04 | UP01-03 | 2.255 | 1.68 |  | 14.1795 |  | 14.52 |  |  | 27.4095
28 | 2np | 2.10 | 31.2 | 23.1 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 4.2 | 5.225 | 61.105 |  | 1.08 |  |  | 59.875
29 | 2np | 2.11 | 31 | 23.2 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 4.2 | 5.225 | 61.415 |  | 1.08 |  |  | 60.175
30 | 2np | 2.12 | 30.9 | 23.2 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 4.2 | 5.225 | 61.415 |  | 1.08 |  |  | 60.175
31 | 2np | 2.13 | 31.2 | 22.9 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 4.2 | 5.225 | 60.485 |  | 1.08 |  |  | 59.275
36 | 2np | 2.08a | 3.6 | 7.4 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 3.15 |  | 10.49 |  | 7.08 |  |  | 16.83
37 | 2np | 2.08b | 1.8 | 5.9 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 8.81 |  | 6.24 |  |  | 14.46
38 | 2np | 2.03a | 4 | 7.9 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 4.62 |  | 10.66 |  | 6.84 |  |  | 16.71
39 | 2np | 2.03b | 1.7 | 5.4 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 8.01 |  | 5.64 |  |  | 13.11
40 | 2np | 2.03c | 1.7 | 5.4 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 8.01 |  | 5.64 |  |  | 13.11
41 | 2np | 2.01b | 5 | 9 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.89 |  | 13.59 |  | 9.72 |  |  | 22.41
56 | 3np | 3.11 | 31.1 | 23.1 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 4.2 | 5.475 | 60.855 |  | 1.08 |  |  | 59.625
57 | 3np | 3.12 | 33 | 24.1 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 6.3 | 5.475 | 61.855 |  | 1.08 |  |  | 60.525
58 | 3np | 3.13 | 32 | 23.9 | P09 | UP07 | UP01-03 | 3 | 5.67 | 5.475 | 61.865 |  | 1.08 |  |  | 60.555
65 | 3np | 3.14 | 5.7 | 9.65 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 4.83 |  | 13.37 |  | 8.82 |  |  | 21.225
66 | 3np | 3.14b | 2 | 6.2 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 9.29 |  | 6.6 |  |  | 15.27
67 | 3np | 3.14a | 4.1 | 7.9 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.68 |  | 11.92 |  | 8.52 |  |  | 19.65
68 | 3np | 3.15 | 5.7 | 9.65 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 4.83 |  | 13.37 |  | 8.82 |  |  | 21.225
69 | 3np | 3.15b | 1.7 | 5.5 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.47 |  | 8.17 |  | 5.76 |  |  | 13.38
70 | 3np | 3.15a | 4.1 | 7.9 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.68 |  | 11.92 |  | 8.52 |  |  | 19.65
71 | 3np | 3.01b | 3.5 | 7.9 | P11 | UP06 | UP01-03 | 2.7 | 1.89 |  | 11.83 |  | 8.4 |  |  | 19.44
72 | 3np | 3.17 | 5.2 | 9.9 | P12 | UP01 | UP01-03 | 3.435 | 1.89 |  | 32.1165 |  |  |  |  | 32.1165
8 | 1np | 1.07 | 171.2 | 58.4 | P05 | UP02 | UP08 | 3.42 | 2.1 | [6 empty] | 197.628
9 | 1np | 1.06 | 171.2 | 58.4 | P05 | UP02 | UP08 | 3.42 | 2.1 | [6 empty] | 197.628
10 | 1np | 1.05 | 171.2 | 58.4 | P05 | UP02 | UP08 | 3.42 | 2.1 | [6 empty] | 197.628
11 | 1np | 1.04 | 171.2 | 58.4 | P05 | UP02 | UP08 | 3.42 | 2.1 | [6 empty] | 197.628
20 | 1np | 1.13 | 5.8 | 0 | UP02 | X | UP02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21 | 1np | 1.02 | 5.8 | 0 | UP02 | X | UP02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
32 | 2np | 2.07 | 171.2 | 58.4 | P10 | UP02 | UP08 | 3.45 | 2.1 | [6 empty] | 199.38
33 | 2np | 2.06 | 171.2 | 58.4 | P10 | UP02 | UP08 | 3.45 | 2.1 | [6 empty] | 199.38
34 | 2np | 2.05 | 171.2 | 58.4 | P10 | UP02 | UP08 | 3.45 | 2.1 | [6 empty] | 199.38
35 | 2np | 2.04 | 171.2 | 58.4 | P10 | UP02 | UP08 | 3.45 | 2.1 | [6 empty] | 199.38
45 | 2np | 2.18 | 5.8 | 0 | X | X | UP02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
46 | 2np | 2.02 | 5.8 | 0 | X | X | UP02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
77 | 3np | 3.19 | 5.8 | 0 | X | X | UP02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
78 | 3np | 3.02 | 5.8 | 0 | X | X | UP02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
85 | 4np | 4.06 | 5.8 | 10.5 | X | UP02 | UP02 | 16.52 | 12.656 |  |  | 160.804 |  |  |  | 160.804
86 | 4np | 4.03 | 5.8 | 10.5 | X | X | UP02 | 16.52 | 12.656 |  |  | 160.804 |  |  |  | 160.804
59 | 3np | 3.07 | 43.3 | 15.3 | P09 | UP07 | UP04 | 3.5 | 2.1 |  |  |  |  | 51.45 |  | 51.45
60 | 3np | 3.08 | 24.6 | 14.3 | P09 | UP07 | UP04 | 3.5 | 2.1 |  |  |  |  | 47.95 |  | 47.95
61 | 3np | 3.04a | 31 | 9.6 | P09 | UP07 | UP04 | 3.5 | 7.93 |  |  |  |  | 25.67 |  | 25.67
62 | 3np | 3.06 | 142 | 38.8 | P10 | UP07 | UP04 | 3.5 | 2.1 |  |  |  |  | 133.7 |  | 133.7
75 | 3np | 3.04 | 192.7 | 29.65 | P09 | UP07 | UP04 | 3.5 | 28.365 |  |  |  |  | 75.41 |  | 75.41
76 | 3np | 3.05 | 149.6 | 51.4 | P09 | UP07 | UP04 | 3.5 | 28.365 |  |  |  |  | 151.535 |  | 151.535
82 | 4np | 4.01 | 171.2 | 74.7 | P14 | UP02 | UP05 | 2.36 | 7.56 | [5 empty] | 168.732 | 168.732
83 | 4np | 4.07 | 10 | 14.1 | P14 | UP02 | UP05 | 2.36 | 1.89 | [5 empty] | 31.386 | 31.386
84 | 4np | 4.04 | 13.9 | 17.9 | P14 | UP02 | UP05 | 2.36 | 1.89 | [5 empty] | 40.354 | 40.354
22 | 1np | 90-xx | 2.2 | 0 | X | X | X | [8 empty] | 0
47 | 2np | 90-xx | 6.1 | 0 | X | X | X | [8 empty] | 0
48 | 3np | 3.16b | 8.8 | 0 | SP06 | X | X | [8 empty] | 0
49 | 3np | 3.16a | 8.8 | 0 | SP06 | X | X | [8 empty] | 0
79 | 3np | 90-xx | 5.8 | 0 | X | X | X | [8 empty] | 0
87 | 4np | 90-xx | 5.3 | 0 | X | X | X | [8 empty] | 0
[10 empty] | m2 | 2650.2651 | 321.608 | 139.8 | 485.715 | 240.472
[11 empty] | UP 01 | UP 02 | UP 03 | UP 04 | UP 05
| Hydroizolační stěrka |  | 116.5 | bm

## Příloha P1_Sokly
PŘÍLOHA P1 - SOKLY
č. | patro | č.m. | bm | podlaha | strop | dveře | nášlap | UP 03 | m
4 | 1np | 1.12,1.01,1.14 | 14.4 | P03.1 | UP01 |  | epoxid 0,7 |  | 14.4
17 | 1np | 1.12c | 8.7 | P07 | UP04 | 1.6 | epoxid 0,7 |  | 7.1
18 | 1np | 1.12d | 7 | P07 | UP04 | 0.8 | epoxid 0,7 |  | 6.2
19 | 1np | 1.08 | 14.7 | P07 | UP02 | 0.9 | epoxid 0,7 |  | 13.8
23 | 2np | 2.17 | 14.4 | P 3.1 | UP01 |  | epoxid 0,7 |  | 14.4
80 | 4np | 4.05 | 14.4 | P 3.1 | UP01 |  | epoxid 0,7 |  | 14.4
42 | 2np | 2.16 | 10.4 | P12 | UP01 | 0.9 | epoxid 0,7 |  | 9.5
72 | 3np | 3.17 | 9.9 | P12 | UP01 | 0.9 | epoxid 0,7 |  | 9
50 | 3np | 3.18 | 14.4 | P 3.1 | UP01 |  | epoxid 0,7 |  | 14.4
82 | 4np | 4.01 | 74.7 | P14 | UP02 | 3.6 | epoxid 0,7 |  | 71.1
83 | 4np | 4.07 | 14.1 | P14 | UP02 | 0.9 | epoxid 0,7 |  | 13.2
84 | 4np | 4.04 | 17.9 | P14 | UP02 | 0.9 | epoxid 0,7 |  | 17
3 | 1np | 1.12,1.01,1.14 | 106.46 | P02 | UP01 | 26.5 | epoxid 2 |  | 79.96
12 | 1np | 1.09 | 21.5 | P05 | UP02 | 1.9 | epoxid 2 |  | 19.6
8 | 1np | 1.07 | 58.4 | P05 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
9 | 1np | 1.06 | 58.4 | P05 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
10 | 1np | 1.05 | 58.4 | P05 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
11 | 1np | 1.04 | 58.4 | P05 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
25 | 2np | 2.15 | 75.9 | P08 | UP06 | 18.8 | epoxid 2 |  | 57.1
26 | 2np | 2.09 | 8.8 | P08 | UP06 | 1.1 | epoxid 2 |  | 7.7
27 | 2np | 2.14 | 9.9 | P08 | UP06 | 1.1 | epoxid 2 |  | 8.8
53 | 3np | 3.10 | 9.8 | P08 | UP01 | 0.8 | epoxid 2 |  | 9
54 | 3np | 3.09 | 11.1 | P08 | UP01 | 0.9 | epoxid 2 |  | 10.2
55 | 3np | 3.16c | 16.2 | P08 | UP06 | 4.5 | epoxid 2 |  | 11.7
24 | 2np | 2.01 | 71.2 | P08, 3.2 | UP01 | 11.6 | epoxid 2 |  | 59.6
81 | 4np | 4.02 | 67 | P08, 3.2 | UP01 | 9.1 | epoxid 2 |  | 57.9
63 | 3np | 3.13a | 12.9 | P10 | UP01 | 0.7 | epoxid 2 |  | 12.2
64 | 3np | 3.03 | 11 | P10 | UP01 | 0.9 | epoxid 2 |  | 10.1
32 | 2np | 2.07 | 58.4 | P10 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
33 | 2np | 2.06 | 58.4 | P10 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
34 | 2np | 2.05 | 58.4 | P10 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
35 | 2np | 2.04 | 58.4 | P10 | UP02 | 1 | epoxid 2 |  | 57.4
62 | 3np | 3.06 | 38.8 | P10 | UP07 | 1 | epoxid 2 |  | 37.8
52 | 3np | 3.16 | 75.75 | P13 | UP06 | 34.7 | epoxid 2 |  | 41.05
51 | 3np | 3.01 | 71.2 | P013, 3.2 | UP01 | 11.6 | epoxid 2 |  | 59.6
13 | 1np | 1.03a | 8.6 | P06 | UP06 | 2.2 | keramický | 7.68
14 | 1np | 1.03b | 5.1 | P06 | UP06 | 0.7 | keramický | 5.28
15 | 1np | 1.03c | 6.3 | P06 | UP06 | 0.7 | keramický | 6.72
16 | 1np | 1.01c | 12.9 | P06 | UP04 | 0.8 | keramický | 14.52
36 | 2np | 2.08a | 7.4 | P11 | UP06 | 1.5 | keramický | 7.08
37 | 2np | 2.08b | 5.9 | P11 | UP06 | 0.7 | keramický | 6.24
38 | 2np | 2.03a | 7.9 | P11 | UP06 | 2.2 | keramický | 6.84
39 | 2np | 2.03b | 5.4 | P11 | UP06 | 0.7 | keramický | 5.64
40 | 2np | 2.03c | 5.4 | P11 | UP06 | 0.7 | keramický | 5.64
41 | 2np | 2.01b | 9 | P11 | UP06 | 0.9 | keramický | 9.72
65 | 3np | 3.14 | 9.65 | P11 | UP06 | 2.3 | keramický | 8.82
66 | 3np | 3.14b | 6.2 | P11 | UP06 | 0.7 | keramický | 6.6
67 | 3np | 3.14a | 7.9 | P11 | UP06 | 0.8 | keramický | 8.52
68 | 3np | 3.15 | 9.65 | P11 | UP06 | 2.3 | keramický | 8.82
69 | 3np | 3.15b | 5.5 | P11 | UP06 | 0.7 | keramický | 5.76
70 | 3np | 3.15a | 7.9 | P11 | UP06 | 0.8 | keramický | 8.52
71 | 3np | 3.01b | 7.9 | P11 | UP06 | 0.9 | keramický | 8.4
6 | 1np | 1.10 | 25.1 | P04 | UP07 | 2 | PU 2 |  | 23.1
7 | 1np | 1.11 | 37.6 | P04 | UP07 | 3 | PU 2 |  | 34.6
28 | 2np | 2.10 | 23.1 | P09 | UP07 | 2 | PU 2 |  | 21.1
29 | 2np | 2.11 | 23.2 | P09 | UP07 | 2 | PU 2 |  | 21.2
30 | 2np | 2.12 | 23.2 | P09 | UP07 | 2 | PU 2 |  | 21.2
31 | 2np | 2.13 | 22.9 | P09 | UP07 | 2 | PU 2 |  | 20.9
56 | 3np | 3.11 | 23.1 | P09 | UP07 | 2 | PU 2 |  | 21.1
57 | 3np | 3.12 | 24.1 | P09 | UP07 | 3 | PU 2 |  | 21.1
58 | 3np | 3.13 | 23.9 | P09 | UP07 | 2.7 | PU 2 |  | 21.2
59 | 3np | 3.07 | 15.3 | P09 | UP07 | 1 | PU 2 |  | 14.3
60 | 3np | 3.08 | 14.3 | P09 | UP07 | 1 | PU 2 |  | 13.3
61 | 3np | 3.04a | 9.6 | P09 | UP07 | 2.6 | PU 2 |  | 7
75 | 3np | 3.04 | 29.65 | P09 | UP07 | 9.3 | PU 2 |  | 20.35
76 | 3np | 3.05 | 51.4 | P09 | UP07 | 9.3 | PU 2 |  | 42.1
| Epoxidová stěrka tl. 0,7-1,2 mm |  |  |  | 204.5 | bm
| Epoxidová stěrka tl. 2,0 mm |  |  |  | 941.51 | bm
| Polyuretanová stěrka tl. 2 mm |  |  |  | 302.55 | bm