## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {03e15f19-7160-4f62-9bce-f3a6e78baf98}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22004 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | [6 empty] | Datum: |  | 2022-08-15 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 61989592 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Univerzita Palackého v Olomouci | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 68181795 | [14 empty] | False
|  |  | Radek Vyroubal | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 68181795 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Radek Vyroubal | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 22004
| Stavba: | [6 empty] | NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
| Místo: | [6 empty] | Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |  |  |  |  | Datum: |  | 2022-08-15
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  |  | Projektant: |  | Radek Vyroubal |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Radek Vyroubal
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {03e15f19-7160-4f62-9bce-f3a6e78baf98} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Demontáže, montáže záložního zdroje a příslušenství | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9b704f23-74b8-412e-8c90-3b07c877cb00} | {03e15f19-7160-4f62-9bce-f3a6e78baf98} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Pravidelné servisní prohlídky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8a17a039-bf66-4e9b-ab01-27ba688af2e2} | {03e15f19-7160-4f62-9bce-f3a6e78baf98} | 2

## 01 - Demontáže, montáže z...
{9b704f23-74b8-412e-8c90-3b07c877cb00}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
Objekt:
01 - Demontáže, montáže záložního zdroje a příslušenství
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 2022-08-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 68181795
|  | Radek Vyroubal |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68181795
|  | Radek Vyroubal |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
Objekt:
01 - Demontáže, montáže záložního zdroje a příslušenství
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 2022-08-15
Zadavatel: |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  | Projektant: | Radek Vyroubal
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Radek Vyroubal
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741_01 - Demontáže, úklid, příprava | [5 empty] | 0
| 741_02 - Provizorní přepojení ATS po dobu montážních prací | [5 empty] | 0
| 741_03 - Montáž nového záložního zdroje | [5 empty] | 0
| 741_04 - Oprava hromosvodu dle D.1.4.3-203 | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
Objekt:
01 - Demontáže, montáže záložního zdroje a příslušenství
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 2022-08-15
Zadavatel: |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  | Projektant: | Radek Vyroubal
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Radek Vyroubal
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26393 |  | 1.512 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26393 |  | 1.512 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741_01 | Demontáže, úklid, příprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0018798 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7410101 | Demontáž stávajících zařízení (kpl dieselagregát vč. propoj DA/ATS, rozvaděč ATS) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168550702
2 | K | 7410102 | Přesun dieselagregátu a záchytné vany (11,5+4t) na volné prostranství před strojovnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197002187
3 | K | 7410103 | jeřáb do 20t - přemístění dieselagregátu a záchytné vany z prostoru před strojovnou na protilehlou stranu přes místní komunikaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715369847
| P |  | Poznámka k položce: jeřábnické práce vč. dopravy jeřábu na místo | [14 empty] | P | 2
4 | K | 7410306 | Tlakové čištění externí naftové ocelové palivové nádrže o objemu 1400l (nádrž nyní na minimu paliva), vč. pomocných materiálů a filtrů a dopravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107332769
5 | K | 7410307 | Likvidace vzniklých kalů z čištění nádrže | kg | 282 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816241191
| VV |  | přepoklad zůstatku nafty 300l | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvažovaná hustota nafty 940 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,300*940 |  | 282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 62.66 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267224426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vyčištění místnosti DA po demontáži stávajícího DA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,7*5,8-2*0,6-2*2 |  | 62.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172324999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 99701365R6 | Poplatek za předání demontovaných komponent k recyklaci (kabelová trasa, nevyužité kabeláže a vodiče, ....) | t | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614519190
| D | 741_02 | Provizorní přepojení ATS po dobu montážních prací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.512 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 741120845 | Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 240 až 300 mm2 | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536898165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120845 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | demontáž odvodu z ATS po RN01 (12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*12 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 741123821 | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x240 mm2, 3x185+95 až 240+120 mm2 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457101611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741123821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | demontáž přívodu napájeného z RH1.2 v rozsahu od ATS po RN01 (6x CYKY-J 3x240+120) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*12 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741213847 | Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283200990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741213847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6x CYKY-J 3x240+120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž odvodu z ATS po RN01 (12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 741914823 | Demontáž nosných a doplňkových prvků žlabů bez stojiny a výložníků kovových, šířky do 500 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.504 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521008677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741914823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | demontáž kabelových žlabů v rozsahu ATS/RN01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 946112113 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499399488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | lešení po dobu demontáží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 946112213 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2113 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745937321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | lešení po dobu demontáží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1)*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 741210211 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903821182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | umístění rozvaděče ATS vedle RN01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741130014 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898824912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 741130017 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704242899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 741130018R | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 300 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282945102
| VV |  | 3*3+3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568728416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výchozí revize prozatimního elektrického zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741_03 | Montáž nového záložního zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 7410301 | Doprava nového agregátu od výrobce + záchytné vany + rozvaděče ATS na místo instalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837817293
21 | K | 7410302 | jeřáb do 20t - přemístění dieselagregátu, záchytné vany a rozvaděče ATS z vozidla do prostoru před strojovnou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200055214
| P |  | Poznámka k položce: jeřábnické práce vč. dopravy jeřábu na místo | [14 empty] | P | 2
22 | K | 7410303 | Přesun dieselagregátu, záchytné vany a rozvaděče ATS do strojovny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856657364
23 | K | 7410304 | Kompletní instalace a montáž agregátu, napojení agregátu na externí nádrž nafty, napojení na odvod spalin | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962798571
24 | M | 35001 | dieselagregát 1380 kVA/400V (ESP dle ČSN ISO 8528-1, čl. 13.3.4), záruční doba min.60 měsíců | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -560818795
| P |  | Poznámka k položce: Výkon záložního zdroje (standby): 1380 kVA (ESP dle ČSN ISO 8528-1, čl. 13.3.4) (v rámci zakázky je možno použít DA v rozsahu 1380 – 1400 kVA STB) Výkon záložního zdroje (prime): 1250 kVA / 1000 kW (PRP dle ČSN ISO 8528-1, čl. 13.3.2) Jmenovitý proud záložního zdroje: 1806 A - 400/230 V (cos φ = 0,8) -soustrojí vyhovuje ISO 8528-1 až ISO 8528-10 a ISO 8528-13 -výkonová charakteristika třídy G2 dle ISO 8528-1 -palivo: nafta -motor v konfiguraci nízko emisní (fuel optimalized) nebo vyšší (Stage II) -nekapotované provedení -panel automatiky startu (min. IP43), jistič generátoru 2000A -motor osazen na společném rámu s generátorem a příslušenstvím -kompaktní zabudovaná bezpečnostní palivová nádrž s objemem minimálně 800 l, vybavená stavoznakem, signalizací minima, havarijního minima, maxima, havarijního maxima. Vše zobrazované na PLC panelu pro ovládání -pružný člen výfukového potrubí (průměr cca 250mm) -tlumič hluku -předehřev stroje -nabíječka, zdvojené startovací baterie (4x 200Ah) Rozměry nově osazovaného náhradního zdroje je nutno volit, tak aby jej bylo možno instalovat a osadit bez stavebních úprav vstupu nebo vnitřních prostor strojovny. Záruční doba 60 měsíců | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výměry a popis dle TZ D.1.4.3-101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 35004 | záchytná vana pod dieselagregát pro záchyt 100% provozních náplní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518602299
26 | M | 35006 | doprava + dodávka nafta na 1hod zkoušek (objem nafty dle dodávaného soustrojí) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167846997
27 | K | 7410305 | Montáž a zprovoznění modulů do automatiky DA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116434994
28 | M | 35002 | modul GSM do automatiky dieselagregátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227344667
| P |  | Poznámka k položce: investor dodá SIM kartu | [14 empty] | P | 2
29 | M | 35003 | modul LAN do automatiky dieselagregátu vč. SW pro prohlížení parametrů nabízených dálkovým dohledem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958749271
30 | K | 741120313 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 až 300 mm2 | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912488081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | propoj mezi ATS a DA 12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ATS + trasa ve žlabu + DA" (1,5+5+1,5)*12 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětná montáž odvodu z ATS po RN01 (12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*12 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 3026826 | kabel pryžový NSGAFÖU 1,8/3 kV 1x300 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964065036
32 | K | 741213847 | Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504483896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741213847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | demontáž z provizorního ATS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6x CYKY-J 3x240+120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 741122634 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654678028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122634 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zpětná montáž přívodu napájeného z RH1.2 do ATS (6x CYKY-J 3x240+120) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*12 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 741130014 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317575381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přívody CYKY 3x240+120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodiče OP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741130017 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194639005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přívody CYKY 3x240+120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 741130018R | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 300 mm2 | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109876796
| VV |  | odvod z ATS do RN01 - 12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propoj ATS/DA 12x NSGAFOU 1,8/3kV 1x300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 741210211 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574273986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výměra dle D.1.4.3-101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ATS" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 35005 | rozváděč ATS automatického záskoku diesel - síť, skříňový, oceloplechový, In= 2000 A, min. Ik“ = 31,5 kA, krytí min. IP43 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -609426912
| P |  | Poznámka k položce: jmenovitý proud a nastavení redukovaného proudu bude nastaveno dle výkonu dodávaného agregátu | [14 empty] | P | 2
39 | K | 741811021 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279131975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rozvaděč ATS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 741910415 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073899500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910415 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | propojení mezi DA a ATS (předpokládá se, že ATS bude osazen vedle DA) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětná montáž kabelových žlabů v rozsahu ATS/RN01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | KZ100x250 | trasa kabelovým perforovaným/drátěným žlabem bez víka, zinkovaný, šířka 250 x výška 100 mm, kompletní trasa dle předpisu výrobce | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568065930
| VV |  | 0,8*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 741410003 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737605276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | doplnění napojení vana a DA na SEBT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 35441072 | drát D 8mm FeZn pro hromosvod | kg | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326379224
| VV |  | 5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 741120307 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 95 až 120 mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183631161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120307 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | napojení DA, ATS na ekvipotencionální pospojování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 34141035 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.01665 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519199834
46 | K | 751510023 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 3,14 m2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.13283 | 0.13283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250675098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: (čtyřhranné, šikmé, VZT potrubí pozinkované, přechod pro napojení ventilace DA na stávající potrubí 1900x1900mm) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výměra dle D.1.4.3-202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení ventilace DA na redukční díl a propojení na stávající potrubí VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 946112213 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2113 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660874833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | lešení po dobu montáží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1)*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 946112813 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685999297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 50.66 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0015198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510175300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vyčištění místnosti DA před předáním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,7*5,8-2*0,6-2*2-2*6 |  | 50.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | pod_mt | podružný materiál na zakázku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201987985
| P |  | Poznámka k položce: Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje. Oceňuje se 3% přirážkou k ceně nosného materiálu. SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ: vývodky, spojky vodičové do 16mm2, spojníky sponky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC izolanty drobné výrobky z plastů a pryže drát vázací a svařovací elektrody pásky z elektrovodného hliníku cín pájka na hliník výrobky pro svařování a pájení plyny na svařování a pájení odmašťovače izolační hmoty lepidla a tmely kyseliny a odrezovače nátěrové hmoty pro drobné opravy kabelová oka a spojky do 16mm2 materiál označovací, např. štítky, spojovací materiál (nýty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do M16 | [14 empty] | P | 2
51 | K | 998741201 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580659416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741201 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953460356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: výchozí revize elektrické instalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 3x výtisk zprávy o revizi | [14 empty] | P | 2
| D | 741_04 | Oprava hromosvodu dle D.1.4.3-203 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10758 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107050664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | oprava hromosvodu na střeše | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 35441072 | drát D 8mm FeZn pro hromosvod | kg | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815058635
| VV |  | 18*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | M | 535 | podstavec betonový 9kg k upevnění izolační tyče |  | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94678099
56 | K | 741420121 | Montáž oddáleného vedení izolační tyče | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285485293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | izolační tyče | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 140 | izolační tyč pro vodiče, průměr tyče d16mm, koncovka FeZn, délka 40cm + založení do podstavce | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947504439
58 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097583222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229304268
60 | K | 741420054 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355706017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11+2+2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1948649740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: mimořádná revize opraveného hromosvodu nad strojovnou DA | [14 empty] | P | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00147 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444565629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stažení stávajícího datového kabelu z rozvodny NN do strojovny DA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propojení datová zásuvka / karta LAN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 34121263 | kabel bezhalogenový datový, jádro Cu laněné, UTP kategorie 6 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762471550
| VV |  | 12,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 742001 | Montáž konektoru RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na lanko | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417360365
65 | M | 3545250 | Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na lanko | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2073829978
66 | K | 741110101 | Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847944871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 34571107R01 | trubka elektroinstalační tuhá bezhalogenová d20mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99208840
68 | M | tr01 | příchytka bezhalogenová pro tuhé elektroinstalační trubky, montáž na povrch | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77517688
69 | K | 742330041 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098736774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | M | 1xRJ45 C6 | Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436955459
71 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380277334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330051 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 741920245 | Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505673110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741920245 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1903142076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | spolupráce s revizním technikem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1850512372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Počet tiskových paré DSPS: 3x tištěné paré 2x digitálně na CD/DVD (dwg, doc + pdf) | [14 empty] | P | 2
75 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace dodávaných výrobků a zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1203070861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - rozvaděč ATS | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1513897844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "koordinační činnost zhotovitel / uživatel v rámci vypínání elektrické energie pro přepojování DA" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1466884565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění a kompletace dokladů potřebných ke konečnému předání dokončeného díla dle SoD - viz. TZ D.1.4.3-101, čl.8.3 | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 063303000 | Práce ve výškách, v hloubkách | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1545985327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zajištění opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky na pracovišti ležícím ve výšce nad 1,5 m dle požadavků NV 362/2005 Sb. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1861311617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092103001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: (elektrikář odborný) - zkušební provoz agregátu v koordinaci s elektroúdržbou - vč. zkoušek bezpečného zastavení a TOTAL STOP rozvodny - nafta pro zkušební provoz ceněnan samostatně | [14 empty] | P | 2
80 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -441843880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: prokazatelné zaškolení max. 4 osob uživatele - agregát - dálkový dohled - GSM | [14 empty] | P | 2

## 02 - Pravidelné servisní ...
{8a17a039-bf66-4e9b-ab01-27ba688af2e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
Objekt:
02 - Pravidelné servisní prohlídky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 2022-08-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 68181795
|  | Radek Vyroubal |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68181795
|  | Radek Vyroubal |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
Objekt:
02 - Pravidelné servisní prohlídky
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 2022-08-15
Zadavatel: |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  | Projektant: | Radek Vyroubal
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Radek Vyroubal
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741_P05 - Servisní prohlídky malé | [5 empty] | 0
| 741_P1 - Servisní prohlídky velké | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VÝMĚNA, LF UPOL
Objekt:
02 - Pravidelné servisní prohlídky
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 2022-08-15
Zadavatel: |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  | Projektant: | Radek Vyroubal
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Radek Vyroubal
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741_P05 | Servisní prohlídky malé |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741P05001 | Servisní profylaktická prohlídka malá / půlroční | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756235785
| P |  | Poznámka k položce: Požadovaný rozsah prací: Kontrola a doplnění množství oleje, kontrola a vyčištění vzduchových filtrů, kontrola napnutí klínových řemenů, ekologické vany a jímky, kontrola snímačů, regulátorů, alternátoru, startéru a startovacích akumulátorů, kontrola palivového čerpadla, předehřevu, kontrola těsnosti výfukového potrubí. Dotažení spojů, kontrola silových částí a kabelového vedení. Kontrola průchodnosti větrání, protidešťových žaluzií a vzduchotechniky. Kontrola upevnění pohyblivých částí, servopohonů, kabelových průchodů a ukostření soustrojí. Stažení údajů o provozu generátoru z řídící jednotky, jejich analýza, kontrola jednotlivých režimů, kontrola monitorovacího zařízení, havarijních a měřících čidel, měřících přístrojů. Kontrola svorkovnic a utažení šroubů na spojích, kontrola dálkového monitoringu, vnější kontrola silových částí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | prohlídka po dobu 5let | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena za servisní práce je po dobu záruky (5let) neměnná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741_P1 | Servisní prohlídky velké |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 741P1001 | Servisní prohlídka velká / roční | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430827263
| P |  | Poznámka k položce: Požadovaný rozsah prací: Výměna oleje, olejových, palivových a vzduchových filtrů, výměna chladicího media, seřízení otáček. Kontrola a doplnění množství oleje, kontrola a vyčištění vzduchových filtrů, kontrola napnutí klínových řemenů, ekologické vany a jímky, kontrola snímačů, regulátorů, alternátoru, startéru a startovacích akumulátorů, kontrola palivového čerpadla, předehřevu, kontrola těsnosti výfukového potrubí. Dotažení spojů, kontrola silových částí a kabelového vedení. Kontrola průchodnosti větrání, protidešťových žaluzií a vzduchotechniky. Kontrola upevnění pohyblivých částí, servopohonů, kabelových průchodů a ukostření soustrojí. Stažení údajů o provozu generátoru z řídící jednotky, jejich analýza, kontrola jednotlivých režimů, kontrola monitorovacího zařízení, havarijních a měřících čidel, měřících přístrojů. Kontrola svorkovnic a utažení šroubů na spojích, kontrola dálkového monitoringu, vnější kontrola silových částí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | prohlídka po dobu 5let | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Cena za servisní práce je po dobu záruky (5let) neměnná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 741P1002 | spotřební materiál (olej, chladivo, filtry, pomocný materiál) | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527563420

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST