## Rekapitulace
Rekapitulace stavebních dílů
Stavba: | „PřF UP – Odvětrání chemických skladů 1.PP"
„PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: | 17. listopadu 1192/12
Popis |  | Cena celkem [Kč bez DPH]
I. Část plnění: „PřF UP – Odvětrání chemických skladů 1.PP" |  | 0
Zařízení č. 15.01 - Přívodní VZT jednotka |  | 0
Zařízení č. 15.02 - Odvodní ventilátor |  | 0
Zařízení č. 15.05 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.010 |  | 0
Zařízení č. 15.06 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.019 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
II. Část plnění: „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068" |  | 0
1.1 - VZT |  | 0
1.2 - MaR |  | 0
1.3 - EPS |  | 0
1.4 - Detekce plynů |  | 0
1.5 - Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
Celkové náklady [Kč bez DPH] |  | 0

## I.část_VŠE
Položkový rozpočet
Stavba : |  | „PřF UP – Odvětrání chemických skladů 1.PP"
Objekt : |  | 17.listopadu 1192/12
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č.15.01 - Přívodní VZT jednotka
15.01.01 | vlastní | Přívodní VZT jednotka Vp=2200m3/h, p=350Pa, v sestavě: tlumící vložky, uzavírací klapka, ventilátor s FM, vodníh ohřívač, filtrace G4, vč. komponent regulace pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
15.01.02 | vlastní | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího ventilátoru | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č.15.01 - Přívodní VZT jednotka |  |  |  | 0
Zařízení č. 15.02 - Odvodní ventilátor
15.02.01 | vlastní | Přeregulování soustavy na nižší stupeň otáček | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15.02 - Odvodní ventilátor |  |  |  | 0
Zařízení č. 15.05 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.010
15.05.01 | vlastní | Chemicky odolný ventilátor EXE, 550m3/h, dp=600Pa, P=0,75kW, venkovní provedení, včetně montážního rámu (podstavce) a pružných manžet | ks | 1 |  | 0
15.05.02 | vlastní | Potrubí z chemicky odolných plastů DN200 vč. 6 tvarovek | bm | 41 |  | 0
15.05.03 | vlastní | Ztížená montáž chemicky odolného potrubí, včetně zatmelení a zavaření svařovacím drátem | kpl | 1 |  | 0
15.05.04 | vlastní | Chemicky odolný tlumič hluku DN200 délka 1000mmm | ks | 1 |  | 0
15.05.05 | vlastní | Chemicky odolná výfuková hlavice DN200 | ks | 1 |  | 0
15.05.06 | vlastní | Chemicky odolná zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
15.05.07 |  | Chemicky odolná krycí mřížka na potrubí DN200 | ks | 1 |  | 0
15.05.08 | vlastní | Požární klapka DN200; mechanická s tavnou pojistkou na 72°C; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN200 vč. požární manžety | ks | 1 |  | 0
15.05.09 | vlastní | Uzpůsobení výfuku, HH výfukové hlavice 100mm nad sousedícími VZT zařízeními | kpl | 1 |  | 0
15.05.10 | vlastní | Rámová konstrukce pro uzpůsobení a uchycení výfuku - venkovní provedení ve vyšším standardu - materiál a povrchovou úpravu volit s ohledem na chemické výpary vyskytující se v blízkém okolí - výška do 2000mm, půdorys cca 600x500mm, vč. kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
15.05.11 | vlastní | Montáž a elektrické připojení chemicky odolného ventilátoru, doplňkové ochranné pospojování, kontrola nastavení motorových ochran | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15.05 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.010 |  |  |  | 0
Zařízení č. 15.06 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.019
15.06.01 | vlastní | Chemicky odolný ventilátor EXE, 450m3/h, dp=600Pa, P=0,75kW, venkovní provedení, včetně montážního rámu (podstavce) a pružných manžet | ks | 1 |  | 0
15.06.02 | vlastní | Potrubí z chemicky odolných plastů DN200 vč. 6 tvarovek | bm | 49 |  | 0
15.06.03 | vlastní | Ztížená montáž chemicky odolného potrubí, včetně zatmelení a zavaření svařovacím drátem | kpl | 1 |  | 0
15.06.04 | vlastní | Chemicky odolný tlumič hluku DN200 délka 1000mmm | ks | 1 |  | 0
15.06.05 | vlastní | Chemicky odolná výfuková hlavice DN200 | ks | 1 |  | 0
15.06.06 | vlastní | Chemicky odolná zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
15.06.07 |  | Chemicky odolná krycí mřížka na potrubí DN200 | ks | 1 |  | 0
15.06.08 | vlastní | Požární klapka DN200; mechanická s tavnou pojistkou na 72°C; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN200 vč. požární manžety | ks | 1 |  | 0
15.06.09 | vlastní | Uzpůsobení výfuku, HH výfukové hlavice 100mm nad sousedícími VZT zařízeními | kpl | 1 |  | 0
15.06.10 | vlastní | Rámová konstrukce pro uzpůsobení a uchycení výfuku - venkovní provedení ve vyšším standardu - materiál a povrchovou úpravu volit s ohledem na chemické výpary vyskytující se v blízkém okolí - výška do 2000mm, půdorys cca 600x500mm, vč. kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
15.06.11 | vlastní | Montáž a elektrické připojení chemicky odolného ventilátoru, doplňkové ochranné pospojování, kontrola nastavení motorových ochran | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15.06 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.019 |  |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
| vlastní | Těsnící a spojovací materiál,závit. tyče, vruty, těsnění …. | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Programování, napojení na MaR a EPS, doplnění ovládání vč. vypracování PD MAR | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Elektrické připojení na zálohovaný okruh DA vč. vypracování PD elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Revizní zpráva elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Revizní zpráva požárních ucpávek vč. výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Komplexní vyzkoušení - 72hod, vč. simulací jednotlivých stavů | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Doprava, přesuny, ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
0
2
[7 empty] | 0 | 71 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.00022
[7 empty] | 0 | 72 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3e-05
[7 empty] | 0 | 73 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4e-05
[7 empty] | 0 | 74 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6e-05
[10 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0

## II.část_1.1_VZT
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.1 - VZT
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH]
Zařízení č. 152 - Odvodní ventilátor pro laboratoř 3.068
152.01 | vlastní | Chemicky odolný ventilátor EXE, 50/100 m3/h, dp=350Pa, P=0,75kW, venkovní provedení, včetně montážního rámu (podstavce) a pružných manžet vč. frekvenčního měniče. | ks | 1 |  | 0
152.02 | vlastní | Potrubí z chemicky odolných plastů DN200, 20% tvarovek | bm | 30 |  | 0
152.03 | vlastní | Ztížená montáž chemicky odolného potrubí, včetně zatmelení a zavaření svařovacím drátem | kpl | 1 |  | 0
152.04 | vlastní | Chemicky odolný tlumič hluku DN100 délka 500mmm | ks | 1 |  | 0
152.05 | vlastní | Chemicky odolná výfuková hlavice DN75 | ks | 1 |  | 0
152.06 | vlastní | Chemicky odolná zpětná klapka DN75 | ks | 1 |  | 0
152.07 |  | Chemicky odolná krycí mřížka na potrubí DN75 | ks | 1 |  | 0
152.08 | vlastní | Požární klapka DN100; mechanická s tavnou pojistkou na 72°C; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN100 vč. požární manžety | ks | 1 |  | 0
152.09 | vlastní | Chemicky odolná regulační klapka DN75 | ks | 2 |  | 0
152.10 | vlastní | Uzpůsobení výfuku, HH výfukové hlavice 100mm nad sousedícími VZT zařízeními | kpl | 1 |  | 0
152.11 | vlastní | Rámová konstrukce pro uzpůsobení a uchycení výfuku - venkovní provedení ve vyšším standardu - materiál a povrchovou úpravu volit s ohledem na chemické výpary vyskytující se v blízkém okolí - výška do 2000mm, půdorys cca 600x500mm, vč. kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
152.12 | vlastní | Montáž a elektrické připojení chemicky odolného ventilátoru, doplňkové ochranné pospojování, kontrola nastavení motorových ochran | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 152 - Odvodní ventilátor pro laboratoř 3.068 |  |  |  | 0
Ostatní
152.13 | vlastní | Těsnící a spojovací materiál,závit. tyče, vruty, těsnění …. | kpl | 1 |  | 0
152.14 | vlastní | Provedení funkční zkoušky VZT po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.1 - VZT |  |  |  | 0
0.00022
3e-05
4e-05
6e-05

## II.část_1.2_MaR
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.2 - MaR
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Rozvaděč - R.MAR3.3
1 | vlastní | Materiál - doplnění do rozvaděče relé, svorky, úpravy v rozvaděči | kpl | 1 |  | 0
2 | vlastní | Montáž/ instalace - relé, svorky, úpravy v rozvaděči | JV | 1 |  | 0
3 | vlastní | Materiál - Poruchová signalizace | kpl | 1 |  | 0
4 | vlastní | Montáž/ instalace - Poruchová signalizace | JV | 1 |  | 0
5 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 4Dx1 | m | 30 |  | 0
6 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 4Dx1 | JV | 1 |  | 0
7 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 7x1 | m | 60 |  | 0
8 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 7x1 | JV | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozvaděč - R.MAR3.3 |  |  |  | 0
Rozvaděč - R.7.2
9 | vlastní | Materiál - IO Modul DM-UI8-AO8 | ks | 1 |  | 0
10 | vlastní | Montáž/ instalace - IO Modul DM-UI8-AO8 | JV | 1 |  | 0
11 | vlastní | Materiál - Diferenční snímač tlaku | ks | 1 |  | 0
12 | vlastní | Montáž/ instalace - Diferenční snímač tlaku | JV | 1 |  | 0
13 | vlastní | Materiál - Frekvenční měníč 0,75W | ks | 1 |  | 0
14 | vlastní | Montáž/ instalace - Frekvenční měníč 0,75W | JV | 1 |  | 0
15 | vlastní | Materiál - Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
16 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel CYKY-J 3x1,5 | JV | 1 |  | 0
17 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 7Dx1 | m | 80 |  | 0
18 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 7Dx1 | JV | 1 |  | 0
19 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 4Dx1 | m | 80 |  | 0
20 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 4Dx1 | JV | 1 |  | 0
21 | vlastní | Materiál - k úpravě v rozvaděče, doplnění jištění, relé, stykače | ks | 8 |  | 0
22 | vlastní | Montáž/ instalace - úprava v rozvaděči, doplnění jištění, relé, stykače | JV | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozvaděč - R.7.2 |  |  |  | 0
Ostatní
24 | vlastní | Sw pro stávající ŘS včetně oživení | hod | 18 |  | 0
25 | vlastní | Provedení funkční zkoušky MaR po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
26 | vlastní | Doplnění do stávající vizualizace | hod | 18 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.2 - MaR |  |  |  | 0
0.00022
3e-05
4e-05
6e-05

## II.část_1.3_EPS
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.3 - EPS
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
M22.01 - EPS - Elektrická požární signalizace
1 | vlastní | Montáž - Linkový modul EPS - 4 vstupy | ks | 1 |  | 0
2 | vlastní | Dodávka - Linkový modul EPS - 4 vstupy | ks | 1 |  | 0
3 | vlastní | Montáž - Releová karta (obsahuje 10 volně programovatelných relé) | ks | 1 |  | 0
4 | vlastní | Dodávka - Releová karta (obsahuje 10 volně programovatelných relé) | ks | 1 |  | 0
5 | vlastní | Montáž - Nosné trasy, kabeláže, pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
6 | vlastní | Dodávka - Nosné trasy, kabeláže, pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
7 | vlastní | Demontáž/montáž skříňové sestavy (cca 6m) | kpl | 1 |  | 0
8 | vlastní | Úprava konfigurace ústředny EPS, informace o aktivaci odtahu se přenese přes vstup linkového modulu do systému EPS, který provede aktivaci rozhlasového hlášení o úniku nebezpečných plynů ve 3.NP dil.C. Požární poplach aktivován nebude. | kpl | 1 |  | 0
9 | vlastní | Úprava konfigurace rozhlasové ústředny, nové hlášení do rozhlasu si dodá investor | kpl | 1 |  | 0
10 | vlastní | Úprava a doplnění grafické nádstavby Alvis | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | M22.01 - EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0
Ostatní
11 | vlastní | Provedení funkční zkoušky EPS po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.3 - EPS |  |  |  | 0
0.00022
3e-05
4e-05
6e-05

## II.část_1.4_DET
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.4 - Detekce plynů
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení - detekce plynů
1 | vlastní | Dodávka a montáž - snímač detekce měřeného plynu H2 | kpl | 1 |  | 0
2 | vlastní | Dodávka a montáž - snímač detekce měřeného plynu CO | kpl | 1 |  | 0
3 | vlastní | Dodávka a montáž - ústředny pro detekci plynu | kpl | 1 |  | 0
4 | vlastní | Dodávka a montáž - Napájecí zdroj ústředny | kpl | 1 |  | 0
5 | vlastní | Dodávka a montáž - rozvaděč pro detekci plynu | kpl | 1 |  | 0
6 | vlastní | Dodávka a montáž - houkačka a maják | kpl | 1 |  | 0
7 | vlastní | Zapojení rozvaděče detekce plynů do silového rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
8 | vlastní | Kabeláž snímačů detekce plynů, stíněný | kpl | 1 |  | 0
9 | vlastní | Kabeláž silová, signalizační prvky a návaznosti na technologie | kpl | 1 |  | 0
10 | vlastní | Kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0
11 | vlastní | Drobný montážní materiá a pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení - detekce plynů |  |  |  | 0
Ostatní
12 | vlastní | Provedení funkční zkoušky detekčního systému výbušných plynů v rozsahu vnitřního systému detekce po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
13 | vlastní | Realizační projektová dokumentace | paré | 3 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.4 - Detekce plynů |  |  |  | 0
0
0
0
0

## II.část_1.5_VON
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Vedlejší a ostatní náklady
1 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení (VZT, MaR, EPS, detekční systém) | paré | 6 |  | 0
2 | vlastní | Průvodní dokumentace (návody, prohlášení apod.) | paré | 3 |  | 0
3 | vlastní | Revize MaR - provedení revize a vypracování revizní zprávy dle platných předpisů | kpl | 1 |  | 0
4 | vlastní | Revize elektroinstalace -provedení revize a vypracování revizní zprávy dle ČSN a platných předpisů | kpl | 1 |  | 0
5 | vlastní | Revize požárních ucpávek - provedení revize a vypracování revizní zprávy dle platných předpisů | kpl | 1 |  | 0
6 | vlastní | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
8 | vlastní | Koordinace provedení funkčních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
9 | vlastní | Provedení funkční zkoušky detekčního systému výbušných plynů v rozsahu návazností na EPS, ER, MaR po provedení montáže. | kpl | 1 |  | 0
10 | vlastní | Doprava, přesuny, ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0