## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0327d8f8-eb88-4e76-b00b-1fe263e108b3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TRU36/23 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP. | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 15. 11. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | UPOL | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TRU36/23
| Stavba: | [6 empty] | Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 15. 11. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | UPOL |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0327d8f8-eb88-4e76-b00b-1fe263e108b3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Zařízení pro vzduchotechniku | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {64265192-1604-41f5-a01e-b69b54b7b6cb} | {0327d8f8-eb88-4e76-b00b-1fe263e108b3} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Zařízení pro měření a regulaci | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c2bfbe6c-ba7b-4ed5-a163-1e864eef9c9c} | {0327d8f8-eb88-4e76-b00b-1fe263e108b3} | 2

## 01 - Zařízení pro vzducho...
{64265192-1604-41f5-a01e-b69b54b7b6cb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
Objekt:
01 - Zařízení pro vzduchotechniku
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UPOL |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
Objekt:
01 - Zařízení pro vzduchotechniku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | UPOL |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| AHU 10. - Dotace vzduchu pro centrální odtah laboratoří 3.NP | [5 empty] | 0
| ACC 10. - Zdoj chladu a tepla pro VZT jednotku AHU 10 - I | [5 empty] | 0
| ACC 11. - Zdoj chladu a tepla pro VZT jednotku AHU 10 - II | [5 empty] | 0
| EF 01. - Centrální odtah pro digestoře - I | [5 empty] | 0
| EF 02. - Centrální odtah pro digestoře - II | [5 empty] | 0
| EF 10. - Odtah od BS - ATEX | [5 empty] | 0
| 500. - Stavební úpravy - přívodní část | [5 empty] | 0
| 510. - Stavební úpravy - odvodní část | [5 empty] | 0
| 520. - Stavební úpravy - vniřní prostory - otvory | [5 empty] | 0
| 530. - Stavební úpravy - malování | [5 empty] | 0
| 540. - Stavební úpravy - dveře | [5 empty] | 0
| 550. - ZTI - odvod kondenzátu od chladiče | [5 empty] | 0
| 999. - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
Objekt:
01 - Zařízení pro vzduchotechniku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | UPOL |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | AHU 10. | Dotace vzduchu pro centrální odtah laboratoří 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | AHU 10.001 | VZT jednotka s rámovou konstrukcí a přerušeným tepelným mostem - venkovní provedení. Vč. dodávky - rámu, pružného uložení, rýhované gumy mezi rám a vzt jednotku. Vč. dodávky sifonu a průchodek pro kabeláž. Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro jednosměrné větrací jednotky (UVU). | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | V př. = 2 000 - 7 555 m3/h, P př. = 250 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. rychlost v průřezu - 2,7 m/s. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměry délka (casí kryt + tělo + pružná manžeta) x šířka x výška => do (365 + 6 530 + 190) x 1 340 x 720 (rám 120) mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kostra jednotky - Hliník. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Opláštění - min. tl. 0,6 mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Izolace - PUR min. tl. 50 mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnější část pláště jednotky lakována. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost do 900 kg (bez náplní). | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vlastnosti pláště dle EN1886: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - mechanická stabilita D1, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - těsnost obtoku filtru F9, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - tepelná izolace T2, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - faktor tepelných mostů TB2, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - součinitel prostupu tepla panelem 0,53 W/m2K, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - rámová konstrukce s přerušenými tepelnými mosty, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - hladký vnitřní profil, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - panely s izolací PUR pěnou - tloušťka izolace 50mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | AHU 10.002 | Sestavení jednotky na místě. Dodávka jednotky po komorách. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | Vč. mont. mech. Vč. nutného materiálu pro dotěsnění. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | AHU 10.003 | Pružná manžeta, rozměry 1 240 x 600 mm | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | AHU 10.051 | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | specifikace: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10.710x630-1000/4/78 - útlum 10 dB při 250Hz, 39dB při 2000Hz | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | AHU 10.201 | Přívodní koš - tahokov. Z jedné strany je dopoj 1 250 x 630 mm - příruba. Délka 1,0 m. Ze stran, boků a za čele je tahokov - max. zaslepení 35%. | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | RAL dle architekta | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. zaslepení 35%. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | AHU 10.202 | Přívodní koš - tahokov. Z jedné strany je dopoj 1 250 x 630 mm - příruba. Délka 1,0 m. Ze stran, boků a za čele je tahokov - max. zaslepení 35%. | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | RAL dle architekta | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. zaslepení 35%. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | AHU 10.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. | m2 | 25.575 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | AHU 10.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. | m2 | 71.775 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | AHU 10.901 | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | m2 | 5.58 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | AHU 10.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. | m2 | 76.88 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | ACC 10. | Zdoj chladu a tepla pro VZT jednotku AHU 10 - I |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | ACC 10.001 | Zdroj chladu / tepla - venkovní kondenzační jednotka SPLIT. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | Nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,5kW. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nominální el. příkon Pel=1,53kW / 1,52kW dle sestavy. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení 230V, MCA=17,5A, doporučené jištění C/20A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průměr potrubí: 6,35mm x 12,7mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typ chladiva - předplnění: R32 - 1,2kg - 10m - 15g/m. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměry (šířka x výška x hloubka): 880x638x310mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost jednotky 43,5kg. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Maximální délka potrubí: 30 m. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hladina akustického tlaku v 1m = 48/48dBA. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | ACC 10.002 | AHU Box - 0-10V. Krytí IP 54. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ACC 10.003 | Cu potrubí vč. izolace a chladiva. | bm | 15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Vč. Dodávky oplechování - kryt proti UV záření. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | ACC 10.004 | Doplnění chladiva. | g | 75 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ACC 10.005 | Dodávka a založení knihy pro evidenci chladiva. | h | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ACC 10.006 | Uvedení do provozu. | h | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ACC 10.007 | Tlaková zkouška. | h | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ACC 10.008 | Konstrukce pro venesení SPLIT jednotky - Pružné podstavce. | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ACC 10.009 | Konstrukce pro venesení Cu potrubí. | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ACC 10.010 | Konstrukce pro venesení Cu potrubí - výška od 0,3 po 2,5m | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | ACC 11. | Zdoj chladu a tepla pro VZT jednotku AHU 10 - II |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | ACC 11.001 | Zdroj chladu / tepla - venkovní kondenzační jednotka SPLIT. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | Venkovní kondenzační jednotka k VZT. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nominální výkon: Qchl=20,0kW / Qtop=23,0kW. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nominální el. příkon Pel=6,45kW. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EER/COP=3,1/3,45. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení 400V, doporučené jištění C/32A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průměr potrubí: 9,52mm x 19,05mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Typ chladiva - předplnění: R410A - 6,6kg - 30m - 50g/m. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1630x460mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost jednotky 154kg. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Maximální délka potrubí: 75 m. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka je vybavena expanzním ventilem. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | ACC 11.002 | AHU Box - 0-10V. Krytí IP 54. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ACC 11.003 | Cu potrubí vč. izolace a chladiva. | bm | 15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | ACC 11.004 | Dodávka a založení knihy pro evidenci chladiva. | h | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ACC 11.005 | Uvedení do provozu. | h | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ACC 11.006 | Tlaková zkouška. | h | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ACC 11.007 | Konstrukce pro venesení SPLIT jednotky - Pružné podstavce. | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ACC 11.008 | Konstrukce pro venesení Cu potrubí. | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ACC 11.009 | Konstrukce pro venesení Cu potrubí - výška od 0,3 po 2,5m | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | EF 01. | Centrální odtah pro digestoře - I |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | EF 01.001 | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. FM dodá profese MaR. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | V od. = 1 500 - 3 650 m3/h, P od. = 650 - 750 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příkon = 1,5 kW, In = 6,0 A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odolný vůči chemikáliím. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | EF 01.002 | Pružná manžeta - PLAST - Pro sání | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | EF 01.003 | Pružná manžeta - PLAST - Pro výfuk | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | EF 01.051 | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | EF 01.101 | Regulační klapka plastová - hranatá - ruční. S příporavou pro servo-pohon. Servo-pohon dodá MaR - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | EF 01.120 | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! | ks | 5 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | Plastový - kruhový regulátor průtoku pro agresivní odváděný vzduch v laboratořích - kyseliny a louhy. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plášť a list klapky vyrobené z nehořlavého polypropylenu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompaktní konstrukce, délka 400 mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vysoká přesnost regulace i při nepříznivých nátokových podmínkách. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kombinace rychlých servopohonů (řízení vzduchotechnických systémů). | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Měření průtoku vzduchu pomocí měřícího tělesa nebo dýzy. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí s vysouvacím čidlem umožňí snadné čištění. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. tlaková odolnost 1 000 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | EF 01.120 a | Tlumič hluku kruhový - PLAST | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | EF 01.121 | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | Plastový - kruhový regulátor průtoku pro agresivní odváděný vzduch v laboratořích - kyseliny a louhy. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plášť a list klapky vyrobené z nehořlavého polypropylenu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompaktní konstrukce, délka 400 mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vysoká přesnost regulace i při nepříznivých nátokových podmínkách. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kombinace rychlých servopohonů (řízení vzduchotechnických systémů). | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Měření průtoku vzduchu pomocí měřícího tělesa nebo dýzy. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Potrubí s vysouvacím čidlem umožňí snadné čištění. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. tlaková odolnost 1 000 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | EF 01.121a | Tlumič hluku kruhový - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | EF 01.122 | Regulátor průtoku konstantní - regulace na průtok - PLAST | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | EF 01.122a | Ruční - uzaviratelná klapka - Šoupě. | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | PLAST - pro omezení tlaku na max. 250 Pa ! Osazen mezi centilátor a regulátor průtoku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | EF 01.125 | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | Kruhový regulátor průtoku . | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Libovolný směr proudění díky dynamickému převodníku. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. tlaková odolnost 1 000 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | EF 01.120a | Tlumič hluku kruhový. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | EF 01.120a.1 | Sací koš- tahokov. Z jedné strany je dopoj DN 250 - příruba. Délka 1,0 m. Ze stran, boků a za čele je tahokov - max. zaslepení 35%. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | RAL dle architekta. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. zaslepení 35%. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | EF 01.501 | Výfukový úkos - 45°- vč. Síta proti hmyzu - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | EF 01.701 | Kruhové potrubí - PLAST. | bm | 1.55 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | EF 01.702 | Kruhové potrubí - PLAST. | bm | 23.87 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | EF 01.703 | Kruhové potrubí - PLAST. | bm | 29.955 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | EF 01.801 | Hranaté potrubí - PLAST. 50% tvarovek. | m2 | 94.15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | EF 01.901 | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | m2 | 67.27 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | EF 01.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. | m2 | 49.06 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | EF 02. | Centrální odtah pro digestoře - II |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | EF 02.001 | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. FM dodá profese MaR. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | V od. = 3 650 - 7 555 m3/h, P od. = 740 - 950 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příkon = 5,5 kW, In = 12,0 A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odolný vůči chemikáliím. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | EF 02.002 | Pružná manžeta - PLAST. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | EF 02.003 | Pružná manžeta - PLAST. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | EF 02.051 | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | EF 02.101 | Regulační klapka plastová - hranatá - ruční. S příporavou pro servo-pohon. Servo-pohon dodá MaR - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | EF 02.501 | Výfukový úkos - 45°- vč. Síta proti hmyzu - PLAST | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | EF 10. | Odtah od BS - ATEX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | EF 10.001 | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45°a sítem proti hmyzu. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | V od. = 100 m3/h, P od. = 150 Pa. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příkon = 0,25 kW, In = 0,8 A. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | EF 10.002 | Pružná manžeta - PLAST. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | EF 10.051 | Tlumič hluku - kruhový - ATEX. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | EF 10.101 | Ruční - uzaviratelná klapka - ATEX. Šoupě. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | EF 10.102 | Regulační klapka kruhová, jednolistá - ruční. - ATEX. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | EF 10.501 | Sací úkos - 45°- vč. Síta proti hmyzu. DN 160. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | EF 10.601 | ATEX hadice pro dopoj technologie. Vč. přechodu z DN 80 na DN dle dodané technologie po vytendrování (předpoklad DN 50). | bm | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | EF 10.701 | Kruhové potrubí - PLAST ATEX. | bm | 0.78 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | EF 10.702 | Kruhové potrubí - PLAST ATEX. | bm | 13.49 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,49 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | EF 10.703 | Kruhové potrubí - PLAST ATEX. | bm | 0.5 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | EF 10.704 | Kruhové potrubí - PLAST ATEX. | bm | 3.17 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,17 |  | 3.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.17 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | EF 10.901 | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | m2 | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | 500. | Stavební úpravy - přívodní část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 500.001 | Vytvoření otvoru do skleněné desky - pro potrubí 1 250 x 560 mm. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 500.002 | Vytvoření otvoru do skleněné desky - pro potrubí DN 90 mm. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 500.003 | Demontáž stávající skleněné desky a její likvidace. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 500.004 | Nová skleněná deska s otvory - pro 2 x VZT. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | 510. | Stavební úpravy - odvodní část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 510.001 | Zapravení prostupu střechou a jeho zapravení vč. úpravy proti zatékání. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | Beton, izolace tepelná a izolace proti zatékání. Položka řeší pouze lokální prostup. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 520. | Stavební úpravy - vniřní prostory - otvory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 520.001 | Vytvoření a zapravení prostupu stěnou (zděnná příčka) a jeho zapravení. | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | Malta, izolace tepelná popř. tmel. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 520.002 | Vytvoření a zapravení prostupu stěnou (zděnná příčka) a jeho zapravení. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | Malta, izolace tepelná popř. tmel. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 530. | Stavební úpravy - malování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 530.001 | Malování stěn a stropů, vč. drobných úprav stěny (škrábance). | m2 | 460 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | Vč. důkladného úklidu. Vč. Barev, dopravy, mechanismů apod. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 460,00 |  | 460 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 540. | Stavební úpravy - dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 540.001 | Demontáž dveří. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 540.002 | Doplnění stávajících dveří o dveřní mřížku s čistou plochou 0,25m2. | ks | 5 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | Demontáž, vytvoření otvoru, dvě nové SM, zapravení a opětovné osazení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 550. | ZTI - odvod kondenzátu od chladiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 550.001 | Odvod kondenzátu od chladiče. | bm | 5 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | DN 32 - rozvod od jednotky 2,5 m k podlaze střechy, kde bude vyveden na zem. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 999. | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 999.001 | Náklady na dopravu. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 999.002 | Montážní mechan. - dle realizačního/obchodního oddělení. | kpl | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | Výška stropu do 3,5 m. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 999.003 | Zařízení staveniště. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 999.004 | Montážní materiál. | kg | 1375 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 999.005 | Těsnící materiál. | m2 | 687.5 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 999.006 | Spojovací materiál. | kg | 250 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 999.007 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. | ks | 63.625 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 999.008 | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. | h | 160 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 999.009 | Předávací dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 999.010 | Výrobní dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 999.011 | Dokumentace skutečného stavu. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 999.012 | Jeřáb. | den | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 999.013 | Zaměření před objednáním. | h | 30 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 999.014 | Rezerva na rozpory, popř. vynucené úpravy. | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186

## 02 - Zařízení pro měření ...
{c2bfbe6c-ba7b-4ed5-a163-1e864eef9c9c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
Objekt:
02 - Zařízení pro měření a regulaci
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 11. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UPOL |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
Objekt:
02 - Zařízení pro měření a regulaci
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | UPOL |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| D1 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| D2 - Polní instrumentace, rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - Polní instrumentace, rozvaděče | [5 empty] | 0
| D3 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D3 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| D5 - Služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Olomouc - UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3. NP.
Objekt:
02 - Zařízení pro měření a regulaci
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 11. 2023
Zadavatel: |  |  | UPOL |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | MaR-RS | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | MaR-RS.1 | HMI externí displej pro operátory | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | MaR-RS.2 | Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | MaR-RS.3 | Propojovací kabel regulátor-displej | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | MaR-RS.4 | Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | MaR-RS.5 | Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | MaR-RS.6 | Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 5 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | MaR-RS.7 | Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU, | ks | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | MaR-RS.8 | UPS, min. 800VA | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | MaR-RS.9 | Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 20
| D | D1 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | MaR-SnTe | Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | MaR-SnTl | Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/0-+2500Pa, nebo +-250Pa, s displejem | ks | 10 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | MaR-SePo | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 10Nm, 90°, 24Vac, digitální | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | MaR-SePo.1 | Servopohon pákový, 10Nm, 90°, 24Vac, digitální | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | MaR-SnHr | Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | MaR-SnHr.1 | Snímač rychlosti proudění do VZT kanálu, 4-20mA/0-10m/s | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | MaR-SnHr.2 | Snímač rychlosti proudění do VZT kanálu, 4-20mA/0-10m/s, Ex provedení | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | MaR-SnHr.3 | Snímač rychlosti proudění vzduchu pro instalaci do zdravotnických digestoří, 24Vac, 2-10V/0-1 m/s, IP20, kabel 3m, konektor | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | MaR-VeRe | LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | MaR-VeEl | 3fázový regulátor pro elektrický ohřev 400V/25A na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | MaR-VeSp | Koncový spínač, 24Vdc, NO, do dveří rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | MaR-FM | Frekvenční měnič 400Vac, 1,5 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, RFI filtr | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | MaR-FM.1 | Frekvenční měnič 400Vac, 4,0 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, RFI filtr | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | MaR-FM.2 | Frekvenční měnič 400Vac, 5,5 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, RFI filtr | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | MaR-SnHr.4 | Přepěťová ochrana vodičů slaboproudých | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | MaR-VyKl | Montážní plastová skříňka pro přepěťové ochrany M56, IP54 | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | MaR-VyBe | Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu, 400V, 20 A | ks | 3 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | MaR-VyBe.1 | Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, IP65, spínací kontakty, n, 2 polohový montáž na stěnu, 400V, 20 A, Ex provedení | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | MaR-GaOd | Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | MaR-VeRe.1 | Svítidlo LED, 230VAC, 1200mm, IP66, 2x18W | ks | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | MaR-xV | Vypínač na povrch, IP54, 230Vac | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | MaR-SePo.2 | Jiskrově bezpečná bariéra pro 230Vac, napájecí kabely, Ex | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | MaR-SePo.3 | Jiskrově bezpečná bariéra pro DO, DI signály, Ex | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | MaR-Ms | Ovládací skříňka plastová modulová, přístroje montáž do panelu, 4 pozice, montáž na povrch, IP54, vývodky, kontrolka zelená 24Vdc, kontrolka oranžová 24Vdc, přepínač 2polohový, potenciometr se stupnicí 0-10 | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | MaR-Ms.1 | Ovládací skříňka plastová modulová, přístroje montáž do panelu, 2 pozice, montáž na povrch, IP54, vývodky, kontrolka zelená 24Vdc, kontrolka červená 24Vdc | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | MaR-Bx | Plastová nástěnná rozvodná skříňka, pro ukončení stávajícího napájecího kabelu ve svorkách, IP54 | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | MaR-Roz | Stříška nad rozvaděč, svařovaný ošetřený plech, uchycení na stěnu, 900*500*250, vč. konzolí, bílá | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | NAP-4MR3 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-500*400*300, vč. průchodek a jističe 250 A, 400 Vac | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 4MR3 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-2000*800*400, vč.větrání, vytápění | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | D2 | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 | m | 198 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | MaR-MoMat.1 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 | m | 440 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | MaR-MoMat.2 | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1 | m | 246 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | MaR-MoMat.3 | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1 | m | 574 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | MaR-MoMat.4 | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8 | m | 151 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | MaR-MoMat.5 | Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x2x0,8 | m | 246 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | MaR-MoMat.6 | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 | m | 88 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | MaR-MoMat.7 | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 | m | 70 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | MaR-MoMat.8 | Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 | m | 15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | MaR-MoMat.9 | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 | m | 45 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | MaR-MoMat.10 | Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 | m | 15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | MaR-MoMat.11 | Kabel silnoproudý, CU, 5x4 | m | 132 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | MaR-MoMat.12 | Kabel silnoproudý, CU, 5x6 | m | 15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | MaR-MoMat.13 | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5 | m | 110 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | MaR-MoMat.14 | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5 | m | 82 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | MaR-MoMat.15 | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x2,5 | m | 82 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | MaR-MoMat.16 | Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 5x150 SM | m | 90 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | MaR-MoMat.17 | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 | m | 135 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | MaR-MoMat.18 | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x2,5 | m | 45 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | MaR-MoMat.19 | Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky | m | 60 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | MaR-MoMat.20 | Vodič 4 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky. bezhalogenový | m | 82 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | MaR-MoMat.21 | Vodič 95 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky. bezhalogenový | m | 90 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | MaR-MoMat.22 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 36 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | MaR-MoMat.23 | Koleno žlabu vč. víka 62/50 | ks | 8 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | MaR-MoMat.24 | T-kus žlabu vč. víka 62/50 | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | MaR-MoMat.25 | Trubka pevná D16, PVC, nebo lišta vč. Úchytek (i UV odolná) | m | 12 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | MaR-MoMat.26 | Trubka ohebná D16, PVC | m | 46 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | MaR-MoMat.27 | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 23 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | MaR-MoMat.28 | Svorkovnice | ks | 23 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | MaR-MoMat.29 | Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost | ks | 420 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | MaR-MoMat.30 | Kabelové příchytka do stupačky, pro kabel 150 SM, požární odolnost | m | 280 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | MaR-MoMat.31 | Výložníky žlabů 62/50 | ks | 72 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | MaR-MoMat.32 | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) | kpl | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | MaR-MoMat.33 | Popisovací štítky na kabely | ks | 184 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D3 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | MaR-Montaz | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 36 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | MaR-Montaz.1 | Koleno žlabu 62/50 vč. víka | ks | 8 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | MaR-Montaz.2 | T-kus žlabu 62/50 vč. víka | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | MaR-Montaz.3 | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek | m | 12 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | MaR-Montaz.4 | Trubka ohebná D16, PVC | m | 46 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | MaR-Montaz.5 | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 23 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | MaR-Montaz.6 | Svorkovnice | ks | 23 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | MaR-Montaz.7 | Příchytky na strop kovové | ks | 420 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | MaR-Montaz.8 | Kabelové příchytka do stupačky, pro kabel 150 SM | ks | 270 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | MaR-Montaz.9 | Výložníky žlabů 62/50 | ks | 72 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | MaR-Montaz.10 | Popisovací štítky na kabely | ks | 184 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | MaR-Montaz.11 | Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jeden kus) | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | MaR-Montaz.12 | Montáž prvků MaR | ks | 51 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | MaR-Montaz.13 | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení | m | 1855 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | MaR-Montaz.14 | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení | m | 976 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | MaR-Montaz.15 | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 5x150 - položení | m | 90 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | MaR-Montaz.16 | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 1x95 - položení | m | 90 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | MaR-Montaz.17 | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích | ks | 92 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | MaR-Montaz.18 | Montáž čidel tlaku vzduchu do digestoří kvalifikovanou firmou, vč. dopravy | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | MaR-Montaz.19 | Ukončení stávajícího napájecího kabelu | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | MaR-Montaz.20 | Zapojení a doplnění prvků do rozvaděče RH1-pole2 | hod | 8 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | MaR-Demont | Demontáže stávajícíh kabelů, prvků a rozvaděče MaR | hod | 48 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | MaR-Montaz.21 | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení | ks | 14 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | MaR-Montaz.22 | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 100mm vč. zapravení | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| D | D4 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | Služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu - regulátory | kpl | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | MaR-Sluzby.1 | Test 1:1 - datové body - regulátory | DB | 116 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | MaR-Sluzby.2 | Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU zařízení regulátory průtoku | kpl | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | MaR-Sluzby.3 | Test 1:1 - datové body - ModBus RTU zařízení regulátory průtoku | DB | 14 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | MaR-Sluzby.4 | Vytvoření SW - Regulátory | DB | 116 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | MaR-Sluzby.5 | Vytvoření SW - ModBus RTU zařízení | DB | 14 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | MaR-Sluzby.6 | Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | MaR-Sluzby.7 | Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. VRV apod. | DB | 130 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | MaR-Sluzby.8 | Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ) | DB | 130 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | MaR-Sluzby.9 | Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, apod. | ks | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | MaR-Sluzby.10 | Řídící systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot | DB | 40 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | MaR-Sluzby.11 | Realizační/dílenská dokumentace | DB | 130 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | MaR-Sluzby.12 | Tisk realizační/dílenské dokumentace | ks | 2 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | MaR-Sluzby.13 | Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM) | DB | 130 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | MaR-Sluzby.14 | Tisk dokumentace skutečného provedení | ks | 4 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | MaR-Sluzby.15 | Zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | MaR-Sluzby.16 | Revize elektro | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | MaR-Sluzby.17 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 3 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | MaR-Sluzby.18 | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci | hod | 15 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | MaR-Sluzby.19 | Vedení zakázky | hod | 48 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | MaR-Sluzby.20 | Doprava kabelu 5x150 SM | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | MaR-Sluzby.21 | Pronájem jeřábu vč pracovníka, přistavení a dopravy | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | MaR-Sluzby.22 | Nahlášení TIČR | ks | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | MaR-Sluzby.23 | Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu | soub. | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | MaR-Sluzby.24 | Doprava, zařízení staveniště, VRN | soub. | 1 |  | 0 | R položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST