## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5bfd6ee8-b3c3-44f9-9610-4b74e982e92b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022/03/15 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 19. 11. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 61989592 | [14 empty] | 0,01
|  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ61989592 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 28571690 | [14 empty] | False
|  |  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28571690 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 28571690 | [14 empty] | 0,01
|  |  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28571690 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2022/03/15
| Stavba: | [6 empty] | Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 19. 11. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  |  | Projektant: |  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5bfd6ee8-b3c3-44f9-9610-4b74e982e92b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01. |  |  |  | Etapa I. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128} | {5bfd6ee8-b3c3-44f9-9610-4b74e982e92b} | 2
|  |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6331e0a3-7595-47d3-9988-3c5e3c1e6a04} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  |  |  | 01 |  |  |  | Bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {530793fc-9abe-423d-a580-65fe67d59c46} | {6331e0a3-7595-47d3-9988-3c5e3c1e6a04}
/ |  |  |  | 02 |  |  |  | Stavební úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3ab978f3-35b8-4fc9-86ec-fe8686e7f87d} | {6331e0a3-7595-47d3-9988-3c5e3c1e6a04}
|  |  | D.1.4.1 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {402b9430-2889-4275-9747-6015d15f8f82} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  |  |  | 01 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2c950625-ed73-4ac0-aebb-330085386bc7} | {402b9430-2889-4275-9747-6015d15f8f82}
/ |  |  |  | 02 |  |  |  | Zdravotně technické instalace - rotunda |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b93bb5f9-f914-4ada-b007-7e522344c978} | {402b9430-2889-4275-9747-6015d15f8f82}
|  |  | D.1.4.2 |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0d07baf8-f909-4098-8019-4d3e817c3246} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  |  |  | 01 |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a7db733e-8979-4ddb-a29e-7225b09b709a} | {0d07baf8-f909-4098-8019-4d3e817c3246}
/ |  |  |  | 02 |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení - rotunda |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {344f27ce-a599-4ead-b1eb-46fad62dda29} | {0d07baf8-f909-4098-8019-4d3e817c3246}
|  |  | D.1.4.3 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {617a6fc5-6cf2-497a-ab72-ef9d155ae8d4} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {85260687-a0bc-41c6-9646-0ffeb56fef04} | {617a6fc5-6cf2-497a-ab72-ef9d155ae8d4}
/ |  |  |  | 01 |  |  |  | Hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {426dd249-207e-410a-9486-9eebc9e33e87} | {617a6fc5-6cf2-497a-ab72-ef9d155ae8d4}
/ |  |  |  | 02 |  |  |  | Elektroinstalace pro žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7f5dee03-040b-4392-acfa-366174c6a2df} | {617a6fc5-6cf2-497a-ab72-ef9d155ae8d4}
/ |  |  | D.1.4.4 |  |  |  | Elektronické komunikace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {708ead04-064d-4831-8b05-9a68ac6f51c0} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  |  | D.1.4.6 |  |  |  | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {15edd364-3b2b-4e61-83b9-8ee071134f2e} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  |  | D.2.1 |  |  |  | Nakládání s dešťovými vodami |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2fa10343-210c-4cdf-9434-d24969bf1259} | {09edc9f8-c5e9-4424-a599-2fa100dd6128}
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b3fe3dc7-6e3e-4c29-97b8-17d77d6c446b} | {5bfd6ee8-b3c3-44f9-9610-4b74e982e92b} | 2

## 01 - Bourací práce
{530793fc-9abe-423d-a580-65fe67d59c46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
01 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
01 - Bourací práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
01 - Bourací práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,95+60,25 |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,95+60,25 |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139711111 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 18.249 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.03, 04, D.1.1.09" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,3*1,58 |  | 18.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.249 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 18.249 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.1.03, 04, D.1.1.09" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,249 |  | 18.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.249 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 36.498 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.1.03, 04, D.1.1.09" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,249*2 |  | 36.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.498 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 65.349 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18,249+(471,*0,1) |  | 65.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.349 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751113 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 65.349 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 65,349 |  | 65.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.349 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 65.349 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 65,349 |  | 65.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.349 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 120.896 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 65,349*1,85"hmotnost zeminy" |  | 120.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.896 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 4.09 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.03, D.1.1.04, D.1.1.09" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Základová deska" 3,5*3,3*0,22 |  | 2.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Základové pasy" 3,3*0,6*0,65 |  | 1.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+0,6)*0,3*0,38 |  | 0.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 484.255 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+3,2+5,75+4,4+6,8*2+3,2+2,8+2,45+2,225+1,2+0,6+0,6)*3,05 |  | 135.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*1,97+0,8*1,97*6+0,9*1,97+1,45*1,97+0,9*0,9) |  | -18.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.448 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,63+2,4+0,76+0,6*3+6,8+5,1+1,5+1,375+0,65+0,6+6,8+6,3+0,3+6,95+1,2+1,15+2,0)*3,28 |  | 161.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*2,02*2 |  | 3.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,375*2,02 |  | 2.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,99+2,8)*4,34 |  | 20.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*5+0,9*2,1+0,9*0,9+0,6*1,97*7) |  | -18.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*0,9+0,6*1,97) |  | -1.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.312 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+7,65+7,65+0,4+4,0+0,6+7,8*4)*3,28 |  | 172.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,06+2,0+1,0+3,2)*3,28 |  | 36.933 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97+0,6*1,97*5) |  | -7.486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*2) |  | -3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.255 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 75.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+2,725)*3,28 |  | 24.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7+1,65)*4,25 |  | 26.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.014 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,725+2,3+2,3)*3,28 |  | 24.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.026 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 59.792 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*0,25 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,05 |  | 0.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*0,375 |  | 0.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8*1,15+(0,6*1,8*2))*0,25 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,9*2*0,25 |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,135+20,52+3,113+5,928+6,86+2,5+2,19)*4,18*0,375 |  | 67.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů"-(0,6*3,0*14*0,375+2,728*3,0*0,375) |  | -12.519 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.792 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | 54.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042321 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,28 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,625*1,27*0,4 |  | 2.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+2,0)*0,62*0,55 |  | 1.449 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*3,6*0,375 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,4+11,6)*3,6*0,25 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů"-(0,25*0,62*5*0,55) |  | -0.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*7)*0,375 |  | -7.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*17)*0,25 |  | -11.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.325 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*3,6*0,375 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*2)*0,375 |  | -2.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.378 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2*0,85*0,25 |  | 7.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*2,0*0,25 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,9*1,1*0,33 |  | 13.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.737 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | m3 | 9.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052210 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*0,25 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodišťové stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*10,18*0,25 |  | 6.999 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.629 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825*2)*3,28*0,16 |  | 1.916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*3,28*0,16 |  | 3.569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -0,9*1,97*2 |  | -3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.939 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.568 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 12.756 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Bourání atiky a věnce rotundy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,17*0,95*0,15 |  | 6.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*42,17 |  | 6.747 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.756 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 963012510 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm | m3 | 6.164 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012510 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,09*0,04 |  | 6.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 963012520 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 51.482 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012520 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06, D.1.1.08, D.1.1.09" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stropů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*3,6)*3*0,32 |  | 21.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*4,4*0,32*2 |  | 3.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*1,2)*0,32*11 |  | 26.611 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.482 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*4 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | 26.55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053936 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04,D.1.1.05, D.1.1.06, D.1.1.07" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,5*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,85*1,5*2 |  | 17.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 23.025 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*2,6*0,07*3 |  | 3.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,33+17,02+50,15+7,07+3,43+4,8+6,08+4,6+8,77+4,2+4,98+9,53)*0,06 |  | 12.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,8*0,04 |  | 4.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,21+6,0+10,38+5,4+4,98+9,53)*0,06 |  | 2.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.025 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | m2 | 237.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,29+25,54+5,77+3,24 |  | 117.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,8 |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 966071131 | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | t | 1.572 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,65+8,16+11,09+11,9+11,2+8,4)*30/1000 |  | 1.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.572 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 966080105 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm | m2 | 389.905 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966080105 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8*1,15+(0,6*1,8*2)) |  | 7.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,625*1,27 |  | 5.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+2,0)*0,62 |  | 2.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů"-(0,25*0,62*5) |  | -0.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,135+20,52+3,113+5,928+6,86+2,5+2,19)*4,18 |  | 180.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů"-(0,6*3,0*14+2,728*3,0) |  | -33.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*3,6 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,05+11,6)*3,6 |  | 121.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*24) |  | -67.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*2) |  | -5.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.044 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,17*1,25 |  | 52.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2*0,85 |  | 31.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*2,0 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,9*1,1 |  | 39.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 143.023 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.905 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 63.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*5 |  | 7.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.653 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*9 |  | 10.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*10 |  | 15.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.717 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*5 |  | 5.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*8 |  | 12.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.67 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 26.497 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,97 |  | 2.857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,97 |  | 3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,97 |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.555 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,97*2 |  | 6.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,97*3 |  | 10.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.942 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.497 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | m2 | 3.445 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082015 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,62*17 |  | 2.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 92.304 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,0*14 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*24 |  | 67.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.304 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 58.686 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8*2 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*4 |  | 11.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,28*9 |  | 29.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2,1 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.274 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*2 |  | 5.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*2 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.092 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.686 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 | m2 | 14.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04,D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,8 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78*3,0 |  | 8.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm | m3 | 0.59 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,65*0,65 |  | 0.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,1*0,5 |  | 0.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm | m3 | 1.448 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,65*0,65 |  | 1.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 972055141 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972055141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 972055241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972055241 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 972055341 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,25 m2, tl. přes 120 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972055341 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 972055491 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm | m3 | 1.097 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972055491 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,425*0,85*0,32 |  | 0.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,56*0,65*0,32 |  | 0.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,32 |  | 0.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*1,3*0,32 |  | 0.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,6*0,32 |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,355*1,96*0,32 |  | 0.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,0*0,32 |  | 0.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,7*0,32 |  | 0.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.097 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 972055691 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. přes 120 mm | m3 | 0.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972055691 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2,9*0,32 |  | 0.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,815*1,8*0,32 |  | 0.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151115 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.0.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvor pro kemper ventil" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 87.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06, D.1.1.08" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Řezání bouraných stropník kcí a základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2+3,5*2 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3*2+3,6*2)*3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odřezání bourané ŽB stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98*2 |  | 5.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1491.55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,5+48,2+111,4+47,5+83,5+35,3+67,1 |  | 503.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 503.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,5+48,1+3,4+5,3+4,8+2,9+4,1+16,4+74,5+34,2+49,3+88,2+35,5+58,9 |  | 501.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 501.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,6*2+21,2*4+32,07*2+53,01+38,4+55,6 |  | 367.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 367.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,8 |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1491.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1827.731 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,4+23,6+43,7+7,2+7,6+7,6+35,3+10,5+3,0+3,7+32,25)*2,98 |  | 649.193 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(1,2*1,8*17+3,6*1,8+0,9*1,2*6+0,6*0,6*6+1,2*1,2*2+0,6*1,2+0,9*1,2) |  | -56.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 592.673 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,12+6,34+18,25+16,2+7,6+4,4+13,6+9,6+3,6+8,2+37,08+20,5+10,0+10,3+5,1+5,3+7,7)*3,28 |  | 721.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(1,2*2,33*34+0,9*2,33+1,2*2,33*2+0,6*1,97*4+0,8*1,97*10+0,9*0,9*2+0,25*0,62+0,25*0,62*17) |  | -127.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 593.588 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,9+22,3+22,3+10,2+12,0+24,8+22,3+22,3+19,8+7,6+7,6+1,5+1,6+5,4+5,1+7,68+7,6)*3,28 |  | 737.934 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(1,2*2,33*2+1,2*2,33*23+0,8*1,97*14+1,5*1,5*2) |  | -96.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 641.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1827.731 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 991.803 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213 | [15 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 991.803 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4959.015 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz suti do vzdálenosti 6km" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 991,803*5 |  | 4959.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4959.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 228.873 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601 | [15 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 997013602 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 175.156 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602 | [15 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 354.554 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603 | [15 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | t | 30.811 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607 | [15 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 167.544 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 2.479 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804 | [15 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 8.719 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811 | [15 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 19.805 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813 | [15 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 3.862 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 712361802 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou bodově | m2 | 1290.09 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361802 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hydroizolace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0*24,8 |  | 471.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parozábrana" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0*24,8 |  | 471.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 942.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geotextilie" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8 |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC folie" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8 |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 193.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad rotundou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,09 |  | 154.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 154.09 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1290.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 712990813 | Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm | m2 | 471.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990813 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0*24,8 |  | 471.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 471.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 119.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,8 |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 96.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140813 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8 |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 713140821 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 96.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8 |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 713140823 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 471.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140823 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 3.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0*24,8 |  | 471.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 471.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 713140823.1 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 154.09 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140823.1 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad rotundou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,09 |  | 154.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 721210823 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210823 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 7623358R1 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7623358R1 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 96.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,8 |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 762430812 | Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762430812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 762953801 | Demontáž teras nášlapné vrstvy z dřevěných nebo dřevoplastových prken, připevněných šroubováním | m2 | 188.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762953801 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž stupínku" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž stupínku" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,8 |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9 |  | 59.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 763411811 | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek | m2 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*4+0,15*4+0,3*4)*2,0 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*4+0,15*4+0,3*4)*2,0 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 763411821 | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 763431802 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 362.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431802 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,72 |  | 66.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,67 |  | 74.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 74.67 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,72+21,22+21,22+32,74+35,64+21,22+21,22+32,17 |  | 221.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 221.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 66.378 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*17 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*14 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,728 |  | 2.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.178 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*24 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.378 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | m | 124.87 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,9 |  | 35.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,17+46,8 |  | 88.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 119.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,8 |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 766441823 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441823 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04. D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 767112812 | Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných | m2 | 87.929 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767112812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2,98 |  | 9.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.536 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3,28*3+4,0*3,28 |  | 44.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,046*4,2 |  | 12.793 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.401 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3,28*2 |  | 20.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.929 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 767161824 | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161824 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+15 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 767581803 | Demontáž podhledů tvarovaných plechů | m2 | 154.09 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581803 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,09 |  | 154.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 767991801 | Demontáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů | kg | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767991801 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž schodišťové plošiny pro imobilní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž vyrovnávací plošiny-zachovat ke zpětné montáži" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 771271812 | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771271812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*22 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 771271832 | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771271832 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*1,5 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 350.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,02 |  | 78.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,33+17,02+50,15+3,43+4,8+6,08+4,6+8,77+4,2+4,98+9,53 |  | 200.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0+10,38+5,4+4,98+9,53 |  | 36.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 315.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,37 |  | 35.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.37 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 1053.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.06" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" 110,49+32,64+111,45+15,59 |  | 270.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 270.17 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" 78,62+42,31+74,67+16,54+4,08+2,88+5,33+75,31+4,19+3,51+28,33+75,54+11,32+0,99 |  | 423.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 423.62 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" 35,72+21,22+21,22+32,74+35,64+21,22+21,22+32,17 |  | 221.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 221.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,11 |  | 138.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1053.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | HZS2121 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář | hod | 267 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2121 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "Demontáž nábytku-zachovat ke zpětné montáži" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 158 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž nábytku-do suti" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "demontáž interaktivních tabulí a projektorů" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dát k dispozici uživateli" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Stavební úpravy
{3ab978f3-35b8-4fc9-86ec-fe8686e7f87d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
02 - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
02 - Stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
02 - Stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.9449 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 3.745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.21" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*0,34*1,08 |  | 3.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.745 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "terasa 1 a 2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,95+60,25 |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "terasa 1 a 2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,95+60,25 |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 169.62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 143,2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství |  | 169.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 1.733 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.16" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,3*0,15 |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 14.291 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.16" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,3*0,3 |  | 3.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*3,3)-(2,1*2,3)*0,15 |  | 10.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.291 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 311113143 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 | 138.097 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113143 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.16, D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*15,53 |  | 136.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*1,08 |  | 9.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -1,18*2,28*3 |  | -8.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.097 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm | m2 | 44.207 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*3,1 |  | 6.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,05)*3,4 |  | 14.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,05)*3,4 |  | 14.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*3,8)-(0,9*1,97) |  | 8.487 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.207 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 311235145 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm | m2 | 6.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235145 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*3,1 |  | 6.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých | m2 | 40.022 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272031 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3*3,45 |  | 38.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(1,0*2,33*9+0,7*2,73) |  | -22.881 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.104 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*0,510 |  | 5.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,09*1,1 |  | 12.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,12*0,79 |  | 6.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.918 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.022 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 311272141 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku | m2 | 316.019 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,55 |  | 8.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*0,87 |  | 6.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,9+18,4+0,675)*7,1 |  | 283.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2,33*14 |  | -19.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18+3,9)*3,6 |  | 18.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,3*0,87 |  | 19.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*0,87 |  | 2.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -1,0*3,32 |  | -3.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.019 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 311272221 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku | m2 | 156.984 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*8,53 |  | 6.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,5+18,4)*4,4 |  | 171.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -0,6*2,5*14 |  | -21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.984 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 311272341 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku | m2 | 47.574 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272341 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,62*14 |  | 2.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*8,53 |  | 3.839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+2,95)*4,4 |  | 23.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.769 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*3,35-(1,0*0,62) |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,35 |  | 12.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.805 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.574 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 317361821 | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.593 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "L60x6" (1,25*23+1,35*4+1,65*7+1,15*2+1,75*2+1,5*2+1,1*2+1,9*2+2,25*2)*2*5,49/1000 |  | 0.714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L50x6" (1,25*2+1,65*2)*2*4,47/1000 |  | 0.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE140" (1,6*7+2,4*9+0,95*5+1,8*5+2,0*4+1,3*5+1,2*2)*2*14,4/1000 |  | 1.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.593 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.698 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""Překlady 1. PP"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1" ((1,25*5,42*2)*7)/1000 |  | 0.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2" ((1,35*5,42*2)*2)/1000 |  | 0.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3" ((1,65*5,42*2)*4)/1000 |  | 0.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5" (1,75*5,42*2)/1000 |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""Překlady 1. NP"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1" (1,25*4,47*2)/1000 |  | 0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2" ((1,25*5,42*2)*9)/1000 |  | 0.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3" (1,35*5,42*2)/1000 |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4"(1,65*4,47*2)/1000 |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5" (1,65*5,42*2)/1000 |  | 0.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6" (1,15*5,42*2)/1000 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR8" (1,5*5,42*2)/1000 |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""Překlady 2. NP"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1" ((1,25*4,47*2)*2)/1000 |  | 0.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2" ((1,25*5,42*2)*8)/1000 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3" (1,35*5,42*2)/1000 |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4" (1,65*4,47*2)/1000 |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5" (1,65*5,42*2)/1000 |  | 0.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6" (1,15*5,42*2)/1000 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR8" (1,10*5,42*2)/1000 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR9" (1,90*5,42*2)/1000 |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR10" (2,25*5,42*2)/1000 |  | 0.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR11" (1,25*10,6*2)/1000 |  | 0.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.698 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 13010422 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm | t | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 4,47 kg/m | [15 empty] | P | 2
22 | M | 13010424 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm | t | 0.608 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 5,47 kg/m | [15 empty] | P | 2
23 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m | [15 empty] | P | 2
24 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 1.009 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""předlady 1. PP"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4" ((12,9*4*1,6))/1000 |  | 0.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6" (12,9*2*0,95)/1000 |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR7" (12,9*3*0,95)/1000 |  | 0.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR8" (12,9*2*1,85)/1000 |  | 0.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR9" (12,9*3*1,85)/1000 |  | 0.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR10" (12,9*4*2,00)/1000 |  | 0.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR11" ((12,9*3*1,30)*2)/1000 |  | 0.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR12" (12,9*2*1,30)/1000 |  | 0.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR13" (12,9*2*1,60)/1000 |  | 0.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""předlady 1. NP"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR7" ((12,9*3*2,4)*2)/1000 |  | 0.186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""předlady 2. NP"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR7" ((12,9*3*2,4)*3)/1000 |  | 0.279 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.009 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 13010746 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | t | 1.009 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m | [15 empty] | P | 2
26 | K | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 12.06 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271021 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3,35*4 |  | 12.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 31.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272205 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0+2,8+2,8)*1,5 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+1,1*2)*1,5 |  | 8.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+1,1*2)*1,5 |  | 8.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 94.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*6+0,65*2)*3,05 |  | 16.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.775 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65*3+0,7*7+0,75+1,2+1,6+1,75*2)*3,35 |  | 46.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.565 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+1,0*4+0,9*4)*3,35 |  | 27.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,35 |  | 3.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 342272235 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 790.379 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272235 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+3,3+1,5+4,0+2,8+2,6+3,5+2,2+3,2+1,9+6,95+2,8+3,0+2,35+4,4+4,4+2,0+1,65+2,0+4,4)*3,05 |  | 200.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(0,6*1,97+0,8*1,97*7+0,9*1,97*6) |  | -22.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.991 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+4,95+2,95+2,35+2,35+2,35+1,95+4,0+7,0+2,4+1,5+6,8+6,8+3,2+5,1+1,2+3,3+3,3+3,45+1,2+6,8)*3,35 |  | 253.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(3*0,6)*6 |  | 36.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(0,8*1,97*9+0,6*1,97*2+1,6*2,9+0,9*1,97) |  | -22.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 266.982 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+2,35+2,35+3,7+2,9+2,35+4,4+2,18+7,8+2,35+7,8*3+8,3+0,3*3)*3,35 |  | 217.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(0,5+0,5+0,65)*2 |  | 11.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(0,45+0,45+0,97) |  | 6.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(0,6+0,6+3,275) |  | 14.991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(0,8*1,97*4+0,8*2,1+0,9*0,9) |  | -8.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3+3,35+1,4+3,2+4,4+7,4+5,65+4,05+0,3*2)*3,35 |  | 118.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(1,2*2,1+0,8*1,97*2+1,6*1,97+0,9*1,97*2+0,8*2,1) |  | -14.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 345.406 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 790.379 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 50.291 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*3,05 |  | 8.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,9)*3,35 |  | 12.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+8,0+0,75)*3,35 |  | 34.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(0,8*1,97+1,1*2,1) |  | -3.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,97+3,06*2,2) |  | -8.111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.071 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,1*4 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,35 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.291 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,4*2*0,15 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 411321515 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 | m3 | 27.997 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.31-34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,12 |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,3*3,6)-(2,14*2,35))*0,2*3 |  | 10.591 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,7*1,2)-(1,7*0,8))*0,125 |  | 0.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*0,25 |  | 1.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*6,3)*0,2*11 |  | 16.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*6,3)*0,2*2 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,7*2,3)+(1,83*2,075))*0,2 |  | 1.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.969 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*0,4*5 |  | -0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,45*0,45*4 |  | -0.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,9*0,4 |  | -1.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,67*0,3*2 |  | -0.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*0,4 |  | -0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -3.972 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.997 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 161.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.31-34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,3*3,6)-(2,14*2,35))*3 |  | 52.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,7*1,2)-(1,7*0,8)) |  | 1.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*6,3)*11 |  | 83.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*6,3)*2 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,7*2,3)+(1,83*2,075)) |  | 7.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 161.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012 | [15 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 161.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | m2 | 161.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312 | [15 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 26.017 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.1.20-27" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,15*12,1 |  | 0.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,33*0,25*7,5*2 |  | 1.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*38,9 |  | 3.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,37*38,9 |  | 7.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47*0,45*38,9 |  | 8.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,45*2,4*20 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.017 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 78.157 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.1.20-27" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bednění prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4)*2*0,2*5 |  | 0.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*0,45)*2*0,2*4 |  | 0.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*0,4)*2*0,2 |  | 0.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,67*0,3)*2*0,2*2 |  | 0.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*0,4)*2*0,2 |  | 0.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "věnce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*12,1 |  | 1.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*7,5*2 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*38,9 |  | 11.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*38,9 |  | 19.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47*38,9 |  | 18.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,4*20 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.157 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 78.157 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.1.20-27" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,157 |  | 78.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.157 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.1.20-27" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 430321515 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 | m3 | 3.907 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schody rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,465*1,95 |  | 0.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.907 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "venkovní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/1000 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 13.415 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schodiště rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,465*2+1,8*1,95 |  | 4.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2+2,5*3,03 |  | 8.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.415 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 13.415 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schodiště rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,465*2+1,8*1,95 |  | 4.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2+2,5*3,03 |  | 8.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.415 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 5.945 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schodiště rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1,95*5 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26*1,95 |  | 0.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*3,03*8 |  | 3.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.945 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 5.945 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schodiště rotunda" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1,95*5 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26*1,95 |  | 0.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*3,03*8 |  | 3.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.945 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "terasa 1 a 2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,95+60,25 |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 596811221 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D1.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "terasa 1 a 2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,95+60,25 |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59246003 | dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm | m2 | 147.496 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 143,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 147.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.496 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 596811229R | Montáž a dodávaka uliční vpusti včetně napojení na stávající kanalizaci | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | "výkres D1.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 611131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů | m2 | 516.53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131321 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,31+38,34+110,61+27,19+5,73+4,75 |  | 296.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 296.93 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,74+3,51+9,02 |  | 132.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,33 |  | 87.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 516.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | m2 | 516.53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,31+38,34+110,61+27,19+5,73+4,75 |  | 296.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 296.93 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,74+3,51+9,02 |  | 132.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,33 |  | 87.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 516.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 611321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 516.53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,31+38,34+110,61+27,19+5,73+4,75 |  | 296.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 296.93 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,74+3,51+9,02 |  | 132.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,33 |  | 87.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 516.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 612131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn | m2 | 3744.783 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131321 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (48,15+30,65+46,4+18,0+8,85+22,9+22,15+10,05+10,01+6,9+8,6+3,15+23,7+8,5+12,95+27,5+25,0+6,25+6,05)*2,98 |  | 1030.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*1,8*15+1,1*2,02*3+0,9*1,97*12+1,2*1,2*2+1,2*2,1*4+0,8*1,97*14+1,45*2,8*8+1,0*2,8*2+0,9*1,2*6+0,6*1,97*2) |  | -142.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 888.075 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+5,3+12,95+8,7+11,8+8,4+41,9+14,35+7,2+1,4+7,3+6,7+10,5+25,3+8,5+37,08+18,85+10,4+8,6+10,35+10,45+26,7+24,95+8,82+8,82)*3,28 |  | 1127.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,07+19,4+6,15+7,5+9,0)*4,0 |  | 236.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(3*0,6)*6 |  | 36.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,75*15 |  | -27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*24+0,9*1,97*6+1,1*2,1*2+1,2*2,33*23+0,9*2,33+1,4*2,9*4+0,85*2,9+0,6*2,9+1,9*2,1+1,0*0,62*4) |  | -146.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1226.988 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,8*2+22,2*4+9,25+26,25+17,0+19,1+19,0+22,7+17,8+8,7+12,95+12,1+8,35)*2,98 |  | 928.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,311 |  | 32.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,55+20,2+4,8)*4,4 |  | 191.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,65+39,4+10,2+5,8+6,15+10,5+7,6+21,0+28,05)*3,13 |  | 429.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*17+0,8*1,97*26+0,9*0,9+0,9*1,1*4+1,0*0,62*4) |  | -95.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*0,75*16+1,8*2,4*2+0,8*1,97*8+1,0*2,33*10+0,7*2,73+1,0*0,62*2+1,6*1,97+1,2*2,1*2+0,9*1,97*4+22,3*2,3) |  | 143.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1629.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3744.783 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 3744.783 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (48,15+30,65+46,4+18,0+8,85+22,9+22,15+10,05+10,01+6,9+8,6+3,15+23,7+8,5+12,95+27,5+25,0+6,25+6,05)*2,98 |  | 1030.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*1,8*15+1,1*2,02*3+0,9*1,97*12+1,2*1,2*2+1,2*2,1*4+0,8*1,97*14+1,45*2,8*8+1,0*2,8*2+0,9*1,2*6+0,6*1,97*2) |  | -142.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 888.075 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+5,3+12,95+8,7+11,8+8,4+41,9+14,35+7,2+1,4+7,3+6,7+10,5+25,3+8,5+37,08+18,85+10,4+8,6+10,35+10,45+26,7+24,95+8,82+8,82)*3,28 |  | 1127.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,07+19,4+6,15+7,5+9,0)*4,0 |  | 236.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(3*0,6)*6 |  | 36.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,75*15 |  | -27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*24+0,9*1,97*6+1,1*2,1*2+1,2*2,33*23+0,9*2,33+1,4*2,9*4+0,85*2,9+0,6*2,9+1,9*2,1+1,0*0,62*4) |  | -146.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1226.988 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,8*2+22,2*4+9,25+26,25+17,0+19,1+19,0+22,7+17,8+8,7+12,95+12,1+8,35)*2,98 |  | 928.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,311 |  | 32.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,55+20,2+4,8)*4,4 |  | 191.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,65+39,4+10,2+5,8+6,15+10,5+7,6+21,0+28,05)*3,13 |  | 429.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*17+0,8*1,97*26+0,9*0,9+0,9*1,1*4+1,0*0,62*4) |  | -95.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*0,75*16+1,8*2,4*2+0,8*1,97*8+1,0*2,33*10+0,7*2,73+1,0*0,62*2+1,6*1,97+1,2*2,1*2+0,9*1,97*4+22,3*2,3) |  | 143.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1629.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3744.783 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 3744.783 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (48,15+30,65+46,4+18,0+8,85+22,9+22,15+10,05+10,01+6,9+8,6+3,15+23,7+8,5+12,95+27,5+25,0+6,25+6,05)*2,98 |  | 1030.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*1,8*15+1,1*2,02*3+0,9*1,97*12+1,2*1,2*2+1,2*2,1*4+0,8*1,97*14+1,45*2,8*8+1,0*2,8*2+0,9*1,2*6+0,6*1,97*2) |  | -142.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 888.075 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+5,3+12,95+8,7+11,8+8,4+41,9+14,35+7,2+1,4+7,3+6,7+10,5+25,3+8,5+37,08+18,85+10,4+8,6+10,35+10,45+26,7+24,95+8,82+8,82)*3,28 |  | 1127.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,07+19,4+6,15+7,5+9,0)*4,0 |  | 236.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(3*0,6)*6 |  | 36.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*0,75*15 |  | -27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97*24+0,9*1,97*6+1,1*2,1*2+1,2*2,33*23+0,9*2,33+1,4*2,9*4+0,85*2,9+0,6*2,9+1,9*2,1+1,0*0,62*4) |  | -146.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1226.988 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,8*2+22,2*4+9,25+26,25+17,0+19,1+19,0+22,7+17,8+8,7+12,95+12,1+8,35)*2,98 |  | 928.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,311 |  | 32.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,55+20,2+4,8)*4,4 |  | 191.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,65+39,4+10,2+5,8+6,15+10,5+7,6+21,0+28,05)*3,13 |  | 429.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,33*17+0,8*1,97*26+0,9*0,9+0,9*1,1*4+1,0*0,62*4) |  | -95.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*0,75*16+1,8*2,4*2+0,8*1,97*8+1,0*2,33*10+0,7*2,73+1,0*0,62*2+1,6*1,97+1,2*2,1*2+0,9*1,97*4+22,3*2,3) |  | 143.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1629.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3744.783 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 972.538 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62)*2 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*1,97) |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*8,5) |  | 25.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*2+0,75*2)*31 |  | 195.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*2+2,33*2) |  | 22.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*2+2,73*2) |  | 6.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*2+0,62*2)*2 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,65*2+2,3*2) |  | 51.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,2)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*15*2 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,02)*3*2 |  | 18.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,2)*6*2 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,6)*6*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,2)*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,2)*2 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,33)*34*2 |  | 240.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,33)*2 |  | 6.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62)*2*2 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,9)*2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+2,9)*2 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,1)*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+2,9)*4*2 |  | 34.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,33)*24*2 |  | 169.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62)*4*2 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 972.538 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 621151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,6 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221041 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,6 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm | m2 | 28.98 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 27,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 621251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621251105 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,6 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 621531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,6 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 622131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn | m2 | 1414.525 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131321 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.17 - D.1.1.30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,9*2,89 |  | 262.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,9*3,75 |  | 348.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,6*4,7 |  | 242.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4+142,824+10,56+13,055+440,4+17,16+12,78 |  | 639.179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,8*1,1 |  | 55.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(2,4*0,75*20+0,82*2,33+1,0*2,32) |  | -40.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -276,541 |  | -276.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1231.883 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,2)*2*2*0,2 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*15*2*0,2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,02)*3*2*0,2 |  | 3.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,2)*6*2*0,2 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,6)*6*2*0,2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,2)*2*0,2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,2)*2*0,2 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,33)*34*2*0,2 |  | 48.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,33)*2*0,2 |  | 1.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62)*4*2*0,2 |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,9)*2*0,2 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+2,9)*2*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,1)*2*0,2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+2,9)*4*2*0,2 |  | 6.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,33)*24*2*0,2 |  | 33.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62)*4*2*0,2 |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 132.976 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,75)*0,2*2*31 |  | 39.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,82+2,33*2)*0,2 |  | 1.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+2,32*2)*0,2 |  | 1.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,65+2,3*2)*0,2 |  | 5.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0+2,33*2)*0,2 |  | 2.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1414.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 724.509 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1350,908-626,399 |  | 724.509 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 724.509 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 474.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lišta parapetní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2+0,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*28 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*31+9,0+0,7+1,0*2+23,65 |  | 109.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 129.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lišta rohová" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,62*2*2)+(1,97*2) |  | 6.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*2*31 |  | 46.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*14*2 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*14*2 |  | 64.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73*2 |  | 5.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*2*2 |  | 2.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 199.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lišta rohová s okapničkou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2+0,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*28 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*31+9,0+0,7+1,0*2+23,65 |  | 109.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 129.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací profil" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*3 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2*36 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 474.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 142.395 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 129,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 142.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.395 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 219.846 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 199,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 219.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.846 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 590514805 | lišta rohová s okapničkou Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 142.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 129,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 142.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.395 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 590514940 | připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m | m | 17.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 15,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 17.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 182.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,0+0,62*2)*2 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,97*2) |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,75*2)*31 |  | 120.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0+2,33*2) |  | 13.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2,73*2) |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62*2)*2 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,65+2,3*2) |  | 28.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 201.047 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 182,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 201.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.047 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | m2 | 1667.448 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151011 | [15 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod oplechování" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 28376417 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm | m2 | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 55.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50,8*1,1 |  | 55.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 58.674 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | 55,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 58.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.674 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622221013 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221013 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.21" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 63151526 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm | m2 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 622221023 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 104.128 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221023 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.21" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,86 |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.128 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm | m2 | 109.334 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | 104,128*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 109.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.334 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 204.171 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba W1,W2,W3,W5,W6" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*1,55 |  | 7.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*3,4)-(1,0*0,62*2) |  | 7.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,12*0,8 |  | 6.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,52*3,95)-(0,9*1,97) |  | 39.781 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,0)*3,3 |  | 15.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,7+3,7+2,5)*3,9 |  | 81.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,65*1,1 |  | 26.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,1 |  | 11.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,35*0,5 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,7+2,2)*1,1 |  | 27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(1,0*2,33*9+0,7*2,73+1,0*0,62) |  | -23.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.171 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 63151521 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 150mm | m2 | 214.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | 204,171*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 214.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 622221043 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 11.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221043 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba W7, W7a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,41 |  | 11.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.568 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm | m2 | 11.088 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | 10,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.088 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 622221132 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 295.676 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221132 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,3*3,580 |  | 137.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,3*4,14 |  | 158.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 295.676 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 63151530 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 150mm | m2 | 340.027 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | 295,676*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 340.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340.027 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 622221142 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 116.432 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221142 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,3*1,32 |  | 50.556 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,3*1,72 |  | 65.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.432 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 63151535 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 200mm | m2 | 133.897 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | 116,432*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 133.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.897 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 622222011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 240.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2,5*14 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,33*14 |  | 65.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*28 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62*2)*2 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,97*2) |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+8,5*2) |  | 20.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,34 |  | 59.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 63152260 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm | m2 | 54.899 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | 152,04*0,2 |  | 30.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.908 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,908*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 54.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.899 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 541.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30+50+55,8+102,4+204,17+10,56+88,71 |  | 541.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 541.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 412.108 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 412,108 |  | 412.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412.108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 622251201 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek | m2 | 953.748 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 541,64+412,108 |  | 953.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 953.748 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | m2 | 1667.448 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres D.1.10-D.1.1.30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 953,748 |  | 953.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 953.748 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,9*2,89 |  | 262.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,9*3,75 |  | 348.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,6*4,7 |  | 242.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,791 |  | 63.791 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 917.387 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -(2,4*0,75*31+0,82*2,33+1,0*2,32) |  | -60.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -337,888 |  | -337.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -397.919 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,75)*0,2*2*31 |  | 39.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,82*2+2,33*2)*0,2 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*2+2,32*2)*0,2 |  | 1.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,65*2+2,3*2)*0,2 |  | 10.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*2+2,33*2)*0,2 |  | 4.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*2+2,73*2)*0,2 |  | 1.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*2+0,62*2)*0,2*2 |  | 1.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,2)*2*2*0,2 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*15*2*0,2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,02)*3*2*0,2 |  | 3.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,2)*6*2*0,2 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,6)*6*2*0,2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,2)*2*0,2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,2)*2*0,2 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+8,5)*2*0,2 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,33)*34*2*0,2 |  | 48.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,33)*2*0,2 |  | 1.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,9)*2*0,2 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+2,9)*2*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,1)*2*0,2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+2,9)*4*2*0,2 |  | 6.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,33)*24*2*0,2 |  | 33.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,62)*4*2*0,2 |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 194.232 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1667.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 622531022R | Příplatek za barevnost fasády (tmavě šedá barva) | m2 | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690924750
| VV |  | 147 |  | 147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 57.876 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,62*2 |  | 1.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*8,5 |  | 25.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.938 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,938 |  | 28.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.938 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.876 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 825.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*0,75)*31 |  | 55.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*2,33) |  | 20.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*2,73) |  | 1.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,65*2,3) |  | 54.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,2*2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8*15 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,02*3 |  | 6.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2*6 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*6 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*34 |  | 95.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,33 |  | 2.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,62*4 |  | 2.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,9 |  | 1.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*2,9 |  | 2.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,1*2 |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2,9*4 |  | 16.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*24 |  | 67.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,62*4 |  | 2.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 383.692 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 383,692+57,876 |  | 441.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 441.568 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 825.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 583.524 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1350,908-767,384 |  | 583.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 583.524 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87149105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 631311113 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | m3 | 2.257 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17, pozn.6" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*6,2*0,07*2 |  | 2.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.257 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 0.29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*0,1 |  | 0.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kari 100/100/6" 2,9*4,44/1000 |  | 0.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.013 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 663.63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1+16,1+5,36 |  | 37.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.56 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 170,62+18,0+7,9 |  | 196.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7+34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 129.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 325.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,4+17,45+7,7 |  | 61.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4+25,3+52,1+124,3+4,2+10,4+8,4+3,5 |  | 238.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 300.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 663.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 632451292 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | m2 | 837.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1+16,1 |  | 32.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (170,62)*3 |  | 511.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 511.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,4*3 |  | 109.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*3+124,3+(4,2+10,4)*2 |  | 184.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 293.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 837.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 626.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 170,62+18,0+7,9 |  | 196.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7+34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 129.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 325.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,4+17,45+7,7 |  | 61.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4+25,3+52,1+124,3+4,2+10,4+8,4+3,5 |  | 238.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 300.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 626.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 632683113 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm | m | 405.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632683113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,52 |  | 131.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,0 |  | 169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,28 |  | 105.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 405.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 642942951 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých do 2,5 m2 | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942951 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "levé" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 55331002 | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| VV |  | "levé" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 55331003 | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| VV |  | "pravé" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 55331000 | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| VV |  | "pravé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 642942951R | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 55331001 | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| VV |  | "levé"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 55331002 | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| VV |  | "levé" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 55331003 | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 5533100R | zárubeň skrytá dvoukřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 1800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| VV |  | "pravé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 642945111R | Osazování kovových zárubní protipožárních nebo protiplynových skrytých dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 55331563R | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| VV |  | "pravé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 55331562R | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| VV |  | "levé" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 55331564R | zárubeň srytá jednokřídlá kovová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 642945112R | Osazování kovových zárubní protipožárních nebo protiplynových skrytýchdveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 55331564R2 | zárubeň srytá dvoukřídlá kovová s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 642946111 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642946111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "m.č. 0.15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 55331612R | pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š. 800 v do 2100 mm, bezobložkové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
394 | M | 55331611R | pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 620 mm v do 2100mm, bezobložkové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600493091
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 9000000R1 | D+M Elektrický osobní bezstrojovnový výtah na 4 stanice a 4 nástupiště | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Technické parametry výtahu : Elektrický osobní výtah „bez strojovny“, pro dopravu imobilních osob dle vyhl. 398/2009 Sb. V souladu s normou : ČSN EN 81-20 Nosnost výtahu : 630 [kg] Jmenovitá rychlost : 1,0 [m/s] Počet stanic/nástupišť/uspořádání : 4/4 neprůchozí Zdvih : cca 11,0 [m] Pohon o výkonu : 4,3 [kW], bezpřevodový s frekvenčním měničem Prohlubeň standardní / min : min. 1200 [mm] Horní volný prostor v šachtě : min. 3400 [mm] s příplatkem min. 3280 [mm] – náhradní opatření pro malý horní volný prostor * Šachta (min.čistá š x hl.) : 1600 x 1800 [mm] Strojovna : bez strojovny se strojem v horní části šachty, Rozvaděč výtahu: : vedle dveří v horní stanici výtahu v provedení – požární odolnost – bude upřesněno dle PBŘ povrchová úprava - komaxit Kabina výtahu Rozměry …š x hl x v : 1100 x 1400 x 2150 [mm] Povrchová úprava : komaxit Výbava kabiny : dle vyhl. 398/2009 Sb. sloup v provedení nerezovém, osazený : - ovládači kulatými = Braille + vystouplé znaky (tlačítko výchozí stanice vystouplé) - komunikačním zařízením GSM - indukční odposlech - nouzovým osvětlením - displejem polohové signalizace akustický signál dojezdu do stanice, akustické hlášení (rozlišení) dalšího směru pohybu kabiny = šipky + signál madlo v provedení nerezovém, zrcadlo celá zadní stěna okopová lišta v provedení nerezovém sklopné sedátko – komaxit - s dosahem na sloup s ovládači podlaha vinylová osvětlení – LED diodové spoty - světelná závora celoplošná Kabinové dveře . . . . . . . . . . . . . . : automatické stranové teleskopické dvoupanelové Rozměr … š x v : 900 x 2000 [mm] Povrchová úprava : komaxit Šachetní dveře . . . . . . . . . . . . . . . : automatické stranové teleskopické dvoupanelové Rozměr … š x v : 900 x 2000 [mm], dveřní otvor 1180 x 2280 [mm] Povrchová úprava : komaxit Požární odolnost : provedení DP1, požární odolnost – bude upřesněno dle PBŘ | [15 empty] | P | 2
124 | K | 941111112 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 1414.699 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 63,791+1350,908 |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 941111212 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 169763.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111212 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1414,699*120 |  | 169763.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169763.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 941111812 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 1414.699 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1414,699 |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 944511111 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 1414.699 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1414,699 |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 944511211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 169763.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1414,699*120 |  | 169763.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169763.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 944511811 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 1414.699 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1414,699 |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1414.699 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 944711113 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711113 | [15 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 944711213 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711213 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5*120 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 944711813 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711813 | [15 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 949111112 | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž | sada | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 949111212 | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití | sada | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111212 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10*120 |  | 1200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1200 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 949111812 | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž | sada | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1940 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1530+410 |  | 1940 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1940 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 953000000R2 | D+M Požární cedulky | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 95300000R | D+M přisazená požární roleta EW 15 DP1-C, na kouřové čidlo, rozměr 900x1100 mm, barva RAL 9010 | kompl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 90000000R2 | D+M Treláže (zelené stěny) | m2 | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| VV |  | 159 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 90000000R3 | D+M Kompozitní panely (alubond) na zástěnách technologie včetně kotevních ocelových prvků | m2 | 134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost pomocné ocelové konstrukce 450 kg. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 134 |  | 134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 90000000R9 | Montáž a dodávka nápisu "PRÁVNICKÁ FAKULTA" | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405411270
| VV |  | "výkres D.1.1.35 - poznámka č. 10" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 867.219 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.9079 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 711411001 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 132.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711411001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17 - 18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7+34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 129.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.044 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| VV |  | 132,3*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.044 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 711441559 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 169.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17 - 18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1+16,1+5,36+2,9 |  | 40.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7+34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 129.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | m2 | 197.972 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| VV |  | 169,86*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 197.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.972 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.181 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04346 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 715.828 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,1 |  | 488.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba W7a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,86 |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 715.828 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| VV |  | 711,7*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.228 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 715.828 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,1 |  | 488.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba W7a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,86 |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 715.828 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 62853000 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,6mm | m2 | 834.298 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| VV |  | 715,828*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 834.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 834.298 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 1419.428 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,1*2 |  | 976.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6*2 |  | 169.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4*2 |  | 250.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba W7a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,86 |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1419.428 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 62853006 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm | m2 | 780.685 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| VV |  | 709,714*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 780.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 780.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 62855010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm | m2 | 780.685 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| VV |  | 709,714*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 780.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 780.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115 | [15 empty] | Online PSC | 2
158 | M | 62851038 | prostup pro kabely s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
159 | M | 62851034 | prostup pro kabely s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
160 | K | 712363201 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363201 | [15 empty] | Online PSC | 2
161 | M | 28323049 | lišta ukončovací | m | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| VV |  | 70*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 712771001 | Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6*2 |  | 169.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4*2 |  | 250.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 250.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 420 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
| VV |  | 210*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 69311059 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2 | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
| VV |  | 210*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 69334152 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 231.525 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| VV |  | 210*1,1025 "Přepočtené koeficientem množství |  | 231.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 712771255 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771255 | [15 empty] | Online PSC | 2
168 | M | 69334337 | šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 330mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | K | 712771401 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771401 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
| VV |  | 210,0*0,1 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 712771541 | Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin přes 15 kus/m2, sklon střechy do 5° | m2 | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771541 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 00572610 | sazenice trvalek pro vegetační střechy | kus | 3360 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| VV |  | 210*16 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3360 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 712771613 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci | m | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00164 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256689263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771613 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 82 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | M | 69334023 | lišta kačírková Al výška 100-120mm | m | 83.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.04182 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313894833
| VV |  | 82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
173 | K | 712775911 | Ochrana vegetační střechy před mrazem zakrytí geotextilií včetně připevnění vegetačních ploch, sklon střechy do 5° | m2 | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712775911 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 712998201R | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
175 | M | 283424R | přepad pojistný hranatý, bitumenová manžeta, 100x100 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
176 | M | 283424R2 | přepad pojistný hranatý, bitumenová manžeta, 50x100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
177 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 30.422 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 345.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18, D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7+34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 129.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 129.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,3+52,1+124,3+4,2+10,4 |  | 216.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 216.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 28376528 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 40mm | m2 | 142.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| VV |  | 129,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 142.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 63231208 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 20mm | m2 | 85.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| VV |  | 77,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 85.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 63231211 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 40mm | m2 | 152.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| VV |  | 138,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 152.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 713141152 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 711.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,1 |  | 488.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 488.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkres D.1.1.32" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 711.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1451.868 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
| VV |  | 711,7*2,04 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1451.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1451.868 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 28372306 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm | m2 | 32.185 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| VV |  | 15,7768867155664*2,04 "Přepočtené koeficientem množství |  | 32.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.185 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 713141243 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu | m2 | 711.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141243 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.34" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,1 |  | 488.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 488.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkres D.1.1.32" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,6 |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,4 |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 711.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 711.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 711,8 |  | 711.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 711.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 101.411 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
188 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 6.489 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 71400000R | Montáž akustických obkladů stěn z panelů, tloušťky do 80mm | m2 | 213.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
| VV |  | "Výkres D.1.118, D.1.1.19, D.1.1.54" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,44 |  | 94.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,92 |  | 118.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 2720000R2 | panel akustický pro obklad stěn, absorpční třída A, 2x vnitřní pohltivé desky 40+40 mm | m2 | 213.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
| P |  | Poznámka k položce: Akustický obklad: - absorpční třída A - panel pro široko a nízkofrekvenční akustický útlum - 2 vnitřní pohltivé desky /40+40mm/ + povrchová omyvatelná tkanina - systém skrytých lišt - barevnost přizpůsobit okolní bílé výmalbě stěny, cca RAL 9010 Vnitřní špalety oken a šířky pilířů úzpůsobit šířce obkladu. Před provedením obkladu bude provedeno akustické měření a následně bude upravena plocha obkladu ve spolupráci s akustikem. | [15 empty] | P | 2
191 | K | 998714102 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 6.835 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.37" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN110" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN70" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 56231106 | vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
194 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1956 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | 76236132R | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm | m2 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
| VV |  | "zpevnění pod oplechování atik" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,0 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 762511286 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm | m2 | 109.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511286 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 109.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 762526110 | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm | m2 | 109.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526110 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.16" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,4+65,6+6,2+3,5 |  | 109.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 6.926 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
| VV |  | "Výkres D.1.1.16" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 80/120" 0,08*0,12*6,6*17 |  | 1.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 80/140" 0,08*0,14*10,8*23 |  | 2.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08*0,14*2,1*3 |  | 0.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hranol 80/145" 0,08*0,145*14,8*17 |  | 2.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08*0,145*1,65*4 |  | 0.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.926 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 762723361 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 600 cm2 | m | 91.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371055815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723361 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "děkanát" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vaznice" 6*7,15 |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vaznice" 4*6,75 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" 3*3,6 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky" 11,05 |  | 11.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | M | 61223210 | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový | m3 | 14.081 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.44 | 6.1956 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80824870
| VV |  | "vaznice" (6*7,15*0,7*0,2)*1,05 |  | 6.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vaznice" (4*6,75*0,7*0,2)*1,05 |  | 3.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" (3*3,6*0,3*0,3)*1,05 |  | 1.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky" (11,05*0,8*0,3)*1,05 |  | 2.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.081 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 13.086 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.998 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 763111311 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111311 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42+28 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 763111321 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111321 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24+16 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 763111741R | Konstrukce suché výstavby ostatní konstrukce a práce montáž parotěsné zábrany | m2 | 4.128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201799852
| VV |  | "skladba W7a" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,86 |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 4.638 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00051018 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394717200
| VV |  | 4,128*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 763113351 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, Rw do 62 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50 | m2 | 87.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113351 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17,D.1.1.18" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,65+6,8)*2,98 |  | 43.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+6,8)*3,13 |  | 44.759 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 763131431 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 | m2 | 72.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkres D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,42+48,73 |  | 72.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 763411111R | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 12,0 mm včetně nerozových doplňků | m2 | 61.347 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0171 | 1.049 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690371580
| VV |  | "T.0.01 -1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*1,55*3 |  | 9.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*0,994*4 |  | 8.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*4 |  | -5.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.0.02 - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*1,55*2 |  | 6.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*0,922*3 |  | 5.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*3 |  | -4.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.0.03 - 1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*1,55*2 |  | 6.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*0,925*3 |  | 5.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*3 |  | -4.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.1.01 - 1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.2.01 - 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03*1,55*3)*2 |  | 18.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03*0,925*4)*2 |  | 15.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,97*4)*2 |  | -11.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.1.02 - 1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.2.02 - 2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03*1,125*2 |  | 4.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03*(0,15+1,325+1,299+0,15))*2 |  | 11.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,97*2)*2 |  | -5.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.347 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 763411121R | Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 12,0 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02574 | 0.56628 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542928712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121R | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "T.0.01" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.0.02" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.0.03" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.1.01" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.2.01" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.1.02" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T.2.02" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 1352.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,97+43,46+96,66+2,56+4,62+4,69+20,64+4,58+10,17 |  | 225.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 225.35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,93+49,71+84,96+34,58+74,67+21,21+6,29+3,67+11,58+38,67+36,01+4,37+29,52+5,72+87,69+4,69+10,20+4,37+8,70 |  | 533.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 533.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,72+21,22+21,22+13,53+14,43+35,64+21,22+21,22+32,17+9,66+33,67+99,5+4,69+10,12+4,37+9,06 |  | 387.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52+2,34+2,1+5,54+63,78+4,14+124,29 |  | 205.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 593.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1352.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | M | 59036517 | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm | m2 | 1419.642 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 7.3821 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396948396
| VV |  | 1352,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1419.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1419.642 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 763711224 | Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 20 do 30 m2 | m2 | 62.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763711224 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.21" 4,8*5,9 |  | 28.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -1,8*2,4 |  | -4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,52*10,2+0,71*20,68+0,85*14,86+0,87*6,6) |  | 38.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 6123130R3 | dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepený X-lam tl.80mm | m3 | 3.376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
| VV |  | 38,36*0,08*1,1 |  | 3.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.376 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | M | 6123130R4 | dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepeny X-lam tl.140 mm | m3 | 3.696 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811860308
| VV |  | 24*0,14*1,1 |  | 3.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.696 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
392 | M | 6123131R1 | ocelová výztuha pro ukotvení atiky | kus | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500861131
212 | K | 763781223 | Montáž stropní konstrukce z panelů tl. přes 55 do 240 mm, plochy přes 10 do 20 m2 | m2 | 515.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763781223 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2 (střecha děkanát)" 90,38 |  | 90.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3 střecha rotunda)" 127,16*2 |  | 254.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P2.7, P2.8 (strop nad 2.NP)" 138,99 |  | 138.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strop nad 2.NP – 16,18 (strop nad částí místností 2.21, 2.22 a 2.23)" 16,18 |  | 16.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad spojovacím krčkem" 15,29 |  | 15.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 515.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 612232R3 | dřevěný panel konstrukční vrstvený křížem lepený X-lam tl.140mm | m3 | 79.335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
| VV |  | 515,16*0,14*1,1 |  | 79.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.335 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 52.377 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
215 | K | 76401142R | Oplechování střechy výtahu L lištou z Pz plechu rš 150 mm "K11" | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 764222403 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222403 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 764222432 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222432 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 7642243001R | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 640 mm | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
| VV |  | "K3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 764224407R | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 700 mm | m | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
| VV |  | "K2" 124 |  | 124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K5" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 764224408 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 750 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764224408 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 764224409 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764224409 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K4" 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 764226403 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | m | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226403 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 764226403R | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 265 mm | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
| VV |  | "K9" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 764226403R1 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 285 mm | m | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
| VV |  | "K6" 9,6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 764226406R | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 435 mm | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
| VV |  | "K8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 764226406R1 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 515 mm | m | 3.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
| VV |  | "K10" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7 |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 764228404 | Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764228404 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 764228405R | Přítlační lišta | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 764521403 | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764521403 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 764528421 | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm | m | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764528421 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,7 |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.335 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 76641623R | Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely laminátovými přes 1,50 m2 | m2 | 78.698 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
| VV |  | "výkres D.1.4.7.7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "povrch D1" (1,53+1,55+8,35)*3,13 |  | 35.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9*1,0 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 45.676 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "povrch D2" (2,0+4,25+4,3)*3,13 |  | 33.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.022 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.698 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | 6072228R | deska dřevotřísková laminovaná tl 16mm odstín dub kaiserberg | m2 | 50.244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
| VV |  | 45,676*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 50.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.244 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 6072228R2 | deska dřevotřísková laminovaná tl 16mm odstín angorská šedá | m2 | 36.324 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
| VV |  | 33,022*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 36.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.324 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 766660071 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660071 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D02" 2+4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12" 5+6 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D22" 8+8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 634450001R | dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 700x1970mm, D11 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 611600R1 | dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22 | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 766660072 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660072 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D03" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 611600R2 | dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 900x1970mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "DO3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 766660082 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660082 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D24" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | M | 61161057R | dveře dvoukřídlé, C bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie,plné, dekor buk 1800x2400mm, D24, Rw 32 db | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
246 | K | 766660161 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně, jednokřídlových protipožárních, šířky do 800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660161 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | M | 611600R5 | dveře vnitřní protipožární EW30 DP3 bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, plné, dekor buk 800x1970mm, D06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 611600R6 | dveře vnitřní protipožární EW15 DP3-C bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, plné, dekor buk 800x1970mm, D15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 766660162 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně, protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660162 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "900" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1100" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 611600R3 | dveře vnitřní protipožární EW30 DP3 bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 900x1970mm, D04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pravé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | M | 611600R4 | dveře vnitřní protipožární EW30 DP3-C bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie,otevíravé křídlo plné, boční díl celoprosklený fix, dekor buk 1100x1970mm, D05, D21 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 30 DP3-C, Rw ≥ 32 dB, dle požadavku ČSN 73 0532, Fixní boční díl celoprosklený, sklo čiré | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 611600R7 | dveře vnitřní protipožární EW15 DP3-C bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie,otevíravé křídlo plné, boční díl celoprosklený fix, dekor buk 1100x1970mm, D14 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 15 DP3-C, Rw ≥ 32 dB, dle požadavku ČSN 73 0532, Fixní boční díl. celoprosklený, sklo čiré | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 766660163 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky 1600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660163 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "levé"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 611600R9 | dveře vnitřní protipožární EW15 DP3-C bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie,prosklené, dekor buk 1600x1970mm, D25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kování: Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 15 DP3-C, Rw ≥ 32 dB, dle požadavku ČSN 73 0532 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 766660421 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660421 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PD01" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 6117320R | dveře plastové prosklené rozm.1100/2830mm, izolační dvojsklo, sklo čiré, ozn.PD01 | m2 | 9.339 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plastová rámová zárubeň Prosklené Izolační dvojsklo, sklo čiré Otočné (klasické) Rozetové kování, z interiéru panikové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz Rám dveří napojit na stávající okna. Nadsvětlík, pevný. Panikové kování | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 2,83*1,1*2 |  | 6.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 2,83*1,1 |  | 3.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.339 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 766660422R | Montáž a dodávka dveří DP 01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465281018
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 766660423R | Montáž a dodávka dveří DP 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838105428
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 766660424R | Montáž a dodávka dveří DP 22 včetně posuvu na stěnu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911742820
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.183 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.95645 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | 76700000R1 | D+M Ztužující ocelové rámy | kg | 1001.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ: -Dle ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Dle ČSN EN 10025 materiál S235 TŘÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zatřídění prvků do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBŘ SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka ,,a" ŠROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - POLOHU VÝZTUŽE ZJISTIT NA STAVBĚ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU - OSAZENÍ RÁMŮ JE ŘEŠENO PRO ROVNÝ POVRCH- V PŘÍPADĚ NEPŘESNĚ VYŘEZANÉHO OTVORU UPRAVIT GEOMETRII RÁMŮ - OTVORY V PANELECH VYŘEZÁVAT, NEBOURAT BOURACÍM KLADIVEM - NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NUTNO PŘESNĚ ZMĚŘIT NA STAVBĚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "HRTR 150x100x10" 350,7 |  | 350.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HRTR 100x100x8" 316,0 |  | 316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Drobný a spojovací materiál" 133,34 |  | 133.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 800.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 800,04*0,1"koeficient množství" |  | 80.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J80x4" 110 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110*0,1"koeficient množství" |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1001.044 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 76700000R10 | D+M Servisní žebřík na střeše objektu ozn.Z1 | kg | 71.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
| VV |  | "Výkres D.1.1.43" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.Z1" 65,0*1,1"koeficient množství" |  | 71.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 76700000R11 | D+M Zábradlí venkovního schodiště ozn.Z2 | kg | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
| VV |  | "Výkres D.1.1.43" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.Z2" 2*20*1,1"koeficient množství" |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 76700000R12 | D+M Konstrukce pro záchyt radiátorů včetně laminátového obkladu ozn.Z3 | kg | 477.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
| VV |  | "Výkres D.1.1.43" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.Z3" 124*3,5*1,1"koeficient množství" |  | 477.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 76700000R2 | D+M Venkovní únikové schodiště a výměny ve stropě | kg | 17002.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ: -Dle ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Dle ČSN EN 10025 materiál S235 TŘÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Žárově zinkované -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zatřídění prvků do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBŘ SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka ,,a" ŠROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - VEŠKERÉ SPOJE JSOU UVAŽOVANÉ JAKO TUHÉ, NUTNO PŘIHLÉDNOUT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘIPRAVENOSTÍ - NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NUTNO PŘESNĚ ZMĚŘIT NA STAVBĚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "Výkres D.1.2.6" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS5 - O (100; 10; 200; 10)" 430,8 |  | 430.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS7 - U220" 838,9 |  | 838.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS8 - O (80; 8; 80; 8)" 110,8 |  | 110.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Svařenec Plech tl. 12 mm" 8500 |  | 8500 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Svařenec Plech tl. 18 mm" 3000 |  | 3000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Drobný a spojovací materiál" 2576,1 |  | 2576.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15456.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15456,6*0,1"koeficient množství" |  | 1545.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17002.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 76700000R3 | D+M Střešní konstrukce + rám pro VZT | kg | 32263.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ: -Dle ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Dle ČSN EN 10025 materiál S235 TŘÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Žárově zinkované -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zatřídění prvků do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBŘ SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka ,,a" ŠROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - VEŠKERÉ SPOJE JSOU UVAŽOVANÉ JAKO TUHÉ, NUTNO PŘIHLÉDNOUT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘIPRAVENOSTÍ - NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NUTNO PŘESNĚ ZMĚŘIT NA STAVBĚ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "Výkres D.1.2.4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS2 - Trubka (140; 10)" 1177,2 |  | 1177.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS3 - IPE120" 208,9 |  | 208.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS4 - 2Uc (U180; 0; 140)" 5433,5 |  | 5433.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS5 - O (100; 10; 200; 10)" 7420,4 |  | 7420.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS6 - U g (300; 360; 10; 10)- svařenec- truhlík" 6594 |  | 6594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Drobný a spojovací materiál" 4166,8 |  | 4166.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rám pro uchycení treláží a uchycení Alubondu" 4330 |  | 4330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29330.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29330*0,1"koeficient množství" |  | 2933 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32263.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 76700000R5 | D+M Opásání pilířů v 1.PP | kg | 605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
| VV |  | "Válcováné ocelové profily L100x100x8" 200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pásová ocel P8/100" 350 |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 550 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 550*0,1"koeficient množství" |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 605 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 76700000R6 | D+M Ztužující rám u schodiště | kg | 3850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
| VV |  | "Válcováné ocelové profily HEB 240" 3500 |  | 3500 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3500 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3500*0,1"koeficient množství" |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3850 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 76700000R7 | D+M Montážní nosníky ve výtahové šachtě | kg | 56.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
| VV |  | "2x IPE 140" 12,9*2,0*2 |  | 51.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,6*0,1"koeficient množství" |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 76700000R8 | D+M Vnitřní hlavní schodiště | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před výrobou nutno zaměřit na stavbě a zpracovat dodavatelskou dokumentaci. Dodávku nutno koordinovat se stavebními pracemi. Materiál schodiště Ocelové prvky budou žárově zinkovány. Kotvení bude provedeno k nosným ocelovým konstrukcím stavby. Návrh tlouštěk a skladby skla provede vybraný dodavatel. Povrch skla musí splňovat požaddavek na protiskluznost. Uložení skla na ocelovou konstrukci pomocí pryžové podložky. Kotvení zábradlí k ocelové konstrukci pomocí bodového kotvení. Ocelové konstrukce: celkem 10 578,2 Kg - podrobný popis viz výkres D.1.1.53 Skleněné plochy: - podrobně popsáno viz. výkres D.1.1.53 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz výkres D.1.1.53" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 767000R04 | D+M Výstup z výtahu v nadstřešní části ozn.Z4 | kg | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál: plech lístkový válcovaný za tepla, EN 10363, tl. 5 mm odstín: povrchová úprava nátěrem, odstín tmavě šedý počet: 1 ks hmotnost: 21 kg/ks hmotnost celk.: 21 kg pozn.: kotveno k ž.b. stěně výtahu, vruty Ø 5 mm, zapuštěná hlava do plastové hmoždiny | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.43" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.Z4" 21*1,1"koeficient množství" |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 767000R05 | D+M Střecha auly | kg | 11915.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ: -Dle ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Dle ČSN EN 10025 materiál S355 TŘÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zatřídění prvků do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBŘ SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka ,,a" ŠROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - VEŠKERÉ SPOJE JSOU UVAŽOVANÉ JAKO TUHÉ, NUTNO PŘIHLÉDNOUT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘIPRAVENOSTÍ - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘIPRAVENOSTÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "Výkres D.1.2.7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS1 - IPE200" 2000 |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS2 - HEB200" 4400 |  | 4400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS3 - RO88.9X10" 2266 |  | 2266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drobný a spojovací materiál" 2166,5 |  | 2166.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10832.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koeficient množství" 10832,5*0,1 |  | 1083.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11915.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 767000R06 | D+M Strop auly | kg | 11915.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ: -Dle ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Dle ČSN EN 10025 materiál S355 TŘÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zatřídění prvků do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBŘ SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka ,,a" ŠROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - VEŠKERÉ SPOJE JSOU UVAŽOVANÉ JAKO TUHÉ, NUTNO PŘIHLÉDNOUT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘIPRAVENOSTÍ - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘIPRAVENOSTÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "Výkres D.1.2.7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS1 - IPE200" 2000 |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS2 - HEB200" 4400 |  | 4400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CS3 - RO88.9X10" 2266 |  | 2266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drobný a spojovací materiál" 2166,5 |  | 2166.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10832.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koeficient množství" 10832,5*0,1 |  | 1083.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11915.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 76711311R | Prosklená stěna v hliníkové rámu, sklo mléčné | m2 | 5.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
| VV |  | "Výkres D.1.1.19, pozn.7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,8*3 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 76741611R | Montáž lehkých fasády prosklené z Al profilů | m2 | 30.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
| VV |  | "fasáda u hlavního schodiště" 30,71 |  | 30.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 55300000R | lehká fasáda prosklená z Al profilů | m2 | 30.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
283 | K | 767620117R | Montáž AL oken do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 91.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
| VV |  | "15.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*2,7 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H16.3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27*3,28 |  | 0.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,1*2 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H24" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,6*2,5 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,33*14 |  | 19.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO5" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,33*17 |  | 43.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO6" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,231*2,33 |  | 0.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.867 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 5534100R2 | okno Al s fixním zasklením, protipožární EW DP3-C, rozm. 600/2700, ozn.H15.2 | m2 | 3.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75203564
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zasklení: Protipožární Materiál rámu: hliníkové okno Barva rámu: Antracit V sestavě H15. Nad podhledem osadit rozšiřující rám. Podhled dotažen k rámu prosklení. EW 15 DP3-C | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,6*2,7*2 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 5534101R3 | okno AL H16.3 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 0.886 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
| VV |  | 0,27*3,28 |  | 0.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.886 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 5534101R4 | okno AL H23 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 1.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
| VV |  | 0,9*1,1*2 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 5534101R5 | okno AL H24 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 1.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
| VV |  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | M | 5534101R6 | okno HO1 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
| VV |  | 0,6*2,5*14 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | M | 5534101R7 | okno HO3 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 19.572 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578
| VV |  | 0,6*2,33*14 |  | 19.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.572 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | M | 5534101R8 | okno HO5 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 43.571 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580
| VV |  | 1,1*2,33*17 |  | 43.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.571 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | M | 5534101R9 | okno HO6 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 0.538 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582
| VV |  | 0,231*2,33 |  | 0.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.538 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 767620118R | Montáž AL oken do zdiva pl přes 2,5 m2 | m2 | 61.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584
| VV |  | "H15.3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2,7 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H16.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,28*6 |  | 21.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,694*2,5 |  | 6.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,694*2,33 |  | 6.277 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*6 |  | 16.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HO8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,33*2 |  | 5.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.348 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 5534101R1 | okno Al H15.3 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 4.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586
| VV |  | 1,6*2,7 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | M | 5534101R2 | okno Al H16.2 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 21.648 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588
| VV |  | 1,1*3,28*6 |  | 21.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.648 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | M | 5534201R1 | okno AL HO2 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 6.735 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590
| VV |  | 2,694*2,5 |  | 6.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.735 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | M | 5534201R2 | okno AL HO4 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 6.277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592
| VV |  | 2,694*2,33 |  | 6.277 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.277 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | M | 5534201R3 | okno AL HO7 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 16.776 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594
| VV |  | 1,2*2,33*6 |  | 16.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.776 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | M | 5534201R4 | okno AL HO8 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 5.592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596
| VV |  | 1,2*2,33*2 |  | 5.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.592 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 767620119R | Montáž a dodávka hliníkového okna H010 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278782564
373 | K | 767620321 | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy do 0,6 m2 | m2 | 0.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.0007161 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80553129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767620321 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okno HO9" 6*0,25*0,62 |  | 0.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | M | 55341001 | okno Al s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2 | m2 | 0.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02403 | 0.022348 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632235913
300 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "H31" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 55341156R | dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm, ozn.H31 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ocelová zárubeň Plné Ocelové lakované dveřní křídlo, zateplené Otočné Bezpečnstní kování, broušený nerez Dveře do výtahové šachty v nadstřešní části výtahu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "H10" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 5534140R1 | dveře AL H10 dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 1.911 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606
| VV |  | 0,7*2,73 |  | 1.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.911 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640222 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "H16.1" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HD21" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 5534133R1 | dveře dvoukřídlé Al prosklené, izolační trojsklo čiré, nadsvětlík fix barva šedá rozm. 2200/3280 mm, ozn.H16.1 | m2 | 14.432 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: izolační trojsklo, sklo čiré Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, z interiéru panikové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz V sestavě H17. Rozšiřovací provil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. Panikové kování. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "levé" 2,0*3,28*2,2 |  | 14.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.432 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | M | 5534133R2 | dveře AL prosklené rozm.1000/3130 mm, izolační trojsklo, sklo čiré, ozn.HD21 včetně nadsvětlíku a požární odolnosti dle výpisu | m2 | 3.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932276257
| VV |  | 3,130*1,0 |  | 3.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 767640322R | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612
| VV |  | "H11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H12" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H15.1" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H21" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H22" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HS zpětná montáž" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | M | 5534133R3 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 3200/2700 mm, ozn.H11 | m2 | 8.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla:požární zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, z interiéru panikové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 15 DP3-C, Rozšiřovací provil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Dělení nadsvětlíku dle dělení dveřních křídel (nekresleno). Panikové kování. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,2*2,7 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | M | 5534133R4 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 4000/2900 mm, ozn.H12 | m2 | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla:požární zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, z interiéru panikové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 15 DP3-C, rozšiřovací provil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. Panikové kování. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,0*2,9 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 5534133R5 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 3200/2700 mm, ozn.H13 | m2 | 8.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla:požární zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, z interiéru panikové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 15 DP3-C, Rozšiřovací provil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. Dělení nadsvětlíku dle dělení dveřních křídel (nekresleno). Panikové kování. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,2*2,7 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | M | 5534133R6 | sestava Al prosklená, bezpečnostní zasklení, rozm. 3200/2700 mm, ozn.H14 | m2 | 8.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: bezpečnostní zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz Rozšiřovací profil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,2*2,7 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 5534133R7 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 1900/2700 mm, ozn.H15.1 | m2 | 5.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: požární zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz V sestavě H15. EW 15 DP3-C, Rozšiřovací provil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,9*2,7 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | M | 5534133R8 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 3200/2800 mm, ozn.H21 | m2 | 8.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: požární zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz EW 15 DP3-C, Rozšiřovací provil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. Panikové kování. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,2*2,8 |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | M | 5534133R9 | sestava Al prosklená, bezpečnostní zasklení, rozm. 3200/2800 mm, ozn.H22 | m2 | 8.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: bezpečnostníí zasklení Otevírání dveřního křídla: otočné Kování: rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz Rozšiřovací profil pro kotvení do stavebního stropu nad podhledem. Podhled dotažen k rámu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,2*2,8 |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 767646401 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646401 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.15, D.1.1.16, D.1.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | M | 59030751 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x400mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630
316 | K | 7678811R | D+M Záchytného systému na sřechu | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632
| P |  | Poznámka k položce: 8x - nerezový kotvící bod pro dřevěné konstrukce, výška 700 mm, základna 200x200 mm 2x - kotvící body pro ocelové konstrukce, výška 700 mm, základna 150x150 mm 6x - nerezový kotvící bod pro betonové konstrukce, výška 700 mm, základna 150x150 mm 13 bm - nerezové lano D- 8mm 1x - koncovka pro napnutí lana, pro lano D 8mm 1x - pevná koncovka určená pro nalisování na nerezové lano (D-8mm) 1x - identifikační štítek 1x - Montáž - tahové zkoušky 1x - Revize a předání do užívání 1x - set pro údržbu střechy - zachycovácí postroj, spojovací lano 15 m, vak 1x - skříňka pro uložení OOP | [15 empty] | P | 2
388 | K | 767995102 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg | kg | 97.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.006804 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598299416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plechy P15-150/150" 97,2 |  | 97.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | M | 13611238 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | t | 0.117 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.117 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889760257
| VV |  | 0,0972*1,2 |  | 0.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | M | 13611290R | svorník M16mm, dl. 330, ocel 8.8, zinek, včetně matic a podložek | kus | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346663849
391 | M | 13611291R | svorník M20, dl 330, ocel 8.8, zinek, včetně matic, podložek | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549662392
386 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 336.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.020196 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769485534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plechy P15-300/500" 336,6 |  | 336.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | M | 13611238 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | t | 0.404 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.404 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271972436
| VV |  | 0,3366*1,2 |  | 0.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.404 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 307.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01539 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654098266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "montáž UPE200 - strop děkanátu" 307,8 |  | 307.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | M | 13010938 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 | t | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.37 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176396652
| VV |  | 0,308*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 64.815 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43549 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
318 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 506.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,07+83,27 |  | 158.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 158.34 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,38+27,96 |  | 195.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 195.34 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,6+30,76+3,52 |  | 152.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 152.88 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 506.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 199.95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,5+20,05 |  | 48.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.55 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0+12,0+8,4+9,3+42,7 |  | 85.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,2+15,85+21,6 |  | 46.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,35 |  | 19.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 219.945 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.43549 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137793458
| VV |  | 199,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 219.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
321 | K | 771574153 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 3.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574153 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | 59761008R | dlažba velkoformátová keramická tl. 10 mm, odstín betonový - šedý | m2 | 4.048 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - povrch matný V3 - protiskluznost R11 - Rozměr 60x60 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.048 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 771574414 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 141.99 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574414 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,27+27,96+30,76 |  | 141.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | M | 59761131 | dlažba keramická tl. 10 mm, odstín betonový - tmavě šedý | m2 | 163.289 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozměr 30x30 mm - povrch matný V3 - protiskluznost R10 B - Otěruvzdornost PEI 4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 141,99*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 163.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 771574417 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 361.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574417 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,07+167,38+118,6 |  | 361.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 361.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | M | 59761160R | dlažba keramická tl. 10 mm, odstín betonový - světle šedý | m2 | 379.103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozměr 30x30 mm - povrch matný V3 - protiskluznost R10 B - Otěruvzdornost PEI 4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 361,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 379.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 379.103 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 15.732 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
380 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 2544.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296921005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,1+16,1+5,7+6,3+43,4+37,9+94,2+93,7+38,3+27,35+2,3+2,3+12,2+2,6+4,6+8,2+4,7+10,3+4,6+89,7)*2 |  | 1041.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1041.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 317,87*2 |  | 635.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 635.74 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,4+17,45+179,3+116,34+7,7+76,4)*2 |  | 867.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 867.18 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2544.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 2544.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989059025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,1+16,1+5,7+6,3+43,4+37,9+94,2+93,7+38,3+27,35+2,3+2,3+12,2+2,6+4,6+8,2+4,7+10,3+4,6+89,7)*2 |  | 1041.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1041.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 317,87*2 |  | 635.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 635.74 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,4+17,45+179,3+116,34+7,7+76,4)*2 |  | 867.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 867.18 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2544.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 2515.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,1+16,1+5,7+6,3+43,4+37,9+94,2+93,7+38,3+27,35+2,3+2,3+12,2+2,6+4,6+8,2+4,7+10,3+4,6+89,7)*2 |  | 1041.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1041.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 317,87*2 |  | 635.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 635.74 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,4+17,45+179,3+116,34+7,7+62,31)*2 |  | 839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 839 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2515.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 5.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,36 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 1272.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1+16,1+5,7+6,3+43,4+37,9+94,2+93,7+38,3+27,35+2,3+2,3+12,2+2,6+4,6+8,2+4,7+10,3+4,6+89,7 |  | 520.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 520.55 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 317,87 |  | 317.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 317.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,4+17,45+179,3+116,34+7,7+76,4 |  | 433.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 433.59 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1272.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 569 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 260+165+13 |  | 438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 438 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80+47 |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 569 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | M | 28412285R | PVC akustická krytina pro komerční použití s mramorovou strukturou, odstín dle investora, tl. 2,6 mm, protiskluznost R10, 15 dB≤ | m2 | 481.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664
| VV |  | 438*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 481.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 481.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | M | 28412286R | PVC akustická krytina pro komerční použití s mramorovou strukturou, odstín dle investora, tl. 2,6 mm, protiskluznost R10, 15 dB≤ | m2 | 127 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666
334 | M | 28412287R | PVC akustická krytina pro komerční použití s mramorovou strukturou, odstín dle investora, tl. 2,6 mm, protiskluznost R10, 5 dB≤ | m2 | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668
| VV |  | 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 776241121 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných | m2 | 705 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156+190 |  | 346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39+215 |  | 254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 705 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | M | 28411081R | vinyl sametový tl 4,3mm, povrch vlákno 100% NYLON 6,6, Hustota vlákna 70-80 mil vláken/m2, šířka role 2,0 m | m2 | 740.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 705*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 740.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 740.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 732.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" 46,95+29,0+45,3+22,8+20,7+8,85+9,1 |  | 182.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 182.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" 35,85+17,7+9,0+7,6+10,44+25,8+24,15+3,7+23,2+40,7 |  | 198.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 198.14 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" 23,9+18,3+18,3+23,9+18,3+18,3+16,09+16,0+16,9 |  | 169.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182 |  | 182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 732.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 735.076 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676
| VV |  | 720,662612072198*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 735.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 735.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 13.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2789 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
340 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 422.826 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+1,8+2,8+2,35+4,7+2,35+4,7+7,7)*2,75 |  | 88.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+12,2)*2,9 |  | 101.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,85+1,7)*1,25 |  | 6.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -0,6*0,6*6 |  | -2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 194.843 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+2,35+2,5+4,25)*2,75 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,07+11,0)*2,85 |  | 65.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,25 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,55+2,6+2,5+4,25)*2,75 |  | 38.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,15+11,3)*2,85 |  | 66.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*5)*1,25 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+1,4)*1,25 |  | 5.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 122.933 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422.826 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 781472214 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 422.826 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00909 | 3.8435 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073393682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+1,8+2,8+2,35+4,7+2,35+4,7+7,7)*2,75 |  | 88.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+12,2)*2,9 |  | 101.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,85+1,7)*1,25 |  | 6.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -0,6*0,6*6 |  | -2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 194.843 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+2,35+2,5+4,25)*2,75 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,07+11,0)*2,85 |  | 65.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,25 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,55+2,6+2,5+4,25)*2,75 |  | 38.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,15+11,3)*2,85 |  | 66.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*5)*1,25 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+1,4)*1,25 |  | 5.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 122.933 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422.826 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | M | 59761717 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 443.967 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 8.4354 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774133876
| VV |  | 422,826*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 443.967 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
343 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 223.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*2,75 |  | 60.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2,9 |  | 40.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,25 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 104.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,75 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,85 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,25 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,75 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,85 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,25 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3 |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 162.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7+1,8+2,8+2,35+4,7+2,35+4,7+7,7 |  | 32.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9+12,2 |  | 35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85+1,7 |  | 5.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 72.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1+2,35+2,5+4,25 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,07+11,0 |  | 23.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.67 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,55+2,6+2,5+4,25 |  | 13.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15+11,3 |  | 23.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 12.279 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986877433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
346 | K | 783817101 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický | m2 | 1463.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protiprašný nátěr" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*15,5 |  | 105.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9+1146,33 |  | 1149.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 205,71 |  | 205.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1354.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1463.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
347 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 4067.117 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2702,213 |  | 2702.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(3*0,6)*6 |  | 36.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 707,733 |  | 707.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,311 |  | 32.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 384,26+204,42 |  | 588.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4067.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 784211103 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 4067.117 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkres D.1.1.17-19" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4034,806+32,311 |  | 4067.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4067.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
353 | K | 786623039R | Montáž venkovní žlauzie do žaluziové schránky | kus | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706
| VV |  | 17+1+1+14+1+17+1+1+14+1+1+3+1+2+2 |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | M | 61124900R | Okenní žaluzie OD1 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708
| VV |  | 17+17 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | M | 61124902R | Okenní žaluzie OD2 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | M | 61124903R | Okenní žaluzie OD3 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | M | 61124904R | Okenní žaluzie OD4 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | M | 61124905R | Okenní žaluzie OD5 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716
359 | M | 61124906R | Okenní žaluzie OD6 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718
360 | M | 61124907R | Okenní žaluzie OD7 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | M | 61124908R | Okenní žaluzie OD8 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722
362 | M | 61124909R | Okenní žaluzie OD9 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724
363 | M | 61124910R | Okenní žaluzie OD10 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726
364 | M | 61124911R | Okenní žaluzie OD11 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728
365 | M | 61124912R | Okenní žaluzie OD12 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730
366 | M | 61124913R | Okenní žaluzie OD13 včetně podomítkové schránky, viz. výpis | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
367 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "ostatní stavební přípomoci" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150+150 |  | 300 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | HZS2122 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný | hod | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2122 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "montáž nábytku" 180+130 |  | 310 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | HZS2171 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2171 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "SDK krytování rozovodů" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8 |  | 80 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | HZS4131 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník | hod | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4131 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "pronájem autojeřábu" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*8 |  | 240 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 01 - Zdravotně technické ...
{2c950625-ed73-4ac0-aebb-330085386bc7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
01 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
01 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - Vodovod | [5 empty] | 0
| D3 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| D4 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| D5 - Společné | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
01 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11.78 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D2 | Vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.29 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Demontáž stávajícího rozvodu vodovodu, pozink.,plast. potrubí, včetně ekologické likvidace do DN 50 | bm | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.24 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol10 | Kulový kohout mosazný - určený pro pitnou vodu DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol11 | Kulový kohout plastový (dle použitého potrubí) d 3/4" | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol12 | Kulový kohout plastový (dle použitého potrubí) d 1" | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol13 | Kulový kohout plastový (dle použitého potrubí) d 5/4" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol14 | Kulový kohout plastový s napojením na hadici, d25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol15 | Kulový kohout plastový, vypouštěcí 1/2" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol17 | Zpětný ventil 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol18 | Zpětný ventil 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol19 | Potrubní oddělovač DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol2 | Demontáž stávajícího elektrického zásobníkohévo ohřívače od topné vody, včetně ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol20 | Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů, 1/2" | ks | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol21 | Nezámrzný ventil zahradní, 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol22 | Zásobníkový nepřítotopný ohřívač TV nerez o objemu 200l systému TANK in TANK s teplosměnou plochou 1,9m2 a výkonem 53kW včetně opláštění a izolace, teploměru termostatu a napojovacích šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol23 | Expanzní nádoba s membránou průtoková pro pitnou vodu, objem 20l, PN 10, vč. průtokové armatury pro expanzní nádobu 1 1/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol24 | Oběhové cirkulační čerpadlo teplé vody, 1N-230V, 50Hz, P=5,0 W, včetně těsnění a připojovacích přírub, regulace na konstantní tlak | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol25 | Vyvažovací ventil na pitnou vodu, DN 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol26 | Vložkový jemný filtr 100 µm, DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol27 | Redukční ventil DN 50 se šroubením (nastavení 4bary) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol28 | Směšovač DN25, G5/4", 45-65°C, kvs 3,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol29 | Pojistný ventil TV DN 3/4"x3/4", otev.přetlak 8bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol3 | Napojení na stávající přípojku vody oprava přípojení, vyčištění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol30 | Tlakoměr prům. 100mm rozsah: 0 - 1MPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1 m připojovacího potrubí DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol31 | Samočinný termostatický ventil na cirkulančí potrubí TV, včetně samočinného ventilu s funkční automatické tepelné dezinfekce, DN20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol32 | Plastová nástěnná skříň pro umístění ovládací jednotky kapkové závlahy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol33 | Kapková závlaha - ovládací jednotka pro dvě sekce 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol34 | Kapková závlaha - potrubí s vyvažováním tlaků, včetně kotevního, montážního a upevňovacího materiálu | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol35 | Kapková závlaha - regulátor tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol36 | Kapková závlaha - výpustný ventil dn 16, vyvažovací, regulační a uzavírací ventily | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol37 | Potrubí z měděných trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.). 50x2,0 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol38 | Potrubí z měděných trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.). 42x1,5 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol39 | Potrubí z měděných trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.). 35x1,5 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol4 | Hydrant s tvarově stálou hadicí - délka hadice 20bm, nejmenší světlost 19mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol40 | Potrubí z měděných trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.). 28x1,0 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol41 | Potrubí z PP-RCT SDR 9 vč. uchycení a tvarovek, spojování polyfúzním svařováním 20x2,3 | m | 421 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol42 | Potrubí z PP-RCT SDR 9 vč. uchycení a tvarovek, spojování polyfúzním svařováním 25x2,8 | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol43 | Potrubí z PP-RCT SDR 9 vč. uchycení a tvarovek, spojování polyfúzním svařováním 32x3,6 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol44 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 22x13 | m | 421 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol45 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 25x13 | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol46 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 28x13 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol47 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 32x13 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol48 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 40x13 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol49 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 54x13 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol5 | Demontáž stávajícího vodoměru ( zůstavají stávající) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol50 | Vysekání drážky pro uložení vodovodu - včetně opětovného zapravení | bm | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.55 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol51 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol52 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol53 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol54 | Protipožární ucpávka potrubí vodovodu do DN 50 | ks | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol55 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) | kg | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol6 | Opětovná montáž vodoměru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol7 | Kulový kohout mosazný - určený pro pitnou vodu DN 25 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol8 | Kulový kohout mosazný - určený pro pitnou vodu DN 32 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol9 | Kulový kohout mosazný - určený pro pitnou vodu DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D3 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | D | Dřezová baterie, stojánková otočná, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | M | Kuchyňská myčka na nádobí, vestavná, velikost 600mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | P | Pisoár. záchodek se senzor. ovládáním, + trafo | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol56 | Demontáž umyvadla závesného, včetně připojení vody a kanalizace - včetně ekologické likvidace | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol57 | Demontáž klozetu, včetně připojení vody a kanalizace - včetně ekologické likvidace | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol58 | Demontáž pánského pisoáru, včetně připojení vody a kanalizace - včetně ekologické likvidace | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.09 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | SPK | Sprchový kout 900x1500 (vanička + sprchové dveře) a sprchové baterie nástěnné s posuvným systémem pro vynesení sprchy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | U | Umyvadlo závěsné, včetně sifonu, připojovacích hadiček a pákové baterie | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | U2 | Pítko závěsné, včetně sifonu, nerezový plášť, tlačný ventil, připojovací hadice, závěsná konzola, upevňovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | U3 | Umyvadlo zakázkové z litého mramoru, barva dle požadavku investora (bude vzorkováno), délka umyvadla 2200mm, šířka 600mm, tři umyvadlové vany, včetně třech sifonu v nerezovém provedení, třech kompletů připojovacích hadiček a pákové senzorové baterie | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | U4 | Umyvadlo zakázkové z litého mramoru, barva dle požadavku investora (bude vzorkováno), délka umyvadla 2200mm, šířka 600mm, dvou umyvadlových van, včetně dvou sifonu v berezovém provedení, dvou kompletů připojovacích hadiček a pákové senzorové baterie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | V | Závěsná výlevka (ovládání zepředu), včetně výlevky, ovládací tlačítko, výlevková baterie, včetně krycího síta výlevky, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii i výlevku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | WC | Kombifix WC (ovládání zepředu), včetně WC závěsné, ovládací tlačítko, sedátko, včetně příslušenství pro připojení vody | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D4 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.72 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | Pol69 | Demontáž stávající kanalizace vedoucí v trasách nové - do max. DN 110 | bm | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.25 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol70 | Napojení nové kanalizace na stávající - vyčištění a úprava stávajcíí kanalizace, příprava pro napojení | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol71 | Demontáž potrubí na střeše, včetně větracích hlavic | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol72.1 | "Vpusť střešní- zelená střecha DN 100 integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) svislá vpust (svislý vtok) samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem Šachta pro zelené střechy, výška: 130 mm, plastová perforovaná krycí mřížka" | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol72.2 | "Vpusť střešní- zelená střecha DN 100 integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) vodorovná vpust samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem Šachta pro zelené střechy, výška: 130 mm, plastová perforovaná krycí mřížka" | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol72.3 | Vpusť střešní– povlaková krytina DN 110 s integrovanou asfaltovou manžetou svislá, tepelně izolovaná, s elektrickým ohřevem 30W, 230V | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | pol72.4 | Vpusť střešní– povlaková krytina DN 110 s integrovanou asfaltovou manžetou vodorovná, tepelně izolovaná, s elektrickým ohřevem 30W, 230V | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol73 | Podlahová vpusť s vertikálním odtokem DN 75, materiál nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol74 | Vysekání drážky pro uložení kanalizace - včetně opětovného zapravení | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 5.4 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol75 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 32 | m | 244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol76 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 40 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol77 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 50 | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol78 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 75 | m | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol79 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 110 | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol80 | Odpadní potrubí z PVC KG, včetně tvarovek a uchycení DN 110 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol81 | Odpadní potrubí z PVC KG, včetně tvarovek a uchycení DN 125 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol82 | Odpadní potrubí z PVC KG, včetně tvarovek a uchycení DN 160 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol83 | Čistící kus DN110 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol83.1 | Čistící kus DN125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol83.2 | Čistící kus DN160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol84 | Čerpadlo kondenzátu pro klimatizační jednotky - přůtok 10l/h, max. výtlak 10m, max. hluk 21dB(A) | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol85 | HL podomítkový sifon suchý ke klimatizačním jednotkám DN 32 - 100x100mm | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol86 | Nástřešní větrací hlavice DN 75 s integrovanou manžetou | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol87 | Protipožární ucpávka potrubí kanalizace do DN 50 | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol88 | Protipožární manžeta potrubí kanalizace nad DN 110 | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol88.1 | Přisávací kus - podomítkový DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D5 | Společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol89 | Proplach, desinfekce potrubí | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol90 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do průměru 125 | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol91 | Tlakové zkoušky kanalizačního potrubí do průměru 160 | m | 683 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 11.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887843463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213 | [15 empty] | Online PSC | 2
98 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 11.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589478074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 58.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355034711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,78*5 |  | 58.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 11.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815549810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 02 - Zdravotně technické ...
{b93bb5f9-f914-4ada-b007-7e522344c978}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
02 - Zdravotně technické instalace - rotunda
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
02 - Zdravotně technické instalace - rotunda
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - Vodovod | [5 empty] | 0
| D3 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| D4 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| D5 - Společné | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
02 - Zdravotně technické instalace - rotunda
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.64 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D2 | Vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol20 | Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů, 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol41 | Potrubí z PP-RCT SDR 9 vč. uchycení a tvarovek, spojování polyfúzním svařováním 20x2,3 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol44 | Izolace potrubí polyetylenovou izolací tl. 13mm 22x13 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol50 | Vysekání drážky pro uložení vodovodu - včetně opětovného zapravení | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.3 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol51 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol54 | Protipožární ucpávka potrubí vodovodu do DN 50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol55 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D3 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | D | Dřezová baterie, stojánková otočná, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | M | Kuchyňská myčka na nádobí, vestavná, velikost 600mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol92 | Demontáž umyvadla závesného, včetně připojení vody a kanalizace - včetně ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | U | Umyvadlo závěsné, včetně sifonu, připojovacích hadiček a pákové baterie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | V | Závěsná výlevka (ovládání zepředu), včetně výlevky, ovládací tlačítko, výlevková baterie, včetně krycího síta výlevky, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii i výlevku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D4 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol69 | Demontáž stávající kanalizace vedoucí v trasách nové - do max. DN 110 | bm | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.25 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol70 | Napojení nové kanalizace na stávající - vyčištění a úprava stávajcíí kanalizace, příprava pro napojení | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol71 | Demontáž potrubí na střeše, včetně větracích hlavic | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol75 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 32 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol76 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 40 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol77 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol79 | Odpadní potrubí z PP-HT, včetně tvarovek a uchycení DN 110 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol83 | Čistící kus DN110 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol88 | Protipožární manžeta potrubí kanalizace nad DN 110 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol93 | Vpusť střešní DN 110 s integrovanou asfaltovou manžetou svislá, tepelně izolovaná, s elektrickým ohřevem 30W, 230V | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D5 | Společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol89 | Proplach, desinfekce potrubí | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol90 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do průměru 125 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol91 | Tlakové zkoušky kanalizačního potrubí do průměru 160 | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801462700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794941053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323511088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,64*5 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883076811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 01 - Vzduchotechnika a ch...
{a7db733e-8979-4ddb-a29e-7225b09b709a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
01 - Vzduchotechnika a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
01 - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| D2 - Z.č. 2 - Chlazení | [5 empty] | 0
| D3 - Z.č. 3 - Napojení VZT na Modbus | [5 empty] | 0
| D4 - Z.č. 4 Větrání strojovny VZT | [5 empty] | 0
| D5 - Z.č. 6 - Server | [5 empty] | 0
| D6 - Z.č.8 - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
01 - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.1 | Klimatizační čerstvovzdušná jednotka ve venkovním provedení , strana obsluhy pravá i levá, provedení ležaté, rozměry: 8704/2793/2056 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívodní část: průtok: 11.200 m3/hod, externí tlak: 800 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část - uzavírací klapka - filtrační díl třídy M5 - kulisový tlumič hluku - rotační ZZT - přívodní ventilátorová komora s frekvenčním měničem otáček ( dodávka silnoproudu) P= 7,5 kW - chladící komora vodní, Qch= 84,5kW - ohřívací komora, tepelný spád topné vody: 55/35°C, Qt = 75,5 kW - filtrační díl třídy F7 - kulisový tlumič hluku Odvodní část: - rotační ZZT - filtrační díl třídy M5 - kulisový tlumič hluku - odvodní ventilátorová komora s frekvenčním měničem otáček ( dodávka silnoproudu) P= 5,5 kW Příslušenství - pružné manžety - sifony MaR - systém měření a regulace pro celou VZT s měřením průtoku vzduchu a inteligentním řízením. Jednotak bude řízena na konstaní tlak v porrubí na přívodu před regulátory průtoku - systém měžení a regulace bude snímar průtoky na jednotlivých regulátorech a dle průtoky bude sčítat. Odtahový, centrální odtah bude následně řídit na stejný průtok jako na přívodu - řízení kondenzačních jednotek (chlazení) - řízení vytápění - možné napojení na ModBus - včetně prokabelování mezi regulátory průtoku a rozvaděčem MaR - dle přílohy technické zprávy MaR a dle funkčního schéma | [15 empty] | P | 1
2 | K | 1.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 300 Velikost:1200x250x1000mm Počet kulis: 3 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 230 Velikost:600x250x1000mm Počet kulis: 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.10.3 | Kulisový tlumič hluku kruhový Průměr: 355mm Délka: 1000mm Šířka kulis: 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.10.4 | Kulisový tlumič hluku kruhový Průměr: 315mm Délka: 1000mm Šířka kulis: 50mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.10.5 | Kulisový tlumič hluku kruhový Průměr: 250mm Délka: 1000mm Šířka kulis: 50mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.10.6 | Kulisový tlumič hluku kruhový Průměr: 225mm Délka: 1000mm Šířka kulis: 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.10.7 | Kulisový tlumič hluku kruhový Průměr: 200mm Délka: 1000mm Šířka kulis: 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.11.1 | Textilní vyústka přívodní čtvrtkruhová výseč, boční připojení Délka: 10,3m (doměřit na stavbě) Průtok vzduchu: 1000m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika vyústky bude vzorkována | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.11.10 | Talířový ventil odvodní Průměr: d200 Barva: bilá včetně připojovacího rámečku do sádrokartonu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.11.11 | Talířový ventil odvodní Průměr: d125 Barva: bilá včetně připojovacího rámečku do sádrokartonu | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.11.13 | Přívodní vyústka, dvouřadá Velikost: 800x300 Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.11.14 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 800x300 Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.11.15 | Přívodní vyústka, dvouřadá Velikost: 1200x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.11.16 | Přívodní vyústka, dvouřadá Velikost: 600x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.11.17 | Přívodní vyústka, dvouřadá Velikost: 400x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.11.18 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 1200x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.11.19 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 600x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.11.2 | Textilní vyústka přívodní kruhová výseč, horní připojení Délka: 14,5m (doměřit na stavbě) Průtok vzduchu: 1900m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika vyústky bude vzorkována | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.11.20 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 400x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.11.21 | Protidešťová žaluzie sací Velikost: 1500x1000 Barva RAL: Dle požadavku investora Se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.11.22 | Protidešťová žaluzie výfuková Velikost: 1200x700 Barva RAL: Dle požadavku investora Se sítem proti hmyzu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.11.23 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 400x200 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.11.3 | Textilní vyústka přívodní půlkruhová, horní připojení Délka: 14,4m (doměřit na stavbě) Průtok vzduchu: 1900m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika vyústky bude vzorkována | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.11.4 | Textilní vyústka přívodní půlkruhová, boční připojení Délka: 11,4m (doměřit na stavbě) Průtok vzduchu: 1500m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika vyústky bude vzorkována | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.11.5 | Textilní vyústka přívodní půlkruhová, horní připojení Délka: 9,45m (doměřit na stavbě) Průměr vyústky: 500mm Průtok vzduchu: 1500m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika vyústky bude vzorkována | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.11.6 | Textilní vyústka přívodní půlkruhová, horní připojení Délka: 7,07m (doměřit na stavbě) Průměr vyústky: 500mm Průtok vzduchu: 1500m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika vyústky bude vzorkována | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.11.7 | Vzduchotechnický nástavec přívodní Rastr: 600x600 typu thermatex (před realizací prověřit typ podhledu) Podhled: Thermatex 600x600 Provedení vyústky: nastavovací lamely Umístění hrdla: vertikální Připojovací hrdlo: 160 Nástavec: vnitřní lakování RAL 9016 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.11.8 | Přívodní vyústka čtyřhranná, dvouřadá Velikost: 400x100 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu vyústky | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.11.9 | Talířový ventil přívodní Průměr: d125 Barva: bilá včetně připojovacího rámečku do sádrokartonu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 250mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.13.10 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.13.10a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.13.11 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.13.11a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.13.12 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 600x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.13.12a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.13.13 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.13.13a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.13.14 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.13.14a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 1.13.15 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 1.13.15a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 1.13.16 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 400x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 1.13.16a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 1.13.17 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 500x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 1.13.17a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 1.13.18 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 225mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1.13.18a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 1.13.1a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 1.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 250mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 1.13.20 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 280mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 1.13.20a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 1.13.21 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 800x300 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 1.13.21a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 1.13.21a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 1.13.22 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 800x300 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 1.13.22a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 1.13.2a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 1.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 250mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 1.13.3a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 1.13.4 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 355mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 1.13.4a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 1.13.6 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 315mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 1.13.6a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 1.13.7 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 315mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 1.13.7a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 1.13.8 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 315mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 1.13.8a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 1.13.9 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 600x250 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, koncové spinače obou poloh - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 1.13.9a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 1.15.1 | Regulační klapka čtyřhranná 600x400 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 1.15.2 | Regulační klapka čtyřhranná 600x300 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 1.15.3 | Regulační klapka čtyřhranná 600x350 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 1.15.4 | Regulační klapka čtyřhranná 500x400 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 1.15.5 | Regulační klapka kruhová D200 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 1.15.6 | Regulační klapka kruhová D160 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 1.15.7 | Regulační klapka kruhová D125 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 1.16.1 | Ohebná hadice DN 200, lehká, flexibilní hadice stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály | 10bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 1.16.2 | Ohebná hadice DN 160, lehká, flexibilní hadice stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály | 10bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 1.16.3 | Ohebná hadice DN 125 lehká, flexibilní hadice stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály | 10bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 1.17.1 | Krycí mřížka čtyřhranná odvodní velikost: 1700x715 Ral: Dle požadavku investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 1.17.2 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí DN 400 - viz příloha TZ č.P3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 1.17.3 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí DN 315 - viz příloha TZ č.P3 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 1.17.4 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí DN 250 - viz příloha TZ č.P3 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 1.17.5 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí 1700x715mm - Viz příloha TZ č.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 1.17.6 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí 500x400mm - Viz příloha TZ č.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 1.17.7 | Dveřní/stěnová vyústka čtyřhranná Velikost: 400x200 Barva RAL: dle barvy dveří | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 1.2.1-4 | Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení do VZT Rozměr: 940x1430x320 Qch= 22,4kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměr: 940x1430x320 Qch= 22,4kW Příkon: 6,12kW/400V/50Hz Doporučené jištění: C/25A Chladivo: R410A Akustický tlak: max. 55dB(A) - včetně příslušenství pro chlazení do VZT jednotky, řídící box, prokabelování, sada s expanzním ventilem, kabelový ovladač | [15 empty] | P | 1
90 | K | 1.30.1 | Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedneno s vyšší tloušťou AL folie | m2 | 375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 1.30.2 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 1.30.3 | Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Min. odolnost 90 min. | m2 | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Min. odolnost 90 min. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | [15 empty] | P | 1
93 | K | 1.30.4 | Protihluková a tepelná izolace přívodní a odvodní části potrubí ve venkovním prostředí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s vodotěsným hliníkovým (nebo pozinkovaným) oplechováním. | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Určená pro izolaci potrubí ve venkovním prostředí - viz technická zpráva a výkresová část Tloušťka vrstvy izolace: 60 mm Objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož a desky min. 40 kg/m3 | [15 empty] | P | 1
94 | K | 1.30.5 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK | m2 | 151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 1.6.1-5 | Čidlo kvality ovzduší Inteligentní samostatná prostorová čidla oxidu uhličitého CO2, volných organických sloučenin VOC a relativní | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Inteligentní samostatná prostorová čidla oxidu uhličitého CO2, volných organických sloučenin VOC a relativní vlhkosti RH. Každé čidlo umožňuje zároveň měření teploty (pouze přes Modbus). Speciálně vyvinutá pro ovládání DCV systémů a inteligentních větracích systémů. Krytí IP30. Provoz je možný ve 4 režimech: • přepínací výstupní relé a Modbus (čtení) • 0–10 V výstup a Modbus (čtení) • 2–10 V výstup a Modbus (čtení) • Modbus plné ovládání Inteligentní čidla CO2 a VOC umožňují: • nastavení pracovního bodu • indikaci úrovně IAQ (kvality vzduchu) třemi barevnými LED kontrolkami umístěnými na spodní straně čidla - umožňující zapojení do systému MaR VZT jednotky | [15 empty] | P | 1
96 | K | 1.7.1 | Elektronický regulátor průtoku - Ø250 - 950 m3/h Řídící napětí: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 1.7.10 | Elektronický regulátor průtoku - Ø160 - 450 m3/h Řídící napětí: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 1.7.11 | Elektronický regulátor průtoku - Ø200 - 800 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 1.7.12 | Omezovací regulátor průtoku pro vložení do potrubí - Ø250 - 1.150 m3/h, mechanický | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 1.7.13 | Omezovací regulátor průtoku pro vložení do potrubí - Ø200 - 750 m3/h, mechanický | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 1.7.14 | Omezovací regulátor průtoku s regulací z venkvoní strany potrubí - Ø200 - 330 m3/h, mechanický | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 1.7.15 | Omezovací regulátor průtoku s regulací z venkvoní strany potrubí - Ø200 - 380 m3/h, mechanický | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 1.7.16 | Omezovací regulátor průtoku s regulací z venkvoní strany potrubí - Ø200 - 380 m3/h, mechanický | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 1.7.2 | Elektronický regulátor průtoku - Ø250 - 950 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 1.7.3 | Elektronický regulátor průtoku - Ø250 - 1.000 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 1.7.4 | Elektronický regulátor průtoku - Ø315 - 1.900 m3/h Řídící napětí: 0-10V - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (signálem 0-10V) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 1.7.6 | Elektronický regulátor průtoku - Ø315 - 1.500 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 1.7.7 | Elektronický regulátor průtoku - Ø315 - 1.500 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 1.7.8 | Elektronický regulátor průtoku - Ø315 - 1.500 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 1.7.9 | Elektronický regulátor průtoku - Ø200 - 600 m3/h Ovládací napětí 24V, řídící: ModBus - regulátor průtoku bude dodán ve standardu pro komunikaci s MaR VZT jednotkou a současně možnost ovládání čidlem CO2 (Modbus, 0-100% m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | M1 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | M2 | Závěsy a uchycení vzt potrubí | kg | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | [15 empty] | P | 1
113 | K | M3 | Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | M4 | Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | M5 | Zaregulování systému VZT včetně protokolu o měření průtoků | hod. | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | M6 | Zaregulování systému VZT včetně protokolu o měření průtoků | hod. | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | M7 | Inženýrský činnost při zprovoznění, řešení vazeb MaR a zaregulování | hod. | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol1 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f9,5 mm | bm | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol2 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f19,1 mm | bm | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| D | D2 | Z.č. 2 - Chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 2.2.1-2 | Vnitřní parapetní výparníková jednotka Chladicí výkon: 2,6kW Příkon: 0,05kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 2.2.13-14 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka do podhledu, výška max. 250mm Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 7,3kW Příkon: 0,09kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 2.2.15-15a | Vnitřní kazetová výparníková jednotka do podhledu, výška max. 250mm Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 5,1kW Příkon: 0,05kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 2.2.16 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon: 4,1kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 2.2.17 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon: 1,6kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 2.2.18 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 2.2.19 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 2.2.20 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka do podhledu, výška max. 250mm Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,05kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 2.2.21-23 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka do podhledu, výška max. 250mm Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,04kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 2.2.24 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:4,1kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 2.2.25 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 2.2.26 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 2.2.27 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon 2,1kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 2.2.28 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon 4,1kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 2.2.29 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 2.2.3 | Vnitřní parapetní výparníková jednotka Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,09kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 2.2.30 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 2.2.31 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka do podhledu, výška max. 250mm Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,04kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 2.2.32 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:1,6kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 2.2.33 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon:3,3kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 2.2.34 | Vnitřní kanálová výparníková jednotka Chladicí výkon: 5,1kW Příkon: 0,2kW/230 Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 2.2.35 | Vnitřní kanálová výparníková jednotka Chladicí výkon: 6,5kW Příkon: 0,2kW/230 Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 2.2.36 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon: 1,6kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 2.2.37 | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladicí výkon 2,1kW Příkon: 0,02kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 2.2.38 | Venkovní kondenzační VRV jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavená invertními scroll kompresory s ekviterním řízením. Rozměr: 1685x1240x765 Qch= 50,0kW Qtop.= 56,5kW Příkon: 14,68kW/400V/50Hz Doporučené jištění: C/40A Chladivo: R410A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 2.2.39-40 | Venkovní kondenzační VRV jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavená invertními scroll kompresory s ekviterním řízením. Rozměr: 1685x1240x765 Qch= 40,0kW Qtop.= 45,0kW Příkon: 11,2kW/400V/50Hz Doporučené jištění: C/32A Chladivo: R410A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 2.2.4-5 | Vnitřní parapetní výparníková jednotka Chladicí výkon: 2,6kW Příkon: 0,05kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 2.2.6 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka - přisazená ke stropu, kompletně opláštěná Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 7,3kW Příkon: 0,09kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 2.2.7 | Vnitřní kazetová výparníková jednotka - přisazená ke stropu, kompletně opláštěná Rozměr: 900x900 Chladicí výkon: 7,3kW Příkon: 0,09kW/230 Včetně dekoračního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 2.2.8 | Vnitřní parapetní výparníková jednotka Chladicí výkon: 3,3kW Příkon: 0,09kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 2.2.9-12 | Vnitřní parapetní výparníková jednotka Chladicí výkon: 2,6kW Příkon: 0,05kW Včetně drátového ovladače na stěnu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol10 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f22,2 mm | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol11 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f25,4 mm | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol12 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f28,6 mm | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol13 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f31,8 mm | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol14 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f38,1 mm | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol15 | Rozbočovač chladiva | kpl | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol16 | Komunikační kabel | bm | 425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol17 | Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol18 | Montážní materiál | kg | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol19 | Jádrové vrtání prostupu do DN 50 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol20 | Požární ucpávka oboustranná -prostupy stropem | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol21 | Zprovoznění systému VZT | hod. | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol3 | Filtrační kazeta s vyjmutím filtru mimo potrubní trasu - s filtrem G4 (střiž) - rozěr dle sání chladicí jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol4 | Hadice pro odvod kondenzátu Průměr: DN 16 Materiál: plast | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol5 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f6,4 mm | bm | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol6 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f9,5 mm | bm | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol7 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f12,7 mm | bm | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol8 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f15,9 mm | bm | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol9 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f19,1 mm | bm | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| D | D3 | Z.č. 3 - Napojení VZT na Modbus |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol22 | Hlavní jednotka DII-net Modbus - včetně komponentů pro možnost sledování a ovládání zařízení po sdělovací lince (ze vzdáleného velína napojeného na sdělovací linku) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prokabelování mezi jednotlivými komponenty (vnitřními a venkovními jednotkami - včetně montáže do silového rozvaděče - včetně napojení na silnoproud (dodávka jištění, prokabelování) | [15 empty] | P | 2
171 | K | Pol23 | Prokabelování mezi jednotlivými vnitřními jednotkami - dodávka kabelu včetně montáže a zapojení do vnitřních jednotek | bm | 485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| D | D4 | Z.č. 4 Větrání strojovny VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 4.10.1 | Kulisový tlumič hluku kruhový Průměr: 355mm Délka: 1000mm Šířka kulis: 50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 4.11.1 | Talířový ventil odvodní Průměr: d125 Barva: bilá včetně připojovacího rámečku do sádrokartonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 4.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 160mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 4.13.1.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: d355 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 4.13.1a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 4.13.1a.1 | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 4.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 160mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 4.13.2.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: d355 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 4.13.2a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 4.13.2b | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 4.13.3 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 355mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 4.13.3a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 4.13.4a | Doizolování požární klapkyk požárně dělící konstrukci | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 4.14.1a | Regulační klapka kruhová - těsná rozměr: d355 pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání servopohon | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 4.14.1b | Servopohon pro klapku 4.14.1a, 230V s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) - včetně opatření (stříšky) do venkovního prostředí - včetně zarážky pro aretaci polohy klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 4.15.1 | Regulační klapka kruhová Ø355 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 4.15.2 | Regulační klapka kruhová Ø125 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 4.16.1 | Ohebná hadice DN 125, lehká, flexibilní hadice stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály | 10bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 4.17.1 | Krycí mřížka kruhová přívodní Ø355 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 4.17.10 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí DN 125 - viz příloha TZ č.P3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 4.17.2 | Krycí mřížka kruhová přívodní Ø160 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 4.17.4 | Krycí mřížka kruhová odvodní Ø355 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 4.17.5 | Krycí mřížka kruhová odvodní Ø160 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 4.17.6 | Zpětná klapka kruhová Ø355 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 4.17.7 | Zpětná klapka kruhová Ø150 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 4.17.8 | Zpětná klapka kruhová Ø125 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 4.17.9 | Horizontální výfukový kus kruhový - d150 - se sítem proti hmyzu - RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | 4.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 4.30.2 | Přechodový kus z čtyřhranného potrubí na kruhové 540x340-D355/l300mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 4.30.3 | Protipožární a tepelná izolace kruhové přívodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Min. odolnost 90 min. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 4.30.4 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 4.4.1 | Potrubní ventilátor, tiché provedení, radiální Parametry: 180m3/h při 220Pa Příkon: 0,1kW/230V Průměř připojení: Ø150mm Příslušenství: - pružná manžeta na sání - pružná manžeta na výtlak | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | 4.4.2 | Radiální ventilátor, tiché provedení, radiální Parametry: 2000m3/h při 490Pa Příkon: 0,65kW/230V Průměř připojení: Ø355mm Příslušenství: - pružná manžeta na sání - pružná manžeta na výtlak | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 4.4.3 | Radiální ventilátor, tiché provedení, radiální Parametry: 2000m3/h při 490Pa Příkon: 0,65kW/230V Průměř připojení: Ø355mm Příslušenství: - pružná manžeta na sání - pružná manžeta na výtlak | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 4.43.2a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 4.9.1 | Filtr do potrubí včetně filtrační vložky G4 Rozměr: 540x340mm Délka: 200mm - vyjímání filtru na mechanizmus nevyžadující nástroje k provedení servisu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | M1 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | M2.1 | Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | kg | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | M3 | Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | M4 | Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | M6.1 | Zaregulování systému VZT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | M7.1 | Zprovoznění systému VZT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | D5 | Z.č. 6 - Server |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | 6.2.1a-1b | Venkovní kondenzační jednotka systému Sky-Air pro chlazení do teploty -20°C Rozměr: 734x870x373mm Chladivo: R32 Qch= 5,0kW Příkon: 1,3kW/16A/230V Dop. jištění C/16A Celoroční chlazení, do teploty -20°C - adaptér modbus RTU | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | 6.2.2a-2b | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Rozměr: 300x1040x295mm Chladicí výkon: 5,0W - včetně drátového ovladače | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | 6.2.c | Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky. Konstukce i výška konstukce bude shodná s konstukcemi již na střeše osazenými. Shodný bude také druh plastových roznášecích noh na střeše | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol022 | Modul pro autonomní střídání chladicích jednotek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol16 | Komunikační kabel | bm | 425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol17 | Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol18 | Montážní materiál | kg | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol19 | Jádrové vrtání prostupu do DN 50 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol20 | Požární ucpávka oboustranná -prostupy stropem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol21 | Zprovoznění systému VZT | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol5 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f6,4 mm | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol7 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f12,7 mm | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| D | D6 | Z.č.8 - Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | D3 | Demontáž VZT jedotky v 1.PP objektu - včetně odvozu a ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | D4 | Demontáž VZT potrubí, včetně izolací a trubních komponentů | m2 | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458

## 02 - Vzduchotechnika a ch...
{344f27ce-a599-4ead-b1eb-46fad62dda29}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
02 - Vzduchotechnika a chlazení - rotunda
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
02 - Vzduchotechnika a chlazení - rotunda
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - Z.č. 5 - Posluchárna | [5 empty] | 0
| D3 - Z.č.7 - Aula | [5 empty] | 0
| D4 - Z.č.8 - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3:
02 - Vzduchotechnika a chlazení - rotunda
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Z.č. 5 - Posluchárna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 5.1.1 | Klimatizační čerstvovzdušná jednotka ve vnitřním provedení , všechny čtyři hrdla nahoru, provedení vnitřní, rozměry: 2412x1314x2057 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívodní část: průtok: 4.150 m3/hod, externí tlak: 500 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část - uzavírací klapka - filtrační díl třídy F7 - deskový ZZT - ohřívací komora, tepelný spád topné vody: 55/35°C, Qt = 21,9kW - chladící komora vodní, Qch= 27,9kW - přívodní ventilátorová komora s frekvenčním měničem otáček ( dodávka silnoproudu) P= 2,4 kW Odvodní část: - filtrační díl třídy M5 - deskový ZZT - odvodní ventilátorová komora s frekvenčním měničem otáček ( dodávka silnoproudu) P= 2,4 kW Příslušenství - pružné manžety - sifony MaR - časové řízení jednotky dle časového programu - řízení kondenzačních jednotek (chlazení) - řízení vytápění - napojení na ModBus - včetně prokabelování - dle přílohy technické zprávy a MaR, dle funkčního schéma | [15 empty] | P | 1
4 | K | 5.2.1-2 | Venkovní kondenzační jednotka pro chalzení do VZT jednotky Rozměr: 940x1345x320 Qch= 15,5kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příkon: 4,56kW/400V/50Hz Doporučené jištění: C/16A Chladivo: R410A Akustický tlak: max. 55dB(A) - včetně příslušenství pro chlazení do VZT jednotky, řídící box, prokabelování, sada s expanzním ventilem, kabelový ovladač | [15 empty] | P | 1
5 | K | pol01 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f9,5 mm (rozměr potrubí upravit dle konkrétního dodavatele) | bm | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | pol02 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f19,1 mm (rozměr potrubí upravit dle konkrétního dodavatele) | bm | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 5.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 230 Velikost:1000x450x1500mm Počet kulis: 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 5.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 230 Velikost:1000x450x1000mm Počet kulis: 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 5.10.3 | Kulisový tlumič hluku kruhový tloušťka kulis 230 Velikost:600x900x1000mm Počet kulis: 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 5.10.4 | Kulisový tlumič hluku kruhový tloušťka kulis 300 Velikost:1395/310/2000mm Počet kulis: 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 5.11.1 | Schodová výřivá vyústka Velikost: 500x75 Průtok: cca 100m3/h Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 5.11.2 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 1000x500 Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 5.11.3 | Odvodní vyústka čtřhranná do kruhového potrubí, jednořadá Velikost: 400x75 Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 5.13.1 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 500x500 (rozměr prověřit dle dodavatele VZT) - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 5.13.1a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 5.13.2 | Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 800x300 (rozměr prověřit dle dodavatele VZT) - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 5.13.2a | Požární ucpávka oboustranná - dle výrobce protipožární klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 5.13.2b | Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 5.15.1 | Regulační klapka čytřhranná - pozink rozměr: 500x500 pro vzt potrubí tř. těsnosti B ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 5.15.2 | Regulační klapka čytřhranná - pozink rozměr: 460x500 pro vzt potrubí tř. těsnosti B ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 5.15.3 | Regulační klapka kruhová Ø160 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 5.15.4 | Regulační klapka čytřhranná - pozink rozměr: 450x450 pro vzt potrubí tř. těsnosti B ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 5.17.1 | Krycí mřížka čtyřhranná přívodní 300x100mm Regulace: R1 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 5.17.2 | Krycí mřížka čtyřhranná přívodní 800x310mm Regulace: R1 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 5.30.1 | Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedneno s vyšší tloušťou AL folie | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 5.30.2 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | M1 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | M21 | Závěsy a uchycení vzt potrubí | kg | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | [15 empty] | P | 1
29 | K | M3 | Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | M4 | Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | M6 | Zaregulování systému VZT | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | M7 | Zprovoznění systému VZT | hod. | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | D3 | Z.č.7 - Aula |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 7.1.1 | Klimatizační čerstvovzdušná jednotka ve venkovním provedení , strana obsluhy pravá, provedení vnitřní, rozměry: 8197x2183x1697 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívodní část: průtok: 5.300 m3/hod, externí tlak: 800 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část - uzavírací klapka - filtrační díl třídy M5 - kulisový tlumič hluku - rotační ZZT - přívodní ventilátorová komora s frekvenčním měničem otáček ( dodávka silnoproudu) P= 3,0 kW - chladící komora vodní, Qch= 32,7kW - ohřívací komora, tepelný spád topné vody: 55/35°C, Qt = 30,2kW - filtrační díl třídy F7 - kulisový tlumič hluku Odvodní část: - rotační ZZT - filtrační díl třídy M5 - kulisový tlumič hluku - odvodní ventilátorová komora s frekvenčním měničem otáček ( dodávka silnoproudu) P= 3,0 kW Příslušenství - pružné manžety - sifony MaR - časové řízení jednotky dle časového programu - řízení kondenzačních jednotek (chlazení) - řízení vytápění - napojení na ModBus - včetně prokabelování - dle přílohy technické zprávy a MaR, dle funkčního schéma | [15 empty] | P | 1
34 | K | 7.2.1-2 | Venkovní kondenzační jednotka pro chalzení do VZT jednotky Rozměr: 940x1345x320 Qch= 15,5kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměr: 940x1345x320 Qch= 15,5kW Příkon: 4,56kW/400V/50Hz Doporučené jištění: C/16A Chladivo: R410A Akustický tlak: max. 55dB(A) - včetně příslušenství pro chlazení do VZT jednotky, řídící box, prokabelování, sada s expanzním ventilem, kabelový ovladač | [15 empty] | P | 1
35 | K | pol01 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f9,5 mm (rozměr potrubí upravit dle konkrétního dodavatele) | bm | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | pol02 | Izolované Cu potrubí chladiva - rozvod plynu f19,1 mm (rozměr potrubí upravit dle konkrétního dodavatele) | bm | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 7.11.1 | Přívodní vyústka štěrbinová Velikost: 3000x150 Průtok: 800m3/h při max. 40Pa a 30dB(A) Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 7.11.2 | Odvodní vyústka, jednořadá Velikost: 1900x300 Regulace: bez regulace Barva RAL: Dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 7.15.1 | Regulační klapka kruhová Ø250 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 7.15.2 | Regulační klapka kruhová Ø200 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti B ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 7.15.3 | Regulační klapka čytřhranná - pozink rozměr: 450x300 pro vzt potrubí tř. těsnosti B ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 7.17.1 | Krycí mřížka čtyřhranná přívodní 600x200mm pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 7.17.2 | Krycí mřížka kruhová odvodní Ø200 pro vzt potrubí tř. těsnosti B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 7.17.3 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí DN 250 - viz příloha TZ č.P3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 7.17.4 | Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí 600x600mm - viz příloha TZ č.P3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 7.30.1 | Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 7.30.2 | Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedneno s vyšší tloušťou AL folie | m2 | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 7.30.3 | Protihluková a tepelná izolace přívodní a odvodní části potrubí ve venkovním prostředí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s vodotěsným hliníkovým (nebo pozinkovaným) oplechováním. Určená pro izolaci potrubí ve venkovním prostředí - viz technická zpráva a výkresová část Tloušťka vrstvy izolace: 60 mm Objemový hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož a desky min. 40 kg/m3 | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 7.30.4 | Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 20mm, tepelná vodivost min. 0,038W/mK | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | M1 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | M2 | Závěsy a uchycení vzt potrubí | kg | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | [15 empty] | P | 1
52 | K | M3 | Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | M4 | Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | M6 | Zaregulování systému VZT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | M7.1 | Zprovoznění systému VZT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| D | D4 | Z.č.8 - Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | D1 | Demontáž VZT jedotky v 1.PP objektu - včetně odvozu a ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | D2 | Demontáž VZT potrubí, včetně izolací a trubních komponentů | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114

## D.1.4.3 - Silnoproudá ele...
{85260687-a0bc-41c6-9646-0ffeb56fef04}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2 - Bourací práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 1510012R2 - ROUTER SINGLE DALI | [5 empty] | 0
| 741 - Inteligentní osvětlení | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud - inteligentní osvětlení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | SIL.3.1 | Vyhledání stávající kabeláže, označení tras, zajištění ochrany při stavbě, zajištění přívodu pro stavbu | hod | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | SIL.3.2 | Vyhledání obvodů v RH, nové prodrátování, úprava zapojení, | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | SIL.3.3 | Vyhledání obvodů v R0.1, nové prodrátování, úprava zapojení, | hod | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | SIL.3.4 | Vyhledání obvodů v R1.0, nové prodrátování, úprava zapojení, | hod | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | SIL.3.5 | Vyhledání obvodů v R2.0, nové prodrátování, úprava zapojení, | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | SIL.3.6 | Vyhledání obvodů v Rvzt nové prodrátování, úprava zapojení | hod | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | SIL.3.7 | Rozvodnice ozn. RH; Rozvaděč, IP44 skříňový, třída ochrany II,s montážním panelem včetně vybavení (pojistkové pole pro přívodní kabel do budovy a příslušenství) In=min. 400A, IK09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min240 (SPD T1+T2) 3x jistič 3f/25A/B (výtah, R0.1, R1.0, R2.0) 1x výkonový jistič 400A/50kA 6x jistič/chránič 10A/B, 30mA, 6kV (4x okruh osvětlení SV1-4 +2ks rezerva) 5x jistič/chránič 16A/B, 30mA, 6kV (3x okruh zásuvek Z1-3, rezerva stávající kuchyň) 1x výkonový jistič 160A/55kA + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SDpD pro VZT a SPD pro prostupy mezi zńami LPZ0/1," | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | SIL.3.8 | Rozvodnice ozn. RP oceloplechová nástěnná, min 96 modulu, s montážním panelem včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96modulů 1x hlavní odpínač 3f/25A 10x jistič/chránič 10A/B, 30mA, 6kV (8x okruh osvětlení SV1-8 +2ks rezerva) 2x jistič 6A VZT výp. jendotky +1xrezerva 36x jistič/chránič 16A/B, 30mA, 6kV (34x okruh zásuvek Z1-34 +2ks rezerva) Transformátor: síťový; 12VA; 230VAC; 24V; 0,5A) + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SPD a SPD pro prostupy mezi zónami LPZ0/1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | SIL.3.9 | Rozvodnice ozn. R1.0 oceloplechová nástěnná, min 96 modulu, s montážním panelem včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96modulů 1x hlavní odpínač 3f/25A 20x jistič/chránič 10A/B, 30mA, 6kV (18x okruh osvětlení SV1-18 +2ks rezerva) 2x jistič 6A VZT výp. jendotky +1xrezerva 33x jistič/chránič 16A/B, 30mA, 6kV (33x okruh zásuvek Z1-33 +2ks rezerva) Transformátor: síťový; 12VA; 230VAC; 24V; 0,5A) + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SPD a SPD pro prostupy mezi zónami LPZ0/1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | SIL.3.10 | Rozvodnice ozn. R2.0 oceloplechová nástěnná, min 72 modulu, s montážním panelem včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96modulů 1x hlavní odpínač 3f/25A 22x jistič/chránič 10A/B, 30mA, 6kV (20x okruh osvětlení SV1-20 +2ks rezerva) 2x jistič 6A VZT výp. jendotky +1xrezerva 46x jistič/chránič 16A/B, 30mA, 6kV (44x okruh zásuvek Z1-44 +2ks rezerva) Transformátor: síťový; 12VA; 230VAC; 24V; 0,5A) + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SPD a SPD pro prostupy mezi zónami LPZ0/1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | SIL.3.11 | Rozvodnice ozn. Rvzt , IP44 skříňový, třída ochrany II,s montážním panelem včetně vybavení (pojistkové pole pro přívodní kabel) In=min. 400A, IK09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96modulů Transformátor: síťový; 12VA; 230VAC; 24V; 0,5A) 1x hlavní výkonový odpojovač 160A 2x jistič 1f/16A/C pro VZT střecha 2x jistič 1f/10A pro VZT střecha 5x jistič 3f/16A/C pro VZT střecha 2x jistič 3f/32A/C pro VZT střecha 4x jistič 3f/25A/C pro VZT střecha 1x jistič 3f/40A/C pro VZT střecha + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SPD pro VZT a SPD pro prostupy mezi zńami LPZ0/1 , přívodní kabel z RH, svorky, přípojnice | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | SIL.3.12 | Rozvodnice ozn. RAV1 , IP44 oceloplechová min 72modulů s montážním panelem včetně vybavení (sp.relé pro ovl. Stínění a světel dodávkou AVT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96modulů 1x hlavní odpínač 3f/20A 6x jistič/chránič 10A/B, 30mA, 6kV (4x okruh osvětlení SV1-4 +2ks rezerva) 2x jistič 1x6A (rolety) 12x jistič/chránič 16A/B, 30mA, 6kV (10x okruh zásuvek Z1-10 +2ks rezerva) + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SPD pro prostupy mezi zónami LPZ0/1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | SIL.3.13 | Rozvodnice ozn. RAV2 , IP44 oceloplechová min 72modulů s montážním panelem včetně vybavení (sp.relé pro ovl. Stínění a světel dodávkou AVT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvodná skříň s DIN lištami min 96modulů 1x hlavní odpínač 3f/20A 6x jistič/chránič 10A/B, 30mA, 6kV (4x okruh osvětlení SV1-4 +2ks rezerva) 2x jistič 1x6A (rolety) 12x jistič/chránič 16A/B, 30mA, 6kV (10x okruh zásuvek Z1-10 +2ks rezerva) + ostatní materiál důležitý pro činnost instalace a rozvaděče +SPD pro VZT a SPD pro prostupy mezi zónami LPZ0/1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | SIL.3.14 | POP přípojnice (ekvipotencionlní pomocná POP1; POP2; POP 3, POP 4 s příslušenstvím.) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | SIL.3.15 | MET přípojnice (ekvipotencionlní HLAVNÍ s příslušenstvím.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | SIL.3.16 | Montáž Tlačítko TOTAL STOP s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 15m s funkční integritou, vyrážecí cívka, ochrana proti náhodnému stisknutí | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | SIL.3.17 | Tlačítko TOTAL STOP s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 15m s funkční integritou, vyrážecí cívka, ochrana proti náhodnému stisknutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | SIL.3.18 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | ks | 646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 646 |  | 646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 646 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | SIL.3.19 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC; bílá | ks | 614 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | M | SIL.3.20 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC; bílá s ochranou SPD T3 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | SIL.3.21 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení jednoduchá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | SIL.3.22 | Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC; bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | SIL.3.23 | Montáž zásuvkových bloků se zapojením vodičů 16 A,( POP UP) | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | SIL.3.24 | Zásuvkový blok s příslušenstvím (2 moduly, POP UP, vyklápěcí, v desce stolu, mosaz/hliník/nerez/mat.čer dle nábytku) | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | SIL.3.25 | 1xmodul zásuvkový 230V pro zásuvkový blok POP UP s příslušenstvím |  | 162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | SIL.3.26 | 1xmodul zásuvkový 2x RJ45 pro zásuvkový blok POP UP s příslušenstvím |  | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | SIL.3.27 | Montáž čidelstropních se zapojením vodičů, pro prostředí normální | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | SIL.3.28 | Pohybové čidlo stropní IP20 | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | SIL.3.29 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-7 jednopólových | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 135 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | SIL.3.30 | Spínací tlačítko s doutnavkou řaz.č.1 IP20 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | M | SIL.3.31 | Spínač kompletní řaz.č.1 IP20 | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | SIL.3.32 | Spínač kompletní řaz.č.6 IP20 | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | M | SIL.3.33 | Spínač kompletní řaz.č.7 IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | SIL.3.34 | Montáž kabelů měděných bez ukončení typu JYSTY, JHTH, průřezu žil 1,5 až 6 mm2 | m | 435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | M | SIL.3.35 | kabel CXKH 2x1,5 | m | 435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | SIL.3.36 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/SIL.3.36 | [15 empty] | Online PSC | 2
37 | M | SIL.3.37 | vodič CY4žl/zel. | m | 830 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | SIL.3.38 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/SIL.3.38 | [15 empty] | Online PSC | 2
39 | M | SIL.3.39 | vodič CY25žl/zel. | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | SIL.3.40 | Montáž spojek měděných (např. CY), do průřezu 50 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | M | SIL.3.41 | Spojka/ Ekvipotenciální přípojnice s násuvnými svorkami ( pro spojení drát FeZn -CY 25mm2) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | SIL.3.42 | Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm2 | m | 16501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 16501 |  | 16501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16501 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | SIL.3.43 | kabel CXKH-R-J 3x1,5 | m | 6856.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 5962 |  | 5962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5962*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6856.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | M | SIL.3.44 | kabel CXKH-R-O 3x1,5 | m | 1863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 1620*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | M | SIL.3.45 | kabel CXKH-R-J 5x1,5 | m | 3209.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 2791*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3209.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | M | SIL.3.46 | kabel CXKH-R-J 3x2,5 | m | 5485.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 4770*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5485.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | M | SIL.3.47 | kabel CXKH-R-J 5x2,5 | m | 648.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 564*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 648.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | M | SIL.3.48 | kabel CXKH-R-J 5x6 (6x přívod VZT na střeše, R-Výtah v 2.NP,RP, R1, R2) | m | 913.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 794*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 913.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | SIL.3.49 | Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 6mm2 až 16 mm2 | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | M | SIL.3.50 | kabel CXKH-R-J 5x10 (1x přívod VZT střecha, ) | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | SIL.3.51 | Montáž kabelů měděných s funkční integritou bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5mm2 až 6 mm2 | m | 890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | M | SIL.3.52 | Kabel s funkční integritou pro NO 3x1,5mm2 | m | 890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | SIL.3.53 | Montáž kanálů/žlabů | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | M | SIL.3.54 | Parapetní kanál dvoukomorový s komorou pro běžné přístroje (1komora SIL, 2komora SLP+AVT -stíněná) | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
151 | K | 741110063 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm | m | 476 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367556265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110063 | [15 empty] | Online PSC | 2
55 | M | SIL.3.55 | Ohebná dvouplášťová chránička kabelů (červená ohebná); Ø 50mm | m | 476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
152 | K | 741110061 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm | m | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627530438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110061 | [15 empty] | Online PSC | 2
56 | M | SIL.3.56 | Trubka korugovaná ohebná 20 mm | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | SIL.3.57 | Montáž dutého sloupku pro vedení z podlahy do nábytku | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | M | SIL.3.58 | Dutý elektroinstalční sloupek pro vedení z podlahy do nábytku | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | SIL.3.59 | Montáž kabelového žlabu | m | 680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | M | SIL.3.60 | Kabelový žlab 100/50 (s příslušenstvím) | m | 680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | SIL.3.61 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm | m | 465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | M | SIL.3.62 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm | m | 465 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | M | SIL.3.63 | svorka pružinová 3x2,5mm2 | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | M | SIL.3.64 | svorka pružinová 3x1,5mm2 | ks | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | M | SIL.3.65 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | M | SIL.3.66 | svorka pružinová 2x1,5mm2 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | SIL.3.67 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových | ks | 695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | M | SIL.3.68 | Krabice přístrojová, kruhová 68mm, hluboká IP20 | ks | 695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | SIL.3.69 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených/zapuštěných stropních | ks | 107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | M | SIL.3.88 | Uložení vedení 3x1,5mm2 v duté stropní kosntrukci (NO v místech bez podhledu - 6ks) | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | M | SIL.3.89 | Svítidlo NO 1, Nouzové svítidlo 400lm | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | M | SIL.3.90 | Svítidlo NO 2, Nouzové svítidlo 4xLED, kruhové, povrchová montáž, nerezová ocel | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | M | SIL.3.91 | Svítidlo NO 3 Nouzové svítidlo, nástěnné, asymetrické, 5lx vertik. nasvícení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | M | SIL.3.92 | Svítidlo NO 4, Nouzové svítidlo, symetrická optika, IP66 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | M | SIL.3.93 | Svítidlo NO 5, Bezpečnostní značka Exit | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | M | SIL.3.94 | Svítidlo NO 6, nasvícení hydrantů a hasících přístrojů, asymetrická optika 1W LED, min 250 lm, IP20, 5lx (dle umístění hasících přístrojů) | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | M | SIL.3.95 | Designové svítidlo kruhové DESIGN 3 (auditorium 2x) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | M | SIL.3.95.1 | Designové svítidlo kruhové DESIGN 4 (auditorium 2x) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | M | SIL.3.95.2 | Designové svítidlo kruhové DESIGN 5 (auditorium 2x) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | M | SIL.3.95.3 | Designové svítidlo kruhové DESIGN 6 (auditorium 2x) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | M | SIL.3.95.4 | Designové svítidlo rovné DESIGN 1 (m.č.1.18; 1.16; 2.13; 2.12) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | M | SIL.3.96 | Designové svítidlo vlnité (m.č.2.13 a 2.12) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | M | SIL.3.96.1 | Sada pro osvetlení kuchyňky (napáj. Transf. Kabeláž DC,LED pásek 2m s montáží) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | M | SIL.3.96.2 | Sada LED pásky pro osvětlení Auly (napáj. Trafa, LED pásky 95m, kabeláž DC) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | M | SIL.3.97 | Skříň pro CBS, systém nouzového osvětlení s centrální bateriovou jednotkou pro 4,3"/7" HMI display, až 20 okruhů, programovatelný, s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: poznámka k položce: 1x Barevný dotykový displej CEAG 4.3” pro instalaci do dveří rozváděče 1x Nabíjecí modul CM.1 - 1,7A 18x Baterie 12V 5,5Ah (A412/5,5) 18x Příplatek za baterie 1x Bateriový kabelový set (ZB-C / skříň) 5,5/8,5/12Ah (A412) 2x Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S 2x Příslušenství SKU.1 svorkovnice, 4x1,5A | [15 empty] | P | 2
86 | K | SIL.3.98 | Servisní služba oživení CBS (2x výjezd, bez připojení kabeláže a baterií) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | SIL.3.99 | Připojení baterií CBS | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | SIL.3.100 | Montáž NIKA z protipož. SDK, s montáží dveří | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | M | SIL.3.101 | NIKA z protipož. SDK s pož. větracími mřížkami 800x400 EI 90, Pož. Dveře. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | SIL.3.102 | Montáž/nástavba stávající elektroinstalace (přívod bezbariér. Rampa) | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | SIL.3.103 | Montáž sady pro nouzovou signalizaci (WC bezbariérové) | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | M | SIL.3.104 | Sada pro nouzovou signalizaci (WC bezbariérové, kabel JYSTY 4x0,8mm pod omítkou) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | SIL.3.105 | Připojení vodičů vyhřívané vpusti | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | SIL.3.106 | Montáž protipožární ucpávky | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | M | SIL.3.107 | Protipožární ucpávka | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 741130006 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 2736 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006 | [15 empty] | Online PSC | 2
97 | K | SIL.3.108 | Drážkování 30x30mm | m | 3654 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | SIL.3.109 | Drážkování do betonu, podlahová rýha 30x30mm | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | SIL.3.110 | Vápenocementová omítka rýha štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | SIL.3.111 | Lešení pomocné kozové trubkové | sada | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | SIL.3.113 | Výchozí revizní zpráva vč. rozvaděčů | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | SIL.3.114 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | SIL.3.115 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | SIL.3.116 | Vytvoření prostupů základy, otvory na prostupy kabeláží stěnami, zapravení otvorů, | hod | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| D | 2 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | SIL.3.117 | Demontáž zásuvkových bloků se zachováním funkčnosti. v bytových nebo společenských místnostech (katedry v učebnách) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | SIL.3.118 | Demontáž zásuvkových obvodů s příslušenstvím bez zachování funkčnosti. v bytových nebo společenských místnostech | hod | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | SIL.3.119 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti. v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, se zdroji LED, žárovkových | ks | 356 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | SIL.3.120 | Demontáž světelných obvodů s příslušenstvím bez zachování funkčnosti. v bytových nebo společenských místnostech | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | SIL.3.121 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/SIL.3.121 | [15 empty] | Online PSC | 2
110 | K | SIL.3.122 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | SIL.3.123 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | SIL.3.124 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | SIL.3.125 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1510012R2 | ROUTER SINGLE DALI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | M | 1692009R | ROUTER (DALI), NAPAJEC A IP RELE | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | 741 | Inteligentní osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 741310211R | Montáž rámečků 1 modul | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | M | 1687129R | PLASTOVY RAMECEK 1modul bílý plast | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 741310212R | Montáž boxů na povrch | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | M | 16871292R | montážní box na povrch do podhledu bílý | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 741311004R | Montáž PIR senzoru a Multisenzoru | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| VV |  | 31+26 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 1766749R | PIR SENZOR (DALI 2, IP65, DO PODHLEDU; Průměr instalačního otvoru: 52 mm – 55 mm; Bílý plast s matným povrchem. Hmotnost 66,3 g) | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | M | 1766749R2 | MULTISENZOR DO PODHLEDU (DALI 2, IP65; Průměr instalačního otvoru: 52 mm – 55 mm; Bílý plast s matným povrchem. Hmotnost 56 g; regulaci na konstantní hodnotu s pasivním nfračer. detekcí přítomnosti) | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 741372062R | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené/zapuštěné stropní hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | kus | 499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| VV |  | 499 |  | 499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 499 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 10.021.651R | Svítidlo A (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 35W, 3550lm, Ra80, 4000K, 1530x385x40 mm) | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | M | 10.021.651RB | Svítidlo B (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 28W, 2840lm, Ra80, 4000K, 1250x385x40 mm) | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | M | 10.021.651RC | Svítidlo C (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 48W, 4800lm, Ra80, 4000K, 1530x385x40 mm) | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | M | 10.021.651RD | Svítidlo D (Asymetr; TunableWhite, 34W, 3670lm, Ra80, 4000K, 1468x175mm + závěs, lankový typ ) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | M | 10.021.651RE | Svítidlo E (závěsné svítidlo z AL profilu, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 28W, 3550lm, Ra80, 4000K, 1125x51 mm) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | M | 10.021.651RF | Svítidlo F (přisazené, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 42W, 4400lm, Ra80, 4000K, 592x592x60mm ) | kus | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | M | 10.021.651RG | Svítidlo G (přisazené, TunableWhite, CRI>80, Opál, 19W, 2200lm, Ra80, 4000K ) | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | M | 10.021.651RH | Svítidlo H (TunableWhite, Opál, 32W, 3850lm, Ra80, 4000K) | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | M | 10.021.651RI | Svítidlo I (TunableWhite, 1x 32 W, 4680 lm, Ra 80, 3000K, 400,00 x 0,00 x 80,00) | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | M | 10.021.651RK | Svítidlo K (TunableWhite, 1x 49 W, 6980 lm, Ra 80, 3000K, 500,00 x 0,00 x 85,00 ) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | M | 10.021.651RL | Svítidlo L (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 4000K) | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | M | 10.021.651RAUL | Svítidlo POSLUCHÁRNY (přisazené kruhové svítidlo, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 25W, 2530lm, Ra80, 4000K) | kus | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 741761051R | Montáž DALI routeru | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud - inteligentní osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 742110272R | Montáž mini vstupní jednotky | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | M | 1206709R | UNIVERZALNI RIDICI MINI JEDNOTKA M2301 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | 742310001R | Montáž ovládacího tlačítkového modulu | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | M | ADI.0034290.URSR | Ovládací tlačítkový panel k zástavbě se 7-mi funkčními tlačítky s LED, s vestavěným infra přijímačem. (DALI: pevný nebo slaněný vodič do 1,5 mm průřezu; DALI napájení: 13–22,5V; DALI zátěž: 10 mA; IR přijímač povelů | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | K | 742330012R | Montáž zařízení (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | M | 1515971R | WEBSERVER (10-DIN; 72 × 72 × 29 mm / 270 g; 4 GB / 16 GB microSD;5 VDC / 3A / USB-C;ARM 2-core + 4-core (2 GHz + 1,5 GHz); HW pro 10 routerů) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | M | 1515971R2 | WEBSERVER (100-RACK; 19“ 1U, 434 × 382 × 43 mm / 10 kg; 230 VAC / 2 A / C14 konektor; 2× 1 Gbps / RJ45; 16 GB / 2× 1 TB RAID 1; CE, FCC, RoHS) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | M | 1515971R3 | WEBSERVER (30-DIN-; 112 × 84 × 34 mm / 375 g; 12–24 VDC/ 3A / DC konektor; 2× 1 Gbps / RJ45; 2× USB 3.0, 2× USB 2.0; x64 4-core 1,5 GHz; 4 GB / 64 GB SSD;CE, FCC, RoHS-II) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | M | 1515971R4 | Softwarový modul Plánovač s kalendářem (připojení až 5 routerů; otevírá 1WorkGroup, podporuje vytvoření až 1000 skupin světel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | M | 1515971R5 | Softwarový modul pro zpřístupnění emailové komunikace (Reporting alarmová konzole pro lepší vzdálenou správu, neomzený počet emailů a neomezený počet emial, adres) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | M | 1515971R6 | Licence pro připojení až 2 klientů na 24 měsíců pro libovolný WEBserver | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | M | 1000807R | SWITCH 8p. (konfigurovatelný) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 220331004R | nastavení systému včetně zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 296
149 | K | 220331004R2 | tvorba vizualizace podle přání zákazníka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 298
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 081103000R | doprava technik na realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300

## 01 - Hromosvod
{426dd249-207e-410a-9486-9eebc9e33e87}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
01 - Hromosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
01 - Hromosvod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
01 - Hromosvod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Hrom 3.1 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici kovových čtyřhranných s ochrannou svorkou, vel. 180x180 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.1 | [15 empty] | Online PSC | 1
2 | M | Hrom 3.2 | UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Hrom 3.14 | Montáž podpěry vedení | kus | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | Hrom 3.15 | Podpěra vedení pro ploché střechy Beton jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm | kus | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Hrom 3.17 | Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.17 | [15 empty] | Online PSC | 1
6 | M | Hrom 3.18 | Podpěra vedení pro vodiče AlMgSi do zdiva | kus | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Hrom 3.19 | Montáž jímacích tyčí délky přes dp 3m | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | Hrom 3.20 | Jímací tyč 3m s příslušenstvím a držákem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | Hrom 3.20.1 | Jímací tyč 1,5m s příslušenstvím a držákem | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | Hrom 3.21 | Jímací tyč 2m s příslušenstvím a držákem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | M | Hrom 3.22 | Pomocné jímače z drátu AlMgSi | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | Hrom 3.23 | Podložka plast | kus | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Hrom 3.26 | Provedení ochranného nátěru spojů a přechodových částí antikorozním nátěrem | h | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | Hrom 3.27 | Antikorozní nátěr na vývody a spoje uzemnění | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Hrom 3.28 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.28 | [15 empty] | Online PSC | 1
16 | K | Hrom 3.29 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.29 | [15 empty] | Online PSC | 1
17 | K | Hrom 3.3 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.3 | [15 empty] | Online PSC | 1
18 | M | Hrom 3.4 | pás zemnící 30x4mm NEREZ V4A | kg | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | M | Hrom 3.5 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, NEREZ V4A | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Hrom 3.6 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.6 | [15 empty] | Online PSC | 1
21 | M | Hrom 3.7 | Drát 10mm, NEREZ V4A, Z350 (350g/m2) Délka role ca. 30m | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | Hrom 3.8 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Hrom 3.9 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 483 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/Hrom 3.9 | [15 empty] | Online PSC | 1
24 | M | Hrom 3.10 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 65.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | Hrom 3.11 | svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Hrom 3.30 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Hrom 3.31 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Hrom 3.32 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Hrom 3.33 | Zpětné zasypání rýh do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2, následná úprava terénu | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D2 | Demontáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Hrom 3.30.1 | Demontáž části stávající Jímací soustavy | hod | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Hrom 3.30.2 | Sonda pro zjištění stavu uzemnění | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62

## 02 - Elektroinstalace pro...
{7f5dee03-040b-4392-acfa-366174c6a2df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
02 - Elektroinstalace pro žaluzie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
02 - Elektroinstalace pro žaluzie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
02 - Elektroinstalace pro žaluzie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 741122142 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 2156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | M | 34111295 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2 | m | 2479.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| VV |  | 2156 * 1,15 |  | 2479.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2479.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741130001 | Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 741310221 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | M | 1000006403R | Přístroj ovládače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním 01-Přístroje | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | M | 3558AA662BR | Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | M | 3901AB10BR | Rámeček jednonásobný | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 741320103 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | M | 35822124 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 742190005R | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 468094112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
14 | K | 469971111 | Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží | t | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
15 | K | 469971121 | Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží | t | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K | 469972121 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34

## D.1.4.4 - Elektronické ko...
{708ead04-064d-4831-8b05-9a68ac6f51c0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.4 - Elektronické komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.4 - Elektronické komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D1 - SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D2 - MR - Místní rozhlas | [5 empty] | 0
| D3 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | [5 empty] | 0
| D4 - CCTV - Kamerový systém | [5 empty] | 0
| D5 - EKV - Elektronická kontrola vstupu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.4 - Elektronické komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | SK - Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 45U/600x800mm, dveře síto 80%-6mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 2 | Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 45U/600x800mm, dveře síto 80%-6mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 3 | Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 4 | Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 5 | Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 6 | Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 7 | Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 8 | Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 9 | Montáž - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 10 | Dodávka - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+8+0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 11 | Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 45U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 12 | Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 45U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 13 | Montáž - 19" zemnící lišta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 14 | Dodávka - 19" zemnící lišta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 15 | Montáž - 19' polička 1U/450mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 16 | Dodávka - 19' polička 1U/450mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 17 | Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 8 pozic, přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | M | 18 | Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 8 pozic, přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 19 | Montáž - Montážní sada ( 4x šroub, podložka a plovoucí matice ) | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | M | 20 | Dodávka - Montážní sada ( 4x šroub, podložka a plovoucí matice ) | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 21 | Montáž - Doplnění do stávajícího optického rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | 22 | Dodávka - Doplnění do stávajícího optického rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění - 14x optický pigtail 9/125um konektor E2000 1m, 14x ochrana svárů, označení vývodu segmentu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 23 | Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m | ks | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 24 | Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m | ks | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112 |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 25 | Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m | ks | 257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 26 | Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m | ks | 257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 257 |  | 257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 27 | Montáž - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | 28 | Dodávka - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+10+0 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 29 | Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 1500VA LCD RM 1U, 1 kW, SmartSlot, USB, hl. 66,5 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | 30 | Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 1500VA LCD RM 1U, 1 kW, SmartSlot, USB, hl. 66,5 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 41 | Dodávka - Přemístění telefonní ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1xKarta MM 717 Digitální karta; 1x Patch panel 25P; 1x Kabel ASSY; 30x Patch cord 1,5m; pomocný spojovací materiál | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+0+1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 42 | Montáž - Analogový audio panel pro Pbú, 1 tlač., povrchová instalace, licence k TÚ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | M | 43 | Dodávka - Analogový audio panel pro Pbú, 1 tlač., povrchová instalace, licence k TÚ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 43 | Montáž - Analogový audio panel pro Pbú, 1 tlač., klávesnice, povrchová instalace, , licence k TÚ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | M | 44 | Dodávka - Analogový audio panel pro Pbú, 1 tlač., klávesnice, povrchová instalace, , licence k TÚ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 45 | Montáž - Podsvícený info panel bez tlačítek, povrchová instalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | M | 46 | Dodávka - Podsvícený info panel bez tlačítek, povrchová instalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 47 | Montáž - Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly, vč. vysekání kapsy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | 48 | Dodávka - Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly, vč. vysekání kapsy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 49 | Montáž - Orientační hlasový majáček pro nevidomé | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | M | 50 | Dodávka - Orientační hlasový majáček pro nevidomé | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 51 | Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | M | 52 | Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 53 | Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | M | 54 | Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122 |  | 122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 55 | Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podparapetní kanál | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | M | 56 | Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podparapetní kanál | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 59 | Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát ( CCTV, WiFi…) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | M | 60 | Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát ( CCTV, WiFi…) | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 61 | Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 | m | 15948 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | M | 62 | Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 | m | 15948 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15948 |  | 15948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15948 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 63 | Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | M | 64 | Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+24+0 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 65 | Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení | ks | 181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | M | 66 | Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení | ks | 181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35+71+75 |  | 181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 67 | Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | M | 68 | Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+10+10 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 69 | Montáž - Krabice přístrojová do elektroinstalačního kanálu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | M | 70 | Dodávka - Krabice přístrojová do elektroinstalačního kanálu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 71 | Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | M | 72 | Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+7+7 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 73 | Montáž - Krabice elektroinstalační pod omítku 153x153x77 s víčkem, vč. vysekání a zapravení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | M | 74 | Dodávka - Krabice elektroinstalační pod omítku 153x153x77 s víčkem, vč. vysekání a zapravení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 75 | Montáž - Elektroinstalační kanál 140x60 včetně víka, bílá | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | M | 76 | Dodávka - Elektroinstalační kanál 140x60 včetně víka, bílá | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 77 | Montáž - Kabelový žlab drátěný 100/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | M | 78 | Dodávka - Kabelový žlab drátěný 100/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16+34+46 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 79 | Montáž - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 66 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 80 | Dodávka - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+38+20 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 81 | Montáž - Kabelový žlab drátěný 250/100 kompletní, uchycení ke zdi, stoupací vedení | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | M | 82 | Dodávka - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke zdi, stoupací vedení | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+4+4 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 83 | Montáž - Skupinový držák kabelů | ks | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | M | 84 | Dodávka - Skupinový držák kabelů | ks | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+78+118 |  | 196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 85 | Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku | ks | 659 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | M | 86 | Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku | ks | 659 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110+282+267 |  | 659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 659 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 87 | Montáž - Elektroinstalační lišta 11x10mm, vč. uchytného materiálu | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | M | 88 | Dodávka - Elektroinstalační lišta 11x10mm, vč. uchytného materiálu | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+0+0 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 89 | Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku | m | 558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | M | 90 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku | m | 558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110+174+274 |  | 558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 558 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 91 | Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | M | 92 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+0+0 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 93 | Montáž - Trubka ohebná, ø 40mm, pod omítku | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | M | 94 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 40mm, pod omítku | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44+0+0 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 95 | Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, podlaha | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| VV |  | 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 96 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, podlaha | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 97 | Montáž - Trubka ohebná, ø 40mm, podlaha | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | M | 98 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 40mm, podlaha | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+10+18 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 99 | Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 755 |  | 755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 755 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 100 | Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 755 |  | 755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 755 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 101 | Vysekání drážky, hloubka do 70mm, šířka do 50mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+0+0 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 102 | Zapravení vysekané drážky, hloubka do 70mm, šířka do 50mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+0+0 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 103 | Vysekání drážky, hloubka do 70mm, šířka do 100mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18+0+0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 104 | Zapravení vysekané drážky, hloubka do 70mm, šířka do 100mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18+0+0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 105 | Průraz stropem, vč. zapravení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 106 | Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+22+19 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 107 | Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+6+7 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 108 | Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 109 | Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | M | 110 | Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 111 | Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 112 | Demontáž stávající kabeláže a koncových prvků rušených elektronických komunikací | hod | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 113 | Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu | ks | 369 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 369 |  | 369 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 114 | Svár optického vlákna | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+14+0 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 115 | Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího protokolu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+12+0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 116 | Demontáž a konfigurace telefonní ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 117 | Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday) - provede CVT UPOL | MD | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 118 | Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému (Interkom) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 119 | Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 120 | Koordinační práce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 120.1 | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | MR - Místní rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 123 | Montáž - Rozhlasová ústředna 6 zón 6 zón s nastavením hlasitosti, 500 W, 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofonu, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / +1, –3 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | M | 124 | Dodávka - Rozhlasová ústředna 6 zón 6 zón s nastavením hlasitosti, 500 W, 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofonu, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / +1, –3 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 125 | Montáž - Přepážkový mikrofon s volbou do 6 zón, indikace výběru zón, napájení a stav mikrofonní sítě, délka propoje max. 300 m, nastavitelný husí krk mikrofonu, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz (-3 dB), napájení z rozhlasové ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | M | 126 | Dodávka - Přepážkový mikrofon s volbou do 6 zón, indikace výběru zón, napájení a stav mikrofonní sítě, délka propoje max. 300 m, nastavitelný husí krk mikrofonu, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz (-3 dB), napájení z rozhlasové ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+0+1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 127 | Montáž - Přepážkový interkom, 3 W, základna + 1 externí jednotka, přepínaná duplexní obousměrná komunikace, automatické potlačení zpětné vazby, automatické umlčování, nastavení hlasitosti pro zákazníka i obsluhu odděleně | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | M | 128 | Dodávka - Přepážkový interkom, 3 W, základna + 1 externí jednotka, přepínaná duplexní obousměrná komunikace, automatické potlačení zpětné vazby, automatické umlčování, nastavení hlasitosti pro zákazníka i obsluhu odděleně | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 129 | Montáž - Reproduktor podhledový kovový 10-5 W / 100V, 92 dB / 1W, 90 – 18 000 Hz; Ø 265 mm | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | M | 130 | Dodávka - Reproduktor podhledový kovový 10-5 W / 100V, 92 dB / 1W, 90 – 18 000 Hz; Ø 265 mm | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+18+20 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 131 | Montáž - Reproduktor nástěnný, 6W / 100V, 92 dB, 130-17 000 Hz, Ø 190 mm, ABS plast | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | M | 132 | Dodávka - Reproduktor nástěnný, 6W / 100V, 92 dB, 130-17 000 Hz, Ø 190 mm, ABS plast | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+3+2 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 133 | Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca-s1d1a1, P15 | m | 668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | M | 134 | Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca-s1d1a1, P15 | m | 668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161+297+210 |  | 668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 135 | Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný | ks | 1499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | M | 136 | Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný | ks | 1499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 442+518+539 |  | 1499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1499 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 137 | Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný | ks | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | M | 138 | Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný | ks | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36+81+37 |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 139 | Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | M | 140 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+37+19 |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 141 | Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21+32+16 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 142 | Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21+32+16 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 143 | Průraz stropem, vč. zapravení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 144 | Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+14+15 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 145 | Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+3+5 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 146 | Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 147 | Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | M | 148 | Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 149 | Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 150 | Zprovoznění systému MR | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 151 | Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 152 | Koordinační práce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-8; D.1.4.4-9; D.1.4.4-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 152.1 | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | D3 | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 155 | Montáž - Ústředna až 96 zón v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, maximální počet koncentrátorů 10, pracovní frekvence 868 MHz, max. počet PGM výstupů 48+6, Max.počet uživatelů kontr.přístupu 250, max. délka sběrnice 1000m, max. velikost záložního AKU 34Ah / 12 V, (v krytu 17Ah) rozměry krytu ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | M | 156 | Dodávka - Ústředna až 96 zón v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, maximální počet koncentrátorů 10, pracovní frekvence 868 MHz, max. počet PGM výstupů 48+6, Max.počet uživatelů kontr.přístupu 250, max. délka sběrnice 1000m, max. velikost záložního AKU 34Ah / 12 V, (v krytu 17Ah) rozměry krytu ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 157 | Montáž - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm, vč. uzamykatelného krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | M | 158 | Dodávka - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm, vč. uzamykatelného krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 159 | Montáž - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | M | 160 | Dodávka - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 161 | Montáž - Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem, vč. AKU 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | M | 162 | Dodávka - Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem, vč. AKU 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 163 | Montáž - Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | M | 164 | Dodávka - Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 165 | Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, montážní výška 1,5 - 3m | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | M | 166 | Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, montážní výška 1,5 - 3m | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+14+20 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 167 | Montáž - Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice; střežená plocha 7,5 m; montážní výška max. 11 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | M | 168 | Dodávka - Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice; střežená plocha 7,5 m; montážní výška max. 11 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 169 | Montáž - Patice pro konvenční hlásiče, reléová samoresetovací 12 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | M | 170 | Dodávka - Patice pro konvenční hlásiče, reléová samoresetovací 12 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 171 | Montáž - Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | M | 172 | Dodávka - Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 173 | Montáž - Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | M | 174 | Dodávka - Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 175 | Montáž - MG kontakt závrtný čtyřdrát do kovu, průměr 19mm, prac. mezera 18mm, kabel 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | M | 176 | Dodávka - MG kontakt závrtný čtyřdrát do kovu, průměr 19mm, prac. mezera 18mm, kabel 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 177 | Montáž - Instalační propojovací krabice s tamperem s 8 pájecími dvojsvorkami | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | M | 178 | Dodávka - Instalační propojovací krabice s tamperem s 8 pájecími dvojsvorkami | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2+1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 179 | Montáž - Akumulátor 12V / 17Ah, ústředna | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | M | 180 | Dodávka - Akumulátor 12V / 17Ah, ústředna | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 181 | Dodávka - Provozní kniha (deník) PZTS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 182 | Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5mm2; B2ca-s1d1a1 | m | 2445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | M | 183 | Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5mm2; B2ca-s1d1a1 | m | 2445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 746+907+792 |  | 2445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 184 | Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1d1a1 | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | M | 185 | Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1d1a1 | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68+122+43 |  | 233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 186 | Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1 | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | M | 187 | Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1 | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68+122+43 |  | 233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 188 | Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | M | 189 | Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+0+0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 190 | Montáž - Skupinový držák kabelů | ks | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | M | 191 | Dodávka - Skupinový držák kabelů | ks | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+52+53 |  | 131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 192 | Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku | ks | 588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | M | 193 | Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku | ks | 588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88+208+292 |  | 588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 194 | Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku | m | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | M | 195 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku | m | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74+36+32 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 196 | Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67+32+26 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 197 | Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67+32+26 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 198 | Průraz stropem, vč. zapravení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 199 | Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+15+13 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 200 | Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+5+7 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 201 | Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2+1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 202 | Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | M | 203 | Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 204 | Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 205 | Programování a zprovoznění systému PZTS | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 206 | Funkční zkouška systému | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 207 | Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 208 | Koordinační práce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 209 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 209.1 | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| D | D4 | CCTV - Kamerový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 212 | Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | M | 213 | Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3+3 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 214 | Montáž - Instalační krabice pro montáž dome kamery | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | M | 215 | Dodávka - Instalační krabice pro montáž dome kamery | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3+3 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 216 | Montáž - Venkovní IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | M | 217 | Dodávka - Venkovní IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 218 | Montáž - Instalační krabice pro montáž dome kamery na zeď | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | M | 219 | Dodávka - Instalační krabice pro montáž dome kamery na zeď | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 220 | Montáž - Záznamové NVR pro pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | M | 221 | Dodávka - Záznamové NVR pro pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+1+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 222 | Montáž - Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | M | 223 | Dodávka - Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 224 | Montáž - Licence pro připojení 1 kamery | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | M | 225 | Dodávka - Licence pro připojení 1 kamery | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3+6 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 226 | Montáž - Montážní deska do zateplení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | M | 227 | Dodávka - Montážní deska do zateplení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci Strukturované kabeláže | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 228 | Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 229 | Programování a zprovoznění systému CCTV | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 230 | Funkční zkouška systému | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 231 | Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 232 | Koordinační práce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 233 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení CCTV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-2; D.1.4.4-3; D.1.4.4-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 233.1 | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| D | D5 | EKV - Elektronická kontrola vstupu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | 236 | Montáž - Přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | M | 237 | Dodávka - Přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 238 | Montáž - Uzlová skříň pro přístupovou jednotku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | M | 239 | Dodávka - Uzlová skříň pro přístupovou jednotku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+2+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 240 | Montáž - Napáječ 230st/12Vss 10+3A + kryt - zálohovaný pulsní zdroj + 17VA baterie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | M | 241 | Dodávka - Napáječ 230st/12Vss 10+3A + kryt - zálohovaný pulsní zdroj + 17VA baterie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 242 | Montáž - Akumulátor 12V / 17Ah | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | M | 243 | Dodávka - Akumulátor 12V / 17Ah | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+3+0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 244 | Montáž - Rf miniterminál bez krytí a antény | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | M | 245 | Dodávka - Rf miniterminál bez krytí a antény | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+11+15 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 246 | Montáž - Redukce na čtečku | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | M | 247 | Dodávka - Redukce na čtečku | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+11+15 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 248 | Montáž - Rozvodná skříňka vč.svorkovnice | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | M | 249 | Dodávka - Rozvodná skříňka vč.svorkovnice | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+11+15 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 250 | Montáž - RFID reader mifare/desfire sektorové vyčítání | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | M | 251 | Dodávka - RFID reader mifare/desfire sektorové vyčítání | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+11+15 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 251.1 | Montáž - Rámeček pro čtečku standard ABS | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 251.2 | Dodávka - Rámeček pro čtečku standard ABS | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | 252 | Montáž - Elektromagnetický zámek požárně odolný s mikrospínačem, napájecí napětí 6 - 24 Vss / Vstř | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | M | 253 | Dodávka - Elektromagnetický zámek požárně odolný s mikrospínačem, napájecí napětí 6 - 24 Vss / Vstř | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+3+3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 254 | Montáž - Elektromagnetický otvírač 12V/230mA, stavitel. střelka, mikrospínač | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | M | 255 | Dodávka - Elektromagnetický otvírač 12V/230mA, stavitel. střelka, mikrospínač | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 256 | Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1d1a1 | m | 562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | M | 257 | Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1d1a1 | m | 562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 562 |  | 562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 562 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 258 | Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1 | m | 562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | M | 259 | Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1 | m | 562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 562 |  | 562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 562 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 259.1 | Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5mm2; B2ca-s1d1a1 | m | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| VV |  | 192 |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 259.2 | Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5mm2; B2ca-s1d1a1 | m | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | 260 | Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku | ks | 536 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | M | 261 | Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku | ks | 536 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 536 |  | 536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 262 | Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | M | 263 | Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 186 |  | 186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 264 | Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 265 | Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 266 | Průraz stropem, vč. zapravení | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 267 | Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 268 | Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 269 | Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | M | 270 | Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 271 | Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 272 | Oživení a zavedení do centrálního systému EKV | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 273 | Funkční zkouška systému EKV | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 274 | Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 275 | Koordinační práce s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 276 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| VV |  | Výměry dle výkresu: D.1.4.4-5; D.1.4.4-6; D.1.4.4-7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 277.2 | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552

## D.1.4.6 - Ústřední vytápění
{15edd364-3b2b-4e61-83b9-8ee071134f2e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.6 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.6 - Ústřední vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zdrojová část | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvod pro VZT | [5 empty] | 0
| D3 - Rozvod pro otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D4 - Společné | [5 empty] | 0
| D5 - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.1.4.6 - Ústřední vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zdrojová část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | H1 | HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PRO PŘÍPRAVU UT, BALENÁ NA RÁMU, VÝKON 170kW, PRIMÁRNÍ STRANA: DN32, HORKOVOD ZIMA 125/65°C, LÉTO 80/50°C, POŽADOVANÁ TLAKOVÁ ODOLNOST PN25, MAX TLAKOVÁ ZTRÁTA VÝMĚNÍKU 50kPa, SEKUNDÁRNÍ STRANA: EKVITERMNÍ REGULACE (RAMPA 75/60°C - 55/35°C),MINIMÁLNÍ TLAKOVÁ ODOLNOST PN6, MAX TLAKOVÁ ZTRÁTA VÝMĚNÍKU 20kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DISTRIBUČNÍ ČÁST (KOMBINOVANÝ R+S A ČERPADLOVÉ SESTAVY): - VĚTEV ÚT DN40: POŽADOVANÝ PRŮTOK 2,7m3/h, POŽADOVANÝ DISPOZIČNÍ TLAK 45kPa, EKVITERMNÍ REGULACE 75/60°C, ČERPADLO ŘÍZENO NA KONST. VÝTLAK - VĚTEV VZT DN50: POŽADOVANÝ PRŮTOK 5,11m3/h, POŽADOVANÝ DISPOZIČNÍ TLAK 28kPa, KONSTANTNÍ TEPLOTA 55/35°C, ČERPADLO ŘÍZENO NA KONST. VÝTLAK - VĚTEV TUV DN32: POŽADOVANÝ PRŮTOK 1,83m3/h, POŽADOVANÝ DISPOZIČNÍ TLAK 28kPa, KONSTANTNÍ TEPLOTA 75/60°C, KONST. PRŮTOK VS OBSAHUJE A UMOŽŇUJE: - KOMUNIKAČNÍ MODUL MOD-BUS - REGULAČNÍ VENTIL NA HORKOVODU TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ - EKVITERMNÍ REGULACE VÝSTUPNÍ VODY Z VÝMĚNÍKU - OSAZENÍ BEZPEČNOSTNÍ SADY ZA VÝMĚNÍKEM (POJISTNÝ VENTIL 3,5bar, HAVARIJNÍ PRESOSTAT A TERMOSTAT) - PORUCHA/CHOD ČERPADLA ÚT - PORUCHA/CHOD ČERPADLA VZT - PORUCHA/CHOD ČERPADLA TUV - ŘÍZENÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY V ZÁSOBNÍKU NA 55°C PŘI POŽADAVKU NA OHŘEV TV ZVÝŠIT PO DOBU OHŘEVU TEPLOTU ZA VÝMĚNÍKEM NA 75°C - PRO MĚŘENÍ TEPLA MUSÍ BÝT V EL. ROZVADĚČI OSADIT SAMOSTATNÝ PLOMBOVATELNÝ JISTIČ (1F 6A) V POLOZE ZAPNUTO OZNAČENÝ "MĚŘENÍ TEPLA" - ŘÍZENÍ DOPOUŠTĚNÍ DO SYSTÉMU (VČETNĚ SOLENOIDOVÉHO VENTILU) - HAVARIJNÍ STAVY: ODSTAVENÍ + SIGNALIZACE OPTICKÁ A AKUSTICKÁ - VÝSTUP S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 1" PRO NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY - VÝSTUP S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 3/4" PRO NAPOJENÍ DOPOUŠTĚNÍ | [15 empty] | P | 1
2 | K | H2 | Membránová expanzní nádoba, objem 80 litrů, PN6, připojení R 1", včetně uzavírací ventil se zajištěním R 1"x1" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | H3 | Nepřímotopný stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem, objem zásobníku 208 litrů, výška 1355mm, průměr 584mm, výhřevná plocha 1,45m2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: objem zásobníku 208 litrů, výška 1355mm, průměr 584mm, výhřevná plocha 1,45m2, Q=32kW, připojení voda 3/4", připojení topná voda 1", včetně topné jednotky 2,2kW, 1N-230V, 50Hz, připojení 6/4" | [15 empty] | P | 1
4 | K | Pol1 | Pojistný ventil pro topení DN 1/2"x3/4", otev.přetlak 3,5bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol2 | Kulový kohout horkovodní, přivařovací DN15, PN40, t max 200°C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol3 | Kulový kohout horkovodní, přivařovací DN20, PN40, t max 200°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol4 | Kulový kohout horkovodní, přivařovací DN32, PN40, t max 200°C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol5 | Kulový kohout, DN 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol6 | Kulový kohout, DN 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol7 | Přírubový filtr PN 25, DN 32, standardní síto (1 mm), včetně 2ks připojovacích protipřírub PN25, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol8 | Mezipřírubový zpětný ventil DN20, PN25, včetně 2ks připojovacích protipřírub PN25, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol9 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2", PN10, t max +120°C (instalace za uzávěrem DN15, PN25) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol10 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol11 | Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol12 | Teploměr o průměru 100 mm, 0-200°C, vč. návarku a jímky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol13 | Tlakoměr prům. 100mm rozsah: 0 - 1,6MPa včetně 3-cestný zkušební kohout DN15 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol14 | Návarek pro teplotní čidlo DN1/2" včetně nerezové jímky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol15 | Přírubový spoj DN32/PN25 pro připojení měřiče tepla složený z 2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu (vytvoření mezikusu pro měřič tepla) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol16 | Šroubení 3/4" (pro montáž fakturačního vodoměru) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol17 | Šroubení 3/4" | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol18 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.). DN32 | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol19 | Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.). DN65 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol20 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 35x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol21 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 35x1,5 tl. 40mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol22 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro DN 32 tl. 40mm | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol23 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro DN 65 tl. 70mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol24 | Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury tl. 40mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol25 | Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol26 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol27 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol28 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol29 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol30 | Vrtání prostupů do betonových svislých konstrukcí průměr do 100mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol31 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI120, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup svislou kcí - nehořlavé potrubí DN32 a nehořlavou izolaci | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D2 | Rozvod pro VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Č1.1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo.Čerpadlo disponuje jedním digitálním vstupem pro vzdálený start / stop čerpadla a jedním reléovým výstupem pro možnou signalizaci poruchy, Q=2,9m3/h, H=1,5m, 1N-230V, 50Hz, P=56W, DN25 závitové G 6/4", rozteč 180mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně 2ks připojovacích šroubení, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | [15 empty] | P | 1
36 | K | Č5.1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo.Čerpadlo disponuje jedním digitálním vstupem pro vzdálený start / stop čerpadla a jedním reléovým výstupem pro možnou signalizaci poruchy, Q=0,92m3/h, H=1,5m, 1N-230V, 50Hz, P=56W, DN25 závitové G 6/4", rozteč 180mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně 2ks připojovacích šroubení, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | [15 empty] | P | 1
37 | K | Č7.1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo.Čerpadlo disponuje jedním digitálním vstupem pro vzdálený start / stop čerpadla a jedním reléovým výstupem pro možnou signalizaci poruchy, Q=1,29m3/h, H=1,5m, 1N-230V, 50Hz, P=56W, DN25 závitové G 6/4", rozteč 180mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně 2ks připojovacích šroubení, 2ks těsnění a spojovacího materiálu | [15 empty] | P | 1
38 | K | RV1 | 2-cestný tlakově nezávislý regulační ventil vyvažovací ventil; DN32; dPmax=600kPa; dPmin=21,1kPa; závitové připojení; stupeň nastavení: 7,0; v setu s digitálně konfigurovatelným proporcionálním pohonem – 160/200N; 24VAC; řízení 0-10V; 5m kabel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | RV5 | 2-cestný tlakově nezávislý regulační ventil vyvažovací ventil; DN20; dPmax=600kPa; dPmin=14,7kPa; závitové připojení; stupeň nastavení: 9,0; v setu s digitálně konfigurovatelným proporcionálním pohonem – 160/200N; 24VAC; řízení 0-10V; 5m kabel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | RV7 | 2-cestný tlakově nezávislý regulační ventil vyvažovací ventil; DN25; dPmax=600kPa; dPmin=18,5kPa; závitové připojení; stupeň nastavení: 6,5; v setu s digitálně konfigurovatelným proporcionálním pohonem – 160/200N; 24VAC; řízení 0-10V; 5m kabel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | VZ1 | 2-cestný tlakově nezávislý regulační ventil vyvažovací ventil; DN15; dPmax=600kPa; dPmin=13,7kPa; závitové připojení; stupeň nastavení: 1,0; v setu s digitálně konfigurovatelným proporcionálním pohonem – 160/200N; 24VAC; řízení 0-10V; 5m kabel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | VZ7 | 2-cestný tlakově nezávislý regulační ventil vyvažovací ventil; DN15; dPmax=600kPa; dPmin=13,7kPa; závitové připojení; stupeň nastavení: 1,0; v setu s digitálně konfigurovatelným proporcionálním pohonem – 160/200N; 24VAC; řízení 0-10V; 5m kabel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol32 | Kulový kohout, DN 1" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol33 | Kulový kohout, DN 6/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol34 | Filtr hrubý DN 1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol35 | Filtr hrubý DN 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol36 | Ruční vyvažovací ventil DN20, PN25, s vypouštěním, se samotěsnícími měřícími vsuvkami, slitina mosazi odolná proti odzinkování, provozní teplota -20°C až +120°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol37 | Ruční vyvažovací ventil DN32, PN25, s vypouštěním, se samotěsnícími měřícími vsuvkami, slitina mosazi odolná proti odzinkování, provozní teplota -20°C až +120°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol10 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol38 | Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol11 | Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol39 | Šroubení 1" | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol40 | Šroubení 6/4" | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol41 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 18x1 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol42 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 28x1,5 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol43 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 42x2 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol44 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 54x2 | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol45 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 18x1 tl. 20mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol46 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 28x1,5 tl. 30mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol47 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 42x2 tl. 40mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol48 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 54x2 tl. 50mm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol24 | Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury tl. 40mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol49 | Oplechování Al plechem tl. 0,7mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol26 | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol27 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol28 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol29 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol50 | Vrtání prostupů do betonových vodorovných konstrukcí průměr do 100mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol51 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí DN25 a nehořlavou izolaci | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol52 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí DN40 a nehořlavou izolaci | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol53 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí DN50 a nehořlavou izolaci | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol54 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI120, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup svislou kcí - nehořlavé potrubí DN50 a nehořlavou izolaci | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | D3 | Rozvod pro otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol55 | Kulový kohout, DN 3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol32 | Kulový kohout, DN 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol56 | Ruční vyvažovací ventil DN15, PN25, s vypouštěním, se samotěsnícími měřícími vsuvkami, slitina mosazi odolná proti odzinkování, provozní teplota -20°C až +120°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol36 | Ruční vyvažovací ventil DN20, PN25, s vypouštěním, se samotěsnícími měřícími vsuvkami, slitina mosazi odolná proti odzinkování, provozní teplota -20°C až +120°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol57 | Ruční vyvažovací ventil DN25, PN25, s vypouštěním, se samotěsnícími měřícími vsuvkami, slitina mosazi odolná proti odzinkování, provozní teplota -20°C až +120°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol10 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol11 | Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol58 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 10/500/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol59 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 10/500/1800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol60 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 20/500/400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol61 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 20/500/800 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol62 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 20/500/1000 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol63 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/500/400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol64 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/500/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol65 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 21/500/1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol66 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/300/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol67 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 22/500/500 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol68 | Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C 33/500/800 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol69 | Trubkové otopné těleso, vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem, připojení 4xG 1/2" vnitřní, PN10, Tmax 110°C KLM 1500/600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol70 | Trubkové otopné těleso, vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem, připojení 4xG 1/2" vnitřní, PN10, Tmax 110°C KLM 700/600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol71 | Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku, přímé provedení, připojovací závit hlavice M30x1,5 | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol72 | Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku, rohové provedení, připojovací závit hlavice M30x1,5 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol73 | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, přímé provedení | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol74 | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, rohové provedení | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol75 | Termostatická hlavice v provedení antivandal, M 30x1,5 | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol76 | Nastavovací klíč pro termostatický ventil | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol77 | Konzola stěnová jednoduchá obsahuje 2 x konzolu, 2 x opěru, vruty, hmoždinky | sada | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol78 | Stojánková konzola vnitřní - universal | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol79 | Souprava pro upevnění trubkového otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol80 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 15x1 | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol41 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 18x1 | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol81 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 22x1 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol42 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 28x1,5 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol82 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 35x1,5 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol43 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním 42x2 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol83 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 15x1 tl. 20mm | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol84 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 18x1 tl. 20mm | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol85 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 22x1 tl. 20mm | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol46 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 28x1,5 tl. 30mm | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol86 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 35x1,5 tl. 30mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol47 | Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 42x2 tl. 40mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol27 | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol28 | Štítky pro označení směru proudění | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol29 | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) | kg | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol50 | Vrtání prostupů do betonových vodorovných konstrukcí průměr do 100mm | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol87 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI120, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup svislou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 15x1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol88 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI120, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup svislou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 22x1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol89 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI120, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup svislou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 28x1,5 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol90 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI120, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup svislou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 42x2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol91 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 15x1 | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol92 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 18x1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol93 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 22x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol94 | Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min. EI180, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kcí - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolaci potrubí 28x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | D4 | Společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol95 | Lehké pracovní lešení 8m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol96 | Proplachy systému topení, napuštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění | hod | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | D5 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | Pol97 | Demontáž stávajícího otopného tělesa - včetně ekologické likvidace a odvozu | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol98 | Demontáž stávajících potubních tras v objektu - včetně ekologické likvidace a odvozu | bm | 520 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258

## D.2.1 - Nakládání s dešťo...
{2fa10343-210c-4cdf-9434-d24969bf1259}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.2.1 - Nakládání s dešťovými vodami
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.2.1 - Nakládání s dešťovými vodami
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
01. - Etapa I.
Soupis:
D.2.1 - Nakládání s dešťovými vodami
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 21.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,5*3,3 |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (7,5+7,5+15)*0,8*1,0 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 133254102 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 64.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133254102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,5*3,3*3,0 |  | 64.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 58.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2*(6,5+3,3))*3,0 |  | 58.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 58.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 151101301 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301 | [15 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m | m3 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 162751113 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 44.308 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 64,35+24-44,042 |  | 44.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 44.308 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 44,308 |  | 44.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 88.076 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 44,038*2,0 |  | 88.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 44.308 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 44,308 |  | 44.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 44.042 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp retenční nádrže stáavající zeminou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,35-(6,5*3,3*0,2)-(2,2*5,3*2,3) |  | 33.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((7,5+7,5+15)*0,8*1,0)-((7,5+7,5+15)*0,8*0,55) |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.042 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (7,5+7,5+15)*0,8*0,45 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 10,8*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 42.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,5*3,3*2 |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 100*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (7,5+7,5+15)*0,8*0,1 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lože pod retenční nádrž" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,3*0,2 |  | 4.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,5+7,5+15 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 894811113R | Montáž a dodávka retenční nádrže dle výkresové dokumenace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 894812113 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 894812132 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812132 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 894812149 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812149 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 894812156 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový s teleskopickou trubkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812156 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 894812199R | Montáž a dodávka šachty ŠB dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2211 | [15 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "napojení na stávající kanalizace a jiné práce" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{b3fe3dc7-6e3e-4c29-97b8-17d77d6c446b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61989592
|  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ61989592
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28571690
|  | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900 |  |  |  | DIČ: | CZ28571690
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL_REV01_29.11.2024
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | UP v Olomouci,Křižkovského 511/8,Olomouc 77900 |  |  | Projektant: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 041703002 | Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob." | [15 empty] | P | 1
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 | [15 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 013294000 | Dílenská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod. | [15 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště | [15 empty] | P | 2
6 | K | 033103000 | Připojení energií | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/033103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000 | [15 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených. " | [15 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření | [15 empty] | P | 2
11 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí O2, RWE, CEZ atd. | [15 empty] | P | 2
13 | K | 049103000 | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem. | [15 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST