## SSZ
Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Olomouc - Laboratoř buněčných kultur, ústav patologické fyziologie
AHU.01 | VĚTRÁNÍ LABORATOŘE | [6 empty] | 0
AHU.01.001 | VZT jednotka - vzduchový výkon 3 200 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 700 Pa - 3,05 kW, 400 V - ELE ohřívač 18 kW - Výparník Qch = 15 kW (R32) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF.01.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 2 700 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 200 Pa - 1,03 kW, 400 V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.001 | Venkovní jednotka - vzduchový výkon 2 700 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 200 Pa - 1,03 kW, 400 V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.001a | Zprovoznění autorizovaným technikem | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.001b | Revize elektrického zařízení | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - 800x315 mm délka 1000 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - 800x350 mm délka 1000 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.951 | Připojovací rozhraní pro ACC 01, Modbus | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.952 | Komunikační karta pro ACC 01 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.952 | Koordinace s profesí ZTI | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.953 | Koordinace s profesí ELE | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU.01.954 | Koordinace s profesí MaR | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OST. | Ostatní náklady / Others expenses | [6 empty] | 0
999.001 | Doprava | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.003 | Zařízení staveniště | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.004 | Demontáž VZT jednotky a venkovní chl. jednotky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.005 | Ekologická likvidace a převoz odpadu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.006 | Montážní materiál | 180 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.007 | Těsnící materiál | 65 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.008 | Spojovací materiál | 18 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.009 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.010 | Koordinace profesí na stavbě | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.011 | Výrobní dokumentace | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.012 | Předávací dokumentace | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.013 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.014 | Uvedení do provozu, předání díla, školení, návody k obsluze | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.015 | Atestované měření hluku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.016 | Montážní mechanismy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.017 | Prohlídka stavby před započetím prací | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.018 | Závěrečný úklid | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | a) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém a Anglickém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
Pozn. | b) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby (pokud je stavebním úřadem požadováno)
Pozn. | c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.)
Pozn. | d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
CENA CELKEM | [7 empty] | 0