Příloha č. 4 Dokumentace – Podrobná technická specifikace pro 3. část veřejné zakázky s názvem “Záložní zdroj”.

- Předmět

  - Zadavatel požaduje zakoupení záložního zdroje pro serverovnu UMTM. Nákup se bude skládat z následujících komponent:

    - modulárního záložního zdroje s centralizovanou architekturou s možností zvýšit výkon a dobu zálohy přidáním výkonových a bateriových modulů,

    - souvisejícího nezbytného příslušenství k zapojení zařízení do serverovny zadavatele,

    - instalace záložního zdroje do serverovny zadavatele.

- Obecná ustanovení a definice pojmů

  - K veškeré funkcionalitě požadované v této Dokumentaci musí v době podání nabídky existovat oficiální dokumentace příslušných komponent nabízeného řešení, kterou je Účastník schopen na vyžádání zadavateli předložit, a která tuto funkcionalitu jednoznačně popisuje a prokazuje. Za dokumentaci se považuje i vyjádření výrobce příslušného zařízení.

  - Není-li explicitně určeno jinak, všechny požadavky této Dokumentace (včetně výkonnostních) musí být splněny v jediné provozní konfiguraci, tj. současně.

  - Není-li požadováno touto technickou specifikací jinak, všechny dodané komponenty musí být osazeny v systému. Dále musí být zalicencovány, je-li k jejich provozu nutná nebo požadovaná licence.

- Kompatibilita se stávajícím vybavením zadavatele

  - V serverovně zadavatele je současné době provozován záložní bateriový zdroj od firmy HP konfiguraci 5x HP RP12000/3UPS. Tento zdroj bude odpojen, demontován a nahrazen dodaným řešením. Pro zjištění požadavků na montáž dodaného záložního zdroje je možné domluvit návštěvu serverovny.

- Základní funkce dodaného zařízení

  - Systém bude provozován jako dostupný po síti.

  - Zadavatel požaduje plný administrátorský přístup na všechny dodané komponenty.

  - Systém musí být schopen zpracovávat plnou provozní zátěž po celou dobu záruky.

- Požadavky na zařízení

Tabulka s požadovanými vlastnostmi přepínače

| Název. | Požadavky. | Stupeň dokončení |
| --- | --- | --- |
| Typ UPS | On-line UPS (dvojitá konverze), modulární s centralizovanou architekturou s možností zvýšit výkon a dobu zálohy baterie přidáním výkonových a bateriových modulů | povinné |
| Aktuální požadovaná kapacita | 31kW / 31kVA s redundancí N+1 | ne méně než |
| Maximální možný výkon | 95kW/95kVA bez redundance nebo 80kW/80kVA s redundancí N+1 | ne méně než |
| Odolnost proti chybám | Redundance na úrovni N+1 v napájecích modulech, bateriových modulech a řídicích modulech na úrovni UPS. | povinné |
|  | Nezávislá redundance modulů - porucha jednoho modulu nesmí vést k odpojení | povinné |
| Škálovatelnost | Možnost navýšení kapacity UPS a doby zálohy baterií přidáním dalších napájecích a bateriových modulů. | povinné |
| Vyměnitelnost napájecích, bateriových a řídicích | Při výměně všech modulů by měly být v systému UPS rozpoznány automaticky bez dalšího zásahu uživatele anebo nastavení. | povinné |
| Automatický elektronický bypass | Modulární,s kapacitou na plný výkon. Decentralizované řešení není přípustné. | povinné |
| Mechanický servisní bypass | Vestavěná součást UPS s plnou kapacitou. Decentralizované řešení není přípustné | povinné |
| Připojení napájení bypassu | Možnost odděleného připojení hlavního a bypassového vstupu napájení | povinné |
| Jmenovité vstupní napětí | 380/400/415 V 3f+N (nastavitelné) | povinné |
| Jmenovité výstupní napětí | 380/400/415 V 3f+N (nastavitelné) | povinné |
| Rozsah vstupního napětí | 340-477 V při 100% zatížení; 200-477 V při 50% zatížení | rozsah - ne horší |
| Nelineární zkreslení vstupního proudu (THDI) | < 5 % při plném zatížení a bez přídavných filtrů | ne horší než |
| Kolísání výstupního napětí | ≤ 1 % při plném lineárním zatížení; ≤ 3 % při plném nelineárním zatížení | ne horší než |
| Průběh výstupního napětí | Čistá sinusová vlna | povinné |
| Vstupní účiník | 0,99 | ne méně než |
| Vstupní frekvence | 40-70 Hz | ne horší než |
| Výstupní frekvence | 50/60Hz | povinné |
| Účinnost v režimu dvojité konverze | ≥ 95 % v rozsahu zatížení od 35 % do 100 % | ne méně než |
| Střídač UPS může pracovat v podmínkách přetížení. | 60 sekund při 150% zatížení; 10 minut při 125% zatížení | ne méně než |
| Příchozí připojení | Přímé 5vodičové 3PH+N+G | povinné |
|  | Napájecí kabely lze vést z horní nebo spodní části UPS. | povinné |
| Připojení výstupů a rozvod energie | Přímé 5vodičové 3PH+N+G | povinné |
|  | Povinný vestavěný modulární inteligentní systém rozvodu energie na výstupu z UPS s možností instalace až 12 modulů rozvodu energie. | povinné |
|  | Dostupnost alespoň 2 vestavěných výstupních jističů se jmenovitým proudem alespoň 160 A s možností nastavení vypínacího proudu. | povinné |
| Složení modulů rozvodu napájení | - jeden 3f nebo tři 1f jističe (16A nebo 32A); - je připojen kabel s konektorem IEC 309; - Indikace stavu modulu pomocí LED | povinné |
| Požadavky na moduly rozvodu napájení | - beznástrojová instalace do integrovaného systému rozvodu napájení UPS; - automatická detekce v systému; - lokální a vzdálené zobrazení informací o stavu modulu. | povinné |
| Požadovaný počet a typ modulů rozvodu napájení v rámci UPS | Modul s 32A 3f jističem - 6 ks; Modul se třemi jističi 16A 1f - 4ks | povinné |
| Doba zálohy baterie při zatížení | 14 minut při zátěži 31kW včetně N+1 redundance Součástí UPS musí být další rám pro baterie, který umožnit rozšíření počtu bateriových modulů pro budoucí navýšení výkonu nad 60kW | ne méně než |
| Nabíjení baterií | Možnost nastavení nabíjecího proudu baterie. | povinné |
|  | Teplotní kompenzace nabíjecího proudu baterie. | povinné |
| Typ baterie | Bezúdržbové uzavřené olověné baterie VRLA AGM | povinné |
| Konstrukce baterie | Modulární a uživatelsky vyměnitelná baterie. Přítomnost ochranných pojistek v každém bateriovém modulu. Sledování stavu baterie na úrovňi každého modulu. | povinné |
| Monitorovací a autodiagnostické nástroje | Vestavěný monitorovací systém pro všechny komponenty UPS až na úroveň modulu s informacemi na lokálním displeji nebo přes rozhraní síťové karty. | povinné |
| Ovládací panel | Displej LCD se samostatným stavovým displejem LED a hardwarovými ovládacími tlačítky | povinné |
| Možnost vzdálené správy a ovládání | Vestavěná karta WEB/SNMP s možností uživatelské výměny za provozu. | povinné |
|  | Vestavěná karta musí podporovat tyto formáty komunikace a protokoly IPv6, SNMP v1/2/3, BACnet/IP, ModbusTCP,HTTP, Telnet/SSH, EMAIL, FTP. | povinné |
| Software a podpora OS | Součástí dodávky musí být software pro komunikaci a řízení bezpečného vypnutí těchto operačních systémů včetně virtualizačních platforem: Windows, Linux, Microsoft Hyper-V,VMware ESXi, vSAN, Dell VxRail, Nutanix, HPE SimpliVity, Cisco HyperFlex | povinné |
| Cybersecurity | Vestavěná síťová karta a její firmware musí plnit standard kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-2 | povinné |
| Monitoring | UPS je možno monitorovat v reálném čase mimo jiné také pomocí cloudové služby výrobce UPS. Monitoring je zároveň otevřen technologiím různých výrobců s podporou protokolů SNMP a ModBus TCP | povinné |
| Kompatibilita s diesel agregáty | Dostupnost funkce "soft-start" (postupné zatěžování sítě) | povinné |
|  | Možnost odpojení nabíjení baterie při provozu z generátoru | povinné |
| Ochrana proti zpětnému proudu | Integrované obvody ochrany proti zpětnému napájení | povinné |
| Možnost nouzového vypnutí | Rozhraní EPO pro připojení tlačítka nouzového zastavení provozu UPS | povinné |
| Konstrukce UPS | Formát 19" skříně | povinné |
| Hladina akustického hluku | 61 dB(A) | ne více než |
| Rozsah provozních teplot | 0-40 °C ve všech provozních režimech bez snížení jmenovitých technických charakteristik (výstupní výkon, přetížitelnost atd.). | povinné ne horší než |
| Schéma chlazení UPS | Sání vzduchu vpředu, výfuk vzadu | povinné |
| UPS splňuje mezinárodní normy bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. | EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 | povinné |
| Rozměry (VxŠxH), mm | 1991x1800x1070 (UPS,Bypass,Distribuce,Bateriové rámy) | ne více než |
| Uvedení do provozu a seřizovací práce | Oživení UPS musí být provedeno zaměstnancem pobočky výrobce zařízení se sídlem v České Republice. Výrobce musí mít v České Republice k dispozici minimálně dva zaměstnance schopné provádět oživení a opravy nabízeného zařízení. | povinné |
| Technická podpora | Výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR. Zadavatel požaduje možnost řešit závady nebo technické dotazy přímo s výrobcem UPS | povinné |

- Instalace v serverovně zadavatele

  - Dodavatel instaluje nový záložní zdroj do stávající serverovny ÚMTM (serverovna v budově LF).

  - Současně provozovaný záložní zdroj HP konfiguraci 5x HP RP12000/3UPS bude odpojen, demontován a nahrazen dodaným záložním zdrojem. Starý záložní zdroj bude zlikvidován interně v rámci UPOL.

  - Management síť zařízení bude zapojena do stávajícího přepínače CISCO 9200 přes RJ45 kabel.

  - Při instalaci nového záložního zdroje musí dodavatel minimalizovat délku výpadku serverovny. Maximální délka výpadku je do 24 hodin.

  - V serverovně zadavatele je 11 racků s výpočetní technikou. Dodaný záložní zdroj bude zabezpečovat provoz všech racků.

- Akceptační testy

  - Po dodávce a instalaci serveru požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptační testy. Testy navrhne a provede dodavatel v součinnosti se zadavatelem. Tyto testy budou minimálně zahrnovat:

    - Ověření funkcí a vlastností dodaných zařízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce vybraného dodavatele.

    - Ověření funkčnosti managementu, komunikačních protokolů a přístupových rozhraní.