Podmínky pro stavbu a připojení nového horkovodního vedení k  tepelné síti v Olomouci

Veolia Energie ČR, a.s.

Region Střední Morava

Závod distribuce a služeb

21.01.2015

# Úvod

Tento dokument stanoví základní podmínky pro projektování a stavbu horkovodního vedení v horkovodní teplené sítí v Olomouci provozované Regionem Střední Morava závodem distribuce a služeb. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny subjekty účastné na projektování, přípravě a stavbě horkovodního vedení. Jejich nedodržení může mít za následek odmítnutí připojit nové horkovodní vedení k soustavě horkovodů. Dodržení těchto podmínek však nenahrazuje povinnost projektantů, investorů a zhotovitelů staveb projednat a písemně odsouhlasit všechny stupně projektové dokumentace s odpovědnými pracovníky Veolie regionu Střední Morava.

Tento dokument nenahrazuje podmínky pro projektování a připojování předávacích stanic.

# Základní údaje horkovodní tepelné sítě v Olomouci

| Nadmořská výška zdroje | 212 | Mnm |
| --- | --- | --- |
| Provedení | PN25 | - |
| Rozevření tlakového diagramu na zdroji – maximálně | 0.4 | MPa |
| Úroveň statického tlaku na zdroji | 0.45 | MPa |
| Teplotní spád – léto | 80/50 | °C |
| Teplotní spád – zima maximálně * | 125/65 | °C |

* potrubí topná i vratná větev budou dimenzovány na maximální teplotu 125°C pro možnost akumulace tepal do vratné větve.

# Technické podmínky

- Horkovodní potrubí bude vyprojektováno a provedeno ve shodě s veškerými zákony, vyhláškami, technickými normami a jinými obecně závaznými normami.

- Horkovodní vedení bude provedeno z předizolovaného potrubí, nejlépe systému ISO+ nebo obdobného.  Potrubní systém odsouhlasí zodpovědný pracovník Veolie RSTM.

- Předizolované potrubí bude vybaveno systémem pro kontrolu vlhkosti od ISO+. Detaily propojení tohoto systému do tepelné sítě upřesní pracovník Veolie RSTM.

- Podél horkovodního vedení budou přiloženy komunikační kabely 2 x TCEPKPFLE 10x0,8.  Tyto kabely budou propojeny v rozvaděčové skříni MIS 1b umístěné v nové výměníkové stanici. Opačné konce kabelů budou napojeny na stávající kabel v místě napojení nového horkovodního vedení na stávající potrubí.

- Horkovodní potrubí a všechny jeho prvky budou provedeny minimálně v tlakové úrovní PN 25, použití nižší tlakové úrovně PN16 (zpravidla pouze u potrubí) musí být projednáno a odsouhlaseno pracovníkem Veolie RSTM.

- Nové horkovodní vedení musí být vedeno přednostně volným terénem, pod vozovkou, chodníky, parkovišti a podobně může být vedeno jen pokud nelze jinak. Pokud nelze jinak a vedení je uloženo pod komunikacemi, pak preferujeme rozebíratelný povrch komunikace (např. zámkovou dlažbu, jejíž podkladové vrstvy nesmí být tvořeny litými tuhnoucími materiály, zejména beton, živice apod.).

- Šachtice uzavíracích a jiných armatur budou přednostně umístěny do voleného terénu (zeleně), to je mimo komunikace, parkoviště apod.

- Uzavírací poklopy na šachticích budou výhradně plastové (Hermelock), výjimkou mhou být pouze poklopy malého rozměru a hmotnosti (do 15Kg).

- Ochranné pásmo horkovodního vedení je 2,5 m od půdorysné hrany potrubí. V tomto pásu nesmí být umístěny žádné stavby či jiné trvalé objekty. Nesmí zde být vysazena trvalá zeleň. Potrubí zejména nesmí být vedeno pod budovami, přístup ke kontrolám a opravám potrubí nesmí být zamezen např. zabetonováním či jiným obdobným způsobem.

- Pokud to technické podmínky dovolí bude napojení na stávající horkovodní vedení provedeno navrtávkou potrubí za jeho provozu pod tlakem .

- Za odbočkou nového vedení ze stávajícího vedení nebo před vstupem do zásobovaného objektu budou osazeny uzavírací armatury.

- Veškeré prvky potrubí (armatury, odvzdušnění, odvodnění apod.) budou předizolovaného provedení nebo celonerezové.

- Prostupy horkovodního potrubí stěnami objektů bude provedeno s utěsněním proti pronikání vody a vlhkosti. Vyhrazujeme si právo odsouhlasit provedení prostupů v projektové dokumentaci.

- Předizolované potrubí po vstupu do objektu musí být ukončeno přechodem na klasické nejméně 150 mm nad úrovní podlahy. V případě nutnosti umístění vypouštění do jímky pod úrovní podlahy musí být vše pod úrovní 150 mm nad podlahou v předizolovaném provedení nebo celonerezovém provedení.

- Vstupuje-li předizolované potrubí do objektu nad úrovní podlahy musí být vzdálenost přechodu předizolovaného potrubí na klasické minimálně 150 mm od vnitřní stěny objektu.

- Nové horkovodní potrubí musí být vedeno ve spádu, v nejvyšším místě musí být opatřeno odvzdušněním a v nejnižším místě vypouštěním (umístění a provedení vypouštění musí být vždy odsouhlaseno pracovníkem Veolie RSTM).

- U předizolovaného potrubí požadujeme provedení 100% rentgenů – kontroly svarů, u klasického provedení pak 30% rentgenů – kontroly svarů.

- Bude-li nová výměníková stanice vybavena systémem pro doplňování sekundárního okruhu vodou z primární sítě pak doplňovací potrubí musí být vybaveno impulsním vodoměrem a musí být napojeno za fakturačním měřidlem tepla z pohledu proudění média.

- Pro měřiče tepla instalované na nové horkovodní vedení musí být připraveny měřicí úseky v délce 10xDN před měřičem a 5xDN za měřičem. Vlastní měřiče vždy dodá Veolia. Vyhrazujeme si právo odsouhlasit provedení měřicí tratě v projektové realizační dokumentaci.

- Pro potřeby měřiče tepla požadujeme v řídícím rozvaděči výměníkové stanice instalovat dva kusy jističe 1F 6A – plombovatelný.

# Ostatní podmínky

- Veolia RSTM musí písemně odsouhlasit všechny stupně projektové dokumentace

- Veolia RSTM si vyhrazuje právo kontrolovat průběh stavby a případně doporučit investorovi zastavení stavby pokud k tomu budou závažné důvody.

- V případě napojení nového horkovodního vedení na stávající potrubí klasickým způsobem, který vyžaduje odstávku a vypuštění stávajícího potrubí realizátor oznámí termín požadované odstávky písemně nejméně 35 dnů předem. Veolia odsouhlasí termín, případně navrhne jiný. Upozorňujeme, že odstávky v době topné sezóny jsou přípustné jen velmi výjimečně.

- Plánované zahájení provozu nového horkovodního vedení je nutno nahlásit Veolii nejméně 60 dnů předem pro zajištění fakturačního měření.

- Změny v průběhu stavby oproti Veolií odsouhlasené projektové realizační dokumentaci mohou být provedeny jen s písemným souhlasem Veolia RSTM.

# Maximální požadovaný výkon výměníku musí být dosažen při parametrech:

- minimální tlaková diference horkovodu 0,1MPa,

- vstupní teplota média 120° C,

- výstupní teplota média 65° C

Další údaje:

- Jmenovitý teplotní spád:			zima 900 - 125	 / 650C dle venkovní teploty

léto  80 / 500C

- Nejnižší teplota venkovního vzduchu:	te = -15 0C

- Střední teplota venkovního vzduchu:

-	v topném období:	te =  3.9 0C

-	roční:			ter = 8.4 0C

- Délka topného období pro tem  = 130C		235 dnů

# Dokumentace

Investor stavby nového tepelného vedení předá zástupci Veolie RSTM, závod distribuce a služeb minimálně v jednom vyhotovení následující dokumentaci:

- Projekt skutečného provedení stavby, který bude obsahovat minimálně:

  - Technickou zprávu

  - Situační výkres v měřítku 1:500 až 1:1000

  - Podélný profil

  - Vzorové příčné řezy potrubním vedením, šachticemi chráničkami apod.

  - Detail napojení na hlavní řád

  - Detail prostupů potrubí do budov

  - Kladečský plán

  - Přesné zakreslení instalace dilatačních podušek (může být součástí kladečského plánu)

- Návrh provozního řádu.

- Geodetické zaměřeni, 1x v papírové podobě a 1x digitálně ve formátu dgn.

- Vyjádření k inženýrským sítím

- Výpis z katastru nemovitostí

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy

- Doklady o projednání s Objednatelem a Veolií v průběhu přípravy a realizace stavby.

- Doklad o osvědčení k montáži předizolovaných potrubních systémů

- Doklady o osvědčení svářečů.

- Zápis o předání a převzetí stavby horkovodního vedení včelně soupisu vad a nedodělků

- Kopii stavebního povolení

- Kopii kolaudačního rozhodnutí

- Datovou komunikační síť

- Stavební část výkresy

- Soupis komponentů, které nejsou součástí dodávky potrubí např. kompenzátorů, armatur apod., s uvedením technické specifikace pro možnost objednání při jejich nutné výměně (může být součástí např. kladečského plánu)

- Fotodokumentace průběhu stavby (digitální formát)

- Schéma označení svarů na potrubí (může být součástí např. kladečského plánu)

- Geometrické plány na VB

- Geodetické zaměření připoložených kabelů, optochrániček

- Svařovací postupy

- Atesty použitých materiálů - potrubí, armatury, jímky, čerpadla, výměníky. teploměry, manometry, vodoměry, pojistně ventily, stavební materiály, poklopy,...

- Doklad o likvidaci nadbytečného odpadu

- Protokol o zkoušce alarmsystému

- Protokol o tlakové zkoušce a proplachu díla

- Protokol o připravenosti horkovodu do provozu a Souhlas zhotovitele s předčasným užíváním stavby

Jednotlivá kompletní paré dokumentace skutečného provedení budou uložena nebo svázána v označeném šanonu nebo deskách na přední a hřbetní straně budou uvedeny údaje: -název stavby, umístění stavby (např. ulice, město, adresa, název areálu), datum ukončení realizace (měsíc/rok), jméno dodavatele.

Veškerá dokumentace bude v písemné a případně také v elektronické podobě na CD. Pro elektronickou podobu platí následující zásady:

- texty ve formátu MS WORD - *.doc

- tabulky a číselné údaje ve formáru MS Excel - *-xls

- výkresová dokumentace ve formátu CAD 2000 a 2004 - *.dwg

- fotodokumentace ve formátu *.jpg

Veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

Bez předání výše uvedené dokumentace nelze připustit zahájení provozu nového horkovodního vedení.