Všeobecné podmínky napojení  horkovodní předávací stanice

Veolia Energie ČR, a.s.

Region Střední Morava

Závod Distribuce a služby

09.05.2017

# Při projektování horkovodní předávací stanice doporučujeme dodržet tyto podmínky:

- Parametry primární horké vody:

zima 125/60°C

léto 80/50°C,

PN25

- Projektovou dokumentaci včetně měření tepla odsouhlasit s dodavatelem tepla

- Pro instalaci měřiče tepla dodržet uvedené parametry:

- Před a za průtokoměrnou částí měření tepla dodržet uklidňovací délky:

před měřením  min.	5 D

za měřením min. 		3 D

- Osadit uzavírací armatury tak, aby bylo možno provádět výměnu měření tepla bez vypouštění velkého množství vody.

- Návarek G1/2 pro čidlo teploty umístit do potrubí vratné horké vody za uklidňovací délku měřiče tepla (3 D).

- Návarek G1/2 pro čidlo teploty do vstupního potrubí horké vody umístit před vstupem do výměníku tepla.

- Pro měření tepla musí být v el. rozvaděči navrženy dva samostatné plombovatelné jističe v poloze zapnuto(1F 6A)  označené „měření tepla“.

- Provést instalaci napájecího kabelu 230V sloužícího pouze pro napájení měřiče tepla. Kabel pro napájení měřiče tepla ukončit v blízkosti místa osazení měřiče tepla ve vhodné elektroinstalační krabici(např. typ Acidur).

- V PS instalovat oběhová čerpadla Grundfos - pro oběh topné vody elektronicky regulovaná.

- Na HV potrubí v PS budou instalovány regulační armatury Siemens, nebo LDM s elektrohydraulickými pohony.

- Na HV potrubí mohou být použity navařovací, nebo přírubové armatury. Nesmí být použity závitové armatury.

- Přívodní potrubí k expanzomatu musí být vybaveno sestavou armatur pro jednoduché odstavení z provozu a vypuštění (pro provádění pravidelných revizních kontrol expanzomatu)

- Regulátor diferenčního tlaku osadit v kompaktní předávací stanici do vratného horkovodního potrubí. (dif. tlak udržovat na hodnotě 100 kPa).

- Na vstupech primárních a sekundárních rozvodů je nutné umístit filtry pro zachytávání nečistot. Pro jednoduché čištění osadit  před a za filtry  uzavírací armatury.

- Napojení studené vody musí být provedeno v souladu s ČSN 06 08 30 čl. 8 Zabezpečovací zařízení ohřívačů teplé vody.

- Tepelné izolace předávací stanice musí být provedeny v souladu s platnou legislativou.

- Souhlasíme s napojením doplňovacího potrubí z horkovodního řadu Veolia Energie ČR, a.s. za těchto podmínek:

- Potrubí bude napojeno z vratné větve HV za měřičem průtoku tepla

- Pro měření spotřebované doplňovací vody do systému bude použito metrologicky ověřeného vodoměru s impulzním výstupem (Qn=1,5m3/h, 90°C).

- Doplňovací potrubí musí být osazeno zpětnou klapkou a uzavíracími armaturami pro případnou jednoduchou montáž a demontáž vodoměru.

- V případě požadavku na provozování předávací stanice Veolia Energií ČR, a.s. požadujeme, bude-li to možné, zajistit  samostatný vchod do objektu předávací stanice z vnější strany budovy nebo předání všech potřebných klíčů a neomezený vstup do předávací stanice.

- V případě požadavku na odkup a následné provozování předávací stanice Veolia Energií ČR, a.s.  požadujeme navrhnout regulační a řídicí systém předávací stanice v souladu s našimi standardy (Johnson Controls, TECO). Aplikační software + patřičná SW hesla budou součástí odkupovaného zařízení.

- Při poruše řídícího  a regulačního systému musí být možnost provozovat stanici v ručním provozu.

- Rozvaděče el.+ MaR budou vybaveny přepěťovými ochranami SALTEK dle projekčních pravidel.

- Bude-li součástí odkupu komunikační kabel, požadujeme jeho ukončení a  uzemnění ve skříni MIS 1b.

- Po prvotním proměření komunikačního kabelu požadujeme vystavení  PROTOKOLU O MĚŘENÍ  PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ. ( izolační stavy , odpor vodičů počet žil …… )

- Projektovou dokumentaci pak požadujeme prokazatelně vzájemně odsouhlasit pro všechny její stupně.

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení  požadujeme v počtu 3 ks a jedno CD (DVD) v digitální formě,

- Od vyhrazených tlakových nádob je nutno dodat pasporty, výchozí revize a první provozní revize.

- Od elektrické instalace je nutné dodat projektovou dokumentaci a výchozí revizi s určením prostředí.