Krajská hygienická stanice OLK se sídlem v Olomouci

Mgr. Jana Marvánková

Wolkerova 74/6

779 00 Olomouc

Ve Valašském Meziříčí 20. 04. 2023

Doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení „PF UPOL – Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1“ na pozemcích parc. č. st.1501, 94/71, 94/74, k. ú. Olomouc-město, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 619 89 592.

Na základě obdržené Výzvy č.j.  KHSOC/10065/2023/OC/HP ze dne 30. 03. 2023 (dále jen „Výzva“) od Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) k naší žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební    řízení „PF UPOL – Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1“ na pozemcích parc. č. st.1501, 94/71, 94/74, k. ú. Olomouc-město, zasíláme požadované doplnění a požadované podklady:

1. S odkazem na požadavky § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb. a ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště, ve spojení s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., předložit světelně technickou studii umělého osvětlení na všech pracovních místech dokladující dodržení normových hodnot.

Doloženy Protokoly o provedených výpočtech umělého osvětlení na všech pracovních místech.

2. S odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., doložit počet zaměstnanců, kteří budou pracovat v jednotlivých řešených částech objektu (např. počet zaměstnanců v knihkupectví, v kancelářích, počet zaměstnanců údržby využívající šatny v 1.PP apod.)

Počty osob doplněny v bodě  B.2.3 Souhrnné technické zprávy 2022-45.1_DSP-0_02 Souhrnná technická zprava_F1&ÚnikR1.

3. S odkazem na požadavky na § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., doložit, kde mají zaměstnanci údržby zřízena pomocná zařízení pro zaměstnance řešená v souladu s uvedenou legislativou (např. denní místnost vybavenou umyvadlem i dřezem, zařízením pro ohřívání a uchování jídla apod.) a denní místnost pro zaměstnance knihkupectví řešit v souladu s uvedenou legislativou (např. vybavit denní místnost umyvadlem i dřezem apod.).

Denní místnost pro zaměstnance údržby vybavená umyvadlem i dřezem je pod číselným označením 0.64. Denní místnosti pracovníků údržby a zaměstnanců knihkupectví řešena dle požadavku legislativy. Doplněno ve výkresové části dokumentace:

- Půdorys 1.PP – nový stav – osy D-K/4-6, číslo výkresu 2022_45-D.1.1_06

- Půdorys 1.PP – nový stav – osy A-D/3-6, číslo výkresu 2022_45-D.1.1_05

4. S odkazem na požadavky § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., řešit sanitární zařízení pro zaměstnance v souladu s uvedenou legislativou (např. zřídit samostatné záchodové předsíně před místností se záchody v šatnách v 1.PP apod.).

Dle výše uvedeného požadavku doplněno ve výkresové části dokumentace. Zřízeny samostatné záchodové předsíně před místností se záchody v šatnách v 1. PP viz upravená výkresová dokumentace:

- Půdorys 1.PP – nový stav – osy D-F/1-2, číslo výkresu 2022_45-D.1.1_07

5. S odkazem na požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 10 a § 53 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., předložit bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí, v případě používání žíravých látek, vybavit prostory, kde bude s žíravými látkami nakládáno, umyvadlem s tekoucí pitnou vodou s možností výplachu oka.

Není předmětem řešení. V rámci stavebních úprav nevzniknou místnosti, ve kterých budou nově uskladňovány chemické úklidové prostředky či směsi, jelikož k takovému to uskladnění budou využívány stávající prostory úklidových místností, které splňují legislativní a hygienické požadavky, a které jsou k tomuto přímo určeny. V nové místnosti pod číselným označením 0.76 budou uskladněny pouze smetáky, mopy s kbelíky na úklid, hadry atd.  Chemické prostředky a jejich směsi zde uskladněny nebudou.

6. S odkazem na požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s požadavky § 41 a § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., doložit projekt vzduchotechniky (textová i výkresová část) dokladující větrání a zajištění dostatečné výměny vzduchu ve všech řešených prostorách bez možnosti přirozeného větrání.

Doplněn projekt vzduchotechniky (textová i výkresová část) dokladující větrání a zajištění dostatečné výměny vzduchu ve všech řešených prostorách bez možnosti přirozeného větrání.

(Název stavby: PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, arch. č. 2022_45, D.1.4.2., generální projektant: RV projekt s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Jan Valenta, datum 02/2023, stupeň: DSP).

S ohledem na požadavky dalších dotčených subjektů došlo doplnění projektové dokumentace o únikové schodiště, které bude nově vybudováno dle požadavku požárně bezpečnostního řešení. Únikové schodiště bude tvořeno ocelovou montovanou konstrukcí. Na tuto nosnou konstrukci bude kotveno opláštění z tahokovu. Zastřešení bude provedeno z profilovaného plechu s kotvením k ocelovým vaznicím. Plocha na terénu bude provedena ze zámkové dlažby a bude navazovat na zpevněnou plochu navrhovanou ve fázi 1. V obvodovém plášti budou provedeny nové otvory pro únikové dveře. Tyto budou s požadovanou požární odolností.

V případě dalších požadavků či otázek k doplněné dokumentaci se na mě kdykoliv obraťte: Email: kristek@rvprojekt.cz; tel.:724 501 586.

Přílohy: Upravena dokumentace pro DSP

Ing. Petr Křístek