## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | VĚTRÁNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘE V BUDOVĚ TÚ LF UP V OLOMOUCI | [5 empty] | Část: | D.4.c. VZDUCHOTECHNIKA,
Zakázka: |  | 250413 |  | Umístění: | Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Ing. Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Luděk Kulczycki
Datum: |  | 23/04/2025
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | VĚTRÁNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘE V BUDOVĚ TÚ LF UP V OLOMOUCI |  |  | URS2025/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35386 | 3.6 | 0
D.4.c. VZDUCHOTECHNIKA,
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35386 | 3.6 | 0
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Větrací rekuper jednotka stojatá Duplex 3500 Multi Eco-V/51/0 P=O=3400 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Přívod " uzavírací klapka, filtrace M5 , rekuperace/by-pass/ cirkulace/, el.. ohřívač/ reverzní výměník chlazení/ohřev, ventilátor EC, . Odvod: " , filtrace G4, (rekuperace, by-pass/cirkulace), ventilátor EC ,. Včetně řídícího systému aMotion, vzdáleného ovladače, aDot a ethernet připojení
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž větrací jednotky | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.004 | Tlumič hluku TUNE-S-100/110-630-400-1000 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.005 | Tlumič hluku TUNE-S-100/110-630-500-1000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.006 | Tlumič hluku TUNE-S-100/60-800-500-1000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.007 | Tlumič hluku TUNE-S-100/60-800-500-800 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.012 | Regulační klapka RKM 500x315-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.013 | Regulační klapka RKM 500x400-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.014 | Regulační klapka RKM 630x315-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.015 | Regulační klapka RKM 800x315-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.018 | Vyústka jednořadá s regulací VNM 14A 820x320 - R1 TPM 015/01 | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 1.020 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-3600 mm Přívod 1000 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/3600 FB/PMS-8AL/LGO, ČÍSLO: NA251253, www.prihoda.com, consultant@prihoda.com Jan Slabý tel.: 606 577 889
|  |  | S | 11 | 1.021 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-8500 mm Přívod 2400 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/8500 FB/PMS-8AL/LGO, ČÍSLO: NA251253, www.prihoda.com, consultant@prihoda.com Jan Slabý tel.: 606 577 889
|  |  | S | 12 | 1.022 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-11000 mm Přívod 1700 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/11000 FB/PMS-8AL/LGO, ČÍSLO: NA251253, www.prihoda.com, consultant@prihoda.com Jan Slabý tel.: 606 577 889
|  |  | S | 13 | 1.023 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-12300 mm Přívod 1700 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/12300 FB/PMS-8AL/LGO, ČÍSLO: NA251253, www.prihoda.com, consultant@prihoda.com Jan Slabý tel.: 606 577 889
|  |  | S | 14 | 1.025 | Protidešťová žaluzie PDZM 70 500x560 .121 TPM 079/10 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 1.026 | Protidešťová žaluzie PDZM 70 800x500 .121 TPM 079/10 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 16 | 1.100M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B0 | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) Kondenzařní jednotka |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.030 | Kondenzační jednotka UUD3.U30 (400V) vel. 42 Qch/Qt= 12,1/13,5 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
400 V, Pch/Pt=3,14/3,29 kW ŠxVxHL = 950 x 1380 x 330 mm, 87,5kg
|  |  | S | 2 | 1.0341 | Řídící box KM113.27U vč. plastového boxu s krytím IP65 a čedel teploty chladiva | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.032 | Modul omezení výkonu MOV-UU | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.046 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 9,52/15,88 iz (10x1/16x1 iz) | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.047 | Doplnění chladiva R 410A (40g/m) nad 7,5 m potrubí | 0.1 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
40x2,5=100 g = 0,1 kg
|  |  | S | 6 | 1.048 | Rám pod kondenzační jednotku | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 02B0 | Monráž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, odzkoučení. | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B1 | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 751510013 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2 | 9.5 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 751510014 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2 | 49 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 751510015 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2 | 2 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 096 | O |  | HSV | ruzne dokoncujici prace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 3.6 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | 2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00187 | 1.8 | 21
|  |  | P | 2 | 617452201 | Vnitřní omítka stěn šachet čtyř a vícehranných hlazená ocelovým hladítkem | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05219 |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 45.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 65 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 46.100M | Montáž | 0.25 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 20 | O |  | MON | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 20.004 | Tepelná iz. kaučukovým izolačním pásem s povrch. úpravou ALU : K-Flex DOCT KRAFT 12 SAMOLEPÍCÍ | 46 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Izolováno potrubí přívodu a odvodu od jednotky po poslední tlumič hluku včetně
|  |  | S | 2 | 20.004 | Tepelná iz. kaučukovým izolačním pásem s povrch. úpravou ALU : K-Flex DOCT KRAFT 20 SAMOLEPÍCÍ | 38 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Izolováno potrubí sání a výfuku od protidešťové žaluzie po pružnou manžetu na vzt jedotce
|  |  | P | 3 | 20 | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14136 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955002 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m | 76 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00186 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony (budova) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.003 | Zaregulování průtoků vzt | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 50.004 | Zkoušky zařízení VZT | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
|  |  | S | 3 | 50.005 | Revize elektro | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 50.008 | Úprava (výpln stávajících balkonových dveří výplněmi pro montáž protidešťových žaluzií sání a výfuku | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
sání a výfuku
|  |  | S | 5 | 50.010 | Elektroinstalační práce a MaR pro ovládání větrání jebotlivých laboratoří | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | VĚTRÁNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘE V BUDOVĚ TÚ LF UP V OLOMOUCI |  |  | URS2025/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35386 | 3.6 | 0
D.4.c. VZDUCHOTECHNIKA,
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35386 | 3.6 | 0
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Větrací rekuperační jednotka stojatá P=O=3400 m3/h / 400 Pa pro umístění v interiéru | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Přívod " uzavírací klapka, filtrace M5 , rekuperace/by-pass/ cirkulace/, el.. ohřívač/ reverzní výměník chlazení/ohřev, ventilátor EC, . Odvod: " , filtrace G4, (rekuperace, by-pass/cirkulace), ventilátor EC ,. Včetně řídícího systému, vzdáleného ovladače a ethernet připojení
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž větrací jednotky | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.004 | Tlumič hluku TUNE-S-100/110-630-400-1000 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.005 | Tlumič hluku TUNE-S-100/110-630-500-1000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.006 | Tlumič hluku TUNE-S-100/60-800-500-1000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.007 | Tlumič hluku TUNE-S-100/60-800-500-800 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.012 | Regulační klapka RKM 500x315-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.013 | Regulační klapka RKM 500x400-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.014 | Regulační klapka RKM 630x315-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.015 | Regulační klapka RKM 800x315-.57 TPM 009/00 servopohon 24 V SR s plynulou regulací polohy | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.018 | Vyústka jednořadá s regulací VNM 14A 820x320 - R1 TPM 015/01 | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 1.020 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-3600 mm Přívod 1000 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/3600 FB/PMS-8AL/LGO
|  |  | S | 11 | 1.021 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-8500 mm Přívod 2400 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/8500 FB/PMS-8AL/LGO
|  |  | S | 12 | 1.022 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-11000 mm Přívod 1700 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/11000 FB/PMS-8AL/LGO
|  |  | S | 13 | 1.023 | Textilní vyústka půlkruhová 1/2 500-12300 mm Přívod 1700 m3/h | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
H500/12300 FB/PMS-8AL/LGO
|  |  | S | 14 | 1.025 | Protidešťová žaluzie PDZM 70 500x560 .121 TPM 079/10 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 1.026 | Protidešťová žaluzie PDZM 70 800x500 .121 TPM 079/10 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 16 | 1.100M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B0 | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) Kondenzařní jednotka |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.030 | Kondenzační jednotka (400V) vel. 42 Qch/Qt= 12,1/13,5 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
400 V, Pch/Pt=3,14/3,29 kW ŠxVxHL = 950 x 1380 x 330 mm, 87,5kg
|  |  | S | 2 | 1.0341 | Řídící box vč. plastového boxu s krytím IP65 a čidel teploty chladiva | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.032 | Modul omezení výkonu | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.046 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 9,52/15,88 iz (10x1/16x1 iz) | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.047 | Doplnění chladiva R 410A (40g/m) nad 7,5 m potrubí | 0.1 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
40x2,5=100 g = 0,1 kg
|  |  | S | 6 | 1.048 | Rám pod kondenzační jednotku | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 02B0 | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, odzkoušení. | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B1 | O |  | MON | Z1 Laboratoř (3.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 751510013 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2 | 9.5 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 751510014 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2 | 49 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 751510015 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2 | 2 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 1.150M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 096 | O |  | HSV | ruzne dokoncujici prace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 3.6 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | 2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00187 | 1.8 | 21
|  |  | P | 2 | 617452201 | Vnitřní omítka stěn šachet čtyř a vícehranných hlazená ocelovým hladítkem | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05219 |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 45.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 65 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 46.100M | Montáž | 0.25 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 20 | O |  | MON | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 20.004 | Tepelná iz. kaučukovým izolačním pásem s povrch. úpravou ALU : samolepící | 46 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Izolováno potrubí přívodu a odvodu od jednotky po poslední tlumič hluku včetně
|  |  | S | 2 | 20.004 | Tepelná iz. kaučukovým izolačním pásem s povrch. úpravou ALU : SAMOLEPÍCÍ | 38 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Izolováno potrubí sání a výfuku od protidešťové žaluzie po pružnou manžetu na vzt jednotce
|  |  | P | 3 | 20 | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14136 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955002 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m | 76 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00186 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony (budova) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.003 | Zaregulování průtoků vzt | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 50.004 | Zkoušky zařízení VZT | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
|  |  | S | 3 | 50.005 | Revize elektro | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 50.008 | Úprava (výpln stávajících balkonových dveří výplněmi pro montáž protidešťových žaluzií sání a výfuku | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
sání a výfuku
|  |  | S | 5 | 50.010 | Elektroinstalační práce a MaR pro ovládání větrání jebotlivých laboratoří | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21