PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	VTP UP - blok D

Místo:	parc.č. st. 1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6 , 409/8 , 94/71, 94/85,   k.ú. Olomouc-město

Kraj:				Olomoucký

Stupeň PD:			studie - investiční záměr stavby

Datum:				02/ 2016

Zadavatel:	                    	Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/7, 779 00 Olomouc

IČ: 61989592

Autor:				Ing.arch. Jan Polách        autorizace ČKA 00231

Ing. Robert Bravenec       autorizace ČKAIT 1301711

Zhotovitel:

obchodní firma 	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

sídlo	Mahlerova 15, 77200 Olomouc, CZ

IČ 	25870092

DIČ  	CZ25870092

tel.fax. 	585 225 509

e-mail	atelierpb@atelierpb.cz

www	atelierpb.cz

autor	Ing. arch. Jan Polách  		....................................

Ing. Robert Bravenec  		....................................

Ing. arch. Helena Špinlerová	…………………………

ÚČEL INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Účelem dokumentace je vypracování investičního záměru pro realizaci bloku D VTP UP Olomouc s cílem prověření možností částečného využití stávajícího polyfunkčního objektu a novostavby v určeném místě, zmapování podmínek daných územním plánem, rozlivovým územím blízké řeky Moravy a v neposlední řádě reálností stavebního programu v plošných a objemových ukazatelích.

Zadavatelem investičního záměru je Univerzita Palackého v Olomouci a provozovatelem budoucí stavby bude VTP UP Olomouc.

Kapacity navrhované stavby byly stanoveny na základě předloženého stavebního programu provozovatele, návrh dispozičního řešení byl projednán a schválen objednatelem i provozovatelem budoucí stavby.

# ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, STAVEBNÍ POZEMEK,

# MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Řešená lokalita pro umístění VTP UP - blok D je situována na zastavěné ploše objektem č.p. 1131,8a tř. 17. listopadu a sousedních pozemcích v katastrálním území Olomouc - město, v širší centrální zóně města .

Parcely dotčených pozemků k.ú. Olomouc - město  pro výstavbu stavebního objektu VTP UP - blok D:

st. 1656	zastavěná plocha a nádvoří	výměra:  3 857 m2 	vlastník:  UP Olomouc

409/1 		ostatní plocha 			výměra:  1 256 m2  	vlastník:  UP Olomouc

409/2 		ostatní plocha 			výměra:     478 m2  	vlastník:  UP Olomouc

409/4 		ostatní plocha 			výměra:       81 m2  	vlastník:  UP Olomouc

409/5 		ostatní plocha 			výměra:         3 m2  	vlastník:  UP Olomouc

409/6 		ostatní plocha 			výměra:       88 m2  	vlastník:  UP Olomouc

409/8 		ostatní plocha 			výměra:       86 m2  	vlastník:  UP Olomouc

94/71 		ostatní plocha 			výměra:  9 425 m2  	vlastník:  UP Olomouc

94/85 		ostatní plocha 			výměra:     132 m2  	vlastník:  UP Olomouc

Parcely jsou v majetku zadavatele - Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc. Způsob ochrany nemovitostí: památkově chráněné území

Pro výstavbu objektu, přístupové komunikace vozidlové a pěší a napojení objektu na inženýrské sítě  jsou dotčeny parcely v k.ú. Olomouc-město:

st. 1503	zastavěná plocha a nádvoří	výměra:        40  m2 	vlastník:  ČEZ Distribuce a.s.

st. 1657	zastavěná plocha a nádvoří	výměra:      332  m2 	vlastník:  Olomoucký kraj

409/9 		ostatní plocha			výměra:        72 m2  	vlastník: Olomoucký kraj

409/10 		ostatní plocha			výměra:      111 m2  	vlastník: Olomoucký kraj

94/78 		ostatní plocha		výměra:     666 m2  	vlastník:  Statutární město Olomouc

94/86 		ostatní plocha		výměra:         8 m2  	vlastník:  Statutární město Olomouc

94/101 		ostatní plocha		výměra:  1 115 m2  	vlastník:  TJ Lodní Sporty Olomouc

Způsob ochrany nemovitostí: památkově chráněné území

# INFORMACE O LOKALITĚ Z HLEDISKA PODMÍNEK ÚZEMNÍHO PLÁNU

Řešené území  je v územním plánu označeno:

02/052S 	Význam: 		plochy stabilizované v zastavěném území

Využití: 			plochy veřejného vybavení

Výměra: 		6.17 ha

Max. výška zástavby:	19/23

Zastavěnost: 		-

Struktura zástavby: 	soliterní typ

Min. podíl zeleně: 	-

Zpřesnění podmínek využití: 	-

Závěr:

Prostorové a hmotové vztahy - dodržení podmínek daných ÚPD:

Návrh a umístění objektu  je v souladu s ÚPnSÚ Olomouc a splňuje požadované a předepsané regulativy a požadavky na stavby v území 02/052S jako je max. výška zástavby 19/23 m, tj. 5 nadzemní podlaží s 6. ustoupeným podlažím ve vztahu k veřejnému prostranství.

V územním plánu je stanovená maximální výška stanovená obecně takto: "maximální výška zástavby udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální výška římsy nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 45°", to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby nebo v případě ztížených terénních podmínek (viz příklad E obr. D.167 odůvodnění Územního plánu) v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby orientovanému k nejbližšímu veřejnému prostranství." K tomu dále platí, že "podél městských tříd je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky významné poloze (např. na nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení maximální výšky zástavby lokálními dominantami do výšky o 1/5 vyšší než je maximální výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně nad 1/5 půdorysu."

Z uvedeného vyplývá, že výška budovy je vždy vztahována  k veřejnému prostranství, k němuž se budova obrací svou nejvýznamnější fasádou (ve smyslu architektonického řešení, dominantního přístupu, apod.) Vzhledem k tomu, že tř. Kosmonautů je v územním plánu definována jako městská třída, je žádoucí, aby hlavní přístup do budovy byl řešen městotvotným způsobem (tedy bez dramatických výškových rozdílů, architektonickým zdůrazněným průčelí, apod.) právě z této třídy - pak by bylo možné využít možnosti vztahovat výšku stavby k úrovni  třídy Kosmonautů, a to včetně možnosti lokální dominanty.

Možné řešení však uvedenou podmínku nesplňuje vzhledem k tomu, že ze strany třídy Kosmonautů je přistavěn objekt ubytovny ve vlastnictví Olomouckého kraje. Vedení příslušného odboru KÚ však rezolutně nesouhlasí s možnou demolicí objektu, který je plně využíván a je na něj čerpána dotace.

Charakterem provozu navrhovaný objekt odpovídá požadovanému využití jako plochy veřejného vybavení, laboratoře, kanceláře, restaurace, občerstvení a souvisejících služeb vhodně doplňují strukturu stávající vybavenosti v lokalitě v návaznosti na rozsáhlý areál UP Olomouc .

Hmotovou kompozicí a měřítkem je navrhovaný objekt úměrný stávající okolní výstavbě  a respektuje navržená veřejná prostranství dle UPnSÚ i organizaci dopravy.

# INFORMACE O LOKALITĚ Z HLEDISKA PODMÍNEK ZAKLÁDÁNÍ

Celková stručná charakteristika širší zájmové oblasti

Zájmové území leží ve městě Olomouc, ulice tř. Kosmonautů, nedaleko kampusu Univerzity Palackého a budovy Přírodovědecké a Právnické fakulty UP. Z východu je území ohraničeno tokem řeky Moravy.

Stručná geomorfologická charakteristika

Z geomorfologického hlediska patří širší okolí zájmového území do provincie Západní Karpaty, subprovincie VIII vněkarpatská sníženina, oblasti VIIIA Západní vněkarpatská sníženina, celku VIIIA-3 Hornomoravský úval, podcelku VIIIA-3B Středomoravská niva. Středomoravská niva je široká náplavová rovina podél řeky Moravy a dolní Bečvy o rozloze 415 km2, se střední výškou 206,1 m n. m., středním sklonem 0º 22´ (Demek 1987). Skládá se ze čtvrtohorních fluviálních sedimentů – spodní štěrkopísčité souvrství a svrchní souvrství písčitých hlín a hlinitých písků.

Stručná geologická charakteristika

Území města Olomouce má velmi pestrou a značně komplikovanou stavbu. Dle geografického členění patří území města Olomouce do Hornomoravského úvalu. Po geologické stránce je širší okolí zájmové oblasti budováno horninami středního až svrchního pleistocénu.

Podle mapy inženýrsko-geologického rajónování ČR, list 24 – 22 Olomouc, se zájmová lokalita spadá do rajónu náplavů nížinných toků, tedy nivních sedimentů. Náplavy nížinných toků tvoří holocenní soudržné, polosoudržné a nesoudržné zeminy, které mají převážně tuhou a měkkou konzistenci a nízkou ulehlost. Jejich vlastnosti jsou velmi proměnlivé, takže jsou využitelné jako základová půda převážně jen pro méně náročné stavby. Hladina podzemní vody se v nich nachází z pravidla nehluboko pod povrchem terénu a v průběhu roku výrazně kolísá.

Stručná hydrogeologická charakteristika

Pro širší okolí zájmové lokality je zdrojovou zvodní (podle Hydrogeologické mapy ČR v měřítku 1 : 50 000) Středomoravská niva mimo přehloubené deprese. Pro toto horninové prostředí je charakteristická vysoká transmisivita, koeficienty transmisivity jsou T = 6.10-4 až 8,3.10-3 m2.s-1. Výše transmisivity naznačuje prostředí s předpoklady využití podzemní vody k soustředěným odběrům menšího regionálního významu. Zájmová lokalita se nachází na území s výskytem úpravárensky nevhodné podzemní vody. Proudění podzemní vody je generelně ve směru k jihozápadu, k toku řeky Moravy.

Stručná hydrologická charakteristika

Území Olomouckého okresu náleží do úmoří Černého moře. Nejvýznamnějším tokem je řeka Morava, která protéká ve směru SZ-JZ. V Olomouci přijímá Morava zleva vodohospodářsky významný tok Bystřici, která ústí v nadmořské výšce 212 m n. m. a zprava Mlýnský potok, který ústí v nadmořské výšce 205 m n. m. (DEMEK, 1992).

Zájmová lokalita je součástí dílčího povodí 4-10-03-113 o celkové ploše 2,611 km2 a je odvodňována tokem Moravy. Plocha povodí má rovinný terén. Odvodnění vlastní lokality je ovlivněno stávajícími komunikacemi a intenzivní obytnou zástavbou přiléhající k zájmové lokalitě.

Z hlediska zátopového území (základní vodohospodářská mapa) byly v minulosti za ohrožené považovány především ty městské části, které sousedí s korytem řeky Moravy. Jedná se o městskou čtvrť Lazce, Nové sady, Povel aj. V roce 1997 však při záplavách, které postihly území Moravy, došlo k rozvodnění řeky Moravy a některých jejích přítoků v takovém měřítku, že město Olomouc bylo zaplaveno cca z 1/3. Při této povodni byly některé městské čtvrti celé zaplaveny (Lazce, Černovír aj.) z toho námi sledovaná lokalita v městské části Olomouc – město byla zatopena vodou s hladinou ve výši 1 až 2 m. Na základě vyhodnocení povodně vznikla Mapa zaplaveného území města Olomouce. Z tohoto podkladu je patrné, že námi sledovaná lokalita leží v území, které bylo povodní v roce 1997 zasaženo. Zájmová lokalita je součástí zátopového území Q100.

Zájmová lokalita leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV) Kvartéru řeky Moravy.

Vyhodnocení vrtaných sond a rekognoskace pozemku :

Rekognoskace pozemku

V prostoru zájmového prostoru se nachází v současnosti budova bývalé diskotéky Envelopa a zpevněné plochy.

Archivní vrtná dokumentace

Na v současnosti zastavěné ploše a v jejím nejbližším okolí se nachází cca sedmnáct sond do hloubky 8-9 m. Mocnost kvartérního pokryvu zjištěného sondami je různá a pohybuje se od 7,4 do 8,4 m. Jedná se o štěrky, písky a hlíny nivních sedimentů Moravy.

V jejich podloží se nachází neogenní vrstvy, v převážné míře mořské vápnité jíly a slíny (miocén, spodní báden, morav).

Ve zprávě jsou uvedeny profily dvou z výše uvedených sedmnácti sond, nacházející se vně rohů jižní části stávající zástavby. Jedná se o sondy ID 428575 a 428565, jejichž popis je uveden v Příloze 3.

Hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody se nachází dle archivních sond ID 428565 a 428575 v hloubce 2,8 m, resp. 3,4 m pod úrovní terénu. Podzemní vody mohou být agresivní na betony (uhličitanová agresivita).

Technický závěr zprávy

Podle zrušené ČSN 73 1001, čl. 20 vzhledem k vysoké úrovni podzemní vody v zájmové oblasti a charakteru vrstev zastižených archivními sondami (nivní sedimenty proměnlivého charakteru a konzistence) je nutno počítat se složitými základovými poměry.

V zájmovém prostoru stavby byly sondami zjištěny štěrky, písky a hlíny nivních sedimentů Moravy o mocnosti 7,4 až 7,8 m. V jejich podloží se nachází do hloubky minimálně 8-9 m neogenní vrstvy, v převážné míře jíly a slíny.

Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna na zájmovém pozemku sondami od hloubky 2,8 m pod úrovní terénu (sonda 428565). Rozbory vzorků podzemní vody z okolních sond (stavba PřF UP) vykazovaly dle archivních podkladů uhličitanovou agresivitu, proto se doporučuje odběr vzorku podzemní vody pro stanovení agresivity na oceli a betony v místě stavby během provedení geotechnického průzkumu pro založení nově rekonstruovaných objektů nebo přístaveb.

Vzhledem ke složení podložních vrstev lze předpokládat u konstrukčně nenáročných staveb možnost plošného založení (2. geotechnická kategorie) a u ostatních staticky neurčitých nebo konstrukčně náročných staveb (2. - 3. geotechnická kategorie) je možná nutnost hlubinného založení na pilotách v hloubce minimálně 1 m pod úrovní vrstvy neogenních jílů a slínů, tedy v hloubce cca 8,5 – 9 m.

Vzhledem ke složitým podmínkám na místě stavby doporučujeme v závislosti na náročnosti stavebních konstrukcí provedení příslušného orientačního nebo podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu dle způsobu založení a konstrukční náročnosti plánovaných staveb.

# INFORMACE O LOKALITĚ Z HLEDISKA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

Pro rekonstrukci a přístavbu objektu VTP UP - blok D v k.ú. Olomouc-město, parc. č. st. 1656 byla stanovena kóta teoretické stoleté povodně Q100 v dané lokalitě určená hydrotechnickým výpočtem dle vyjádření Povodí Moravy, zn. PM065133/2015-210/Jel. ze dne 8.12.2015 na 213,00 m n.m. ( Balt. p.v.). s tím, že je doporučeno situovat objekt s bezpečnostní rezervou +0,5 m nad kótu Q100.

Vzhledem ke stávající úrovni upraveného terénu v místě stavby 210,92-211,00 uvažujeme s úrovní 2. np s umístěním aktivních provozů +3,0 m nad UT, t.j. na kótě 214,00. Technické podlaží s parkovacím provozem na terénu na kótě 211,00.

# POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

Stávající objekt byl realizován v r. 1987 pro československé dráhy jako vývařovna, stravovna a

ubytovna - v levém křídle, v pravém jako společenská hala.

Levá část je provedena v montované technologii lehkého železobetonového skeletu MS-OB v

modulové síti 4,8x4,8 m s jedním vloženým polem o rozponu 7,2 m. Objekt je založen na železobetonových monolitických patkách z betonu B II, uložených na hutněných ( ID=0,7) štěrkopískových roznášecích pasech o tl. 500 mm a šířce 3000 mm, případně 3300 mm. Patky pod obvodovými stěnami jsou doplněny monolitickými základovými pasy z prostého betonu. Objekt sestává

ze tří nadzemních  podlaží, bez suterénu. Konstrukční výšky včech tří podlaží jsou 3,3m. Schodiště je

provedeno typové, t.j. montované z typových železobetonových prefabrikovaných ramen. Stropní konstrukci tvoří rovněž typové dutinové panely tl. 250 mm, doplněné po obvodu povaly. Obvodové zdivo je navrženo v úrovni 1. np. z cihelných bloků CD-INA v tl. 375 mm, v části schodiště je  doplněno porobetonovými tvárnicem i se schodišťovými železobetonovými stěnami. Obvodový plášť ve 2.-3. np je proveden z lehkých obvodových panelů OD-011, ( tzv. Boletický panel). Střecha je navržena  jako suchá jednoplášťová ,plochá, nepochůzí se spádovou vrstvou z agroporitu s tepelnou izolací AC- PS-G panely tl. 114 mm s hydroizolační folií Matador.

Pravá část objektu - společenská hala - je provedena z ocelových lomených rámů s lehkým obvodovým a střešním pláštěm.

Stavební objekt prošel za dobu své existence řadou přestaveb, vlivem malé údržby a změn v majetkových vztazích však postupně chátral. V současné době se nachází v dožilém stavebním i morálně provozním stavu. Změnou v organizaci území ( realizací třídy Kosmonautů) je doslova " utopený" mezi okolními objekty a komunikačním skeletem lokality.

STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

Záměrem stavebníka je v daném objektu, nebo na jeho místě realizovat objekt, který bude sloužit pro výzkumné (laboratoře) a administrativní (kanceláře) účely. Má se jednat o pětipodlažní objekt, ve kterém jsou požadavky na nahodilé zatížení podlah 10 kN/m2. Objekt má být členitý, některá podlaží mají být, s ohledem na technologické vybavení, vysoká přes dvě podlaží.

Popis stávajícího objektu :

Stávající objekt je tvořen dvěma částmi – třípodlažním objektem s nosným železobetonovým skeletem MS-OB a halovým objektem, jehož nosná část je tvořena konstrukcí – nejspíše z produkce Mostáren Hustopeče. Založení objektu je plošné na železobetonových základech.

Původní účel objektu byla hromadná vývařovna pro ČSD, následně byl účel změněn na zábavní objekt. Byly provedeny různé stavební úpravy a vestavby v halové části. Na základě posouzení z té doby je zřejmé, že z hlediska únosnosti stavebních konstrukcí je objekt přetížen a pro zábavní účely byl používán jen za podmínek existence vyšších přetvoření konstrukcí a trhlin.

V současnosti je objekt již několik let bez využití a bez údržby, i tento fakt se negativně podepsal na všech konstrukcích.

Posouzení vhodnosti objektu pro investiční záměr :

Pro požadovaný záměr stavebníka na umístění laboratorních provozů o požadovaném zatížení 10,0kN/m2 je stávající objekt nepoužitelný z následujících důvodů :

- ocelová konstrukce haly z produkce Mostáren Hustopeče byla v době výroby určena zejména pro zemědělské účely, tomu také odpovídala návrhová životnost těchto hal, která je při stávající zanedbané údržbě zcela překonaná.

- železobetonová část objektu tvořená skeletem MS-OB byla obvykle navrhována na užitné zatížení stropů 3,0 kN/m2, ve spec. případech 5,0 kN/m2, ani jedna z těchto hodnot nedosahují požadovaných 10,0 kN/m2.

- realizace větších prostupů přes stropní konstrukce pro technologické účely je bez zvl. stavebních úprav nemožná, protože odstranění některých stropních panelů by vedlo ke zničení celkové prostorové tuhosti objektu.

- stávající skelet je zřejmě i dispozičně pro nové využití nevhodný

stávající objekt je třípodlažní a je jasné, že základové konstrukce jsou navrženy jen pro účel třípodlažního objektu, nový objekt má být pěti podlažní a zároveň mají být jednotlivá podlaží navržena na užitné zatížení 10,0 kN/m2. Toto by znamenalo přitížení základů o cca 100%.

- Zesilování základů na vyšší únosnost je sice možné, ale, s ohledem na výše uvedené jiné nedostatky stávajícího objektu, nehospodárné.

Závěr :

Závěrem doporučuji pravou část stávajícího objektu demolovat včetně základů a na jeho místě vybudovat objekt nový, který bude splňovat požadavky současnosti na zamýšlený objekt.

Nosná část nového objektu bude tvořena pravděpodobně opět železobetonovým skeletem, který bude z navržen na požadované zatížení a zároveň bude splňovat požadavky účelného dispozičního uspořádání. S ohledem na zatížení lze očekávat v dané lokalitě založení hlubinné na pilotách.

Levá část stávajícího objektu je po komplexní rekonstrukci využitelná pro lehčí provozy kancelářského typu, které vyhoví předpokládanému užitnému zatížení stropů. Pro případ nádstavby této části objektu bude třeba provést statickou sanaci stávajícího plošného založení ( mikropilotáž patek).

POŽADOVANÝ Stavební prograM – POŽADAVEK PROVOZOVATELE NA KAPACITY

# VTP UP – blok D, návrh dispozic

Stávající budova se skládá ze dvou částí. Levá část z železobetonové konstrukce, pravá část lehká přístavba. Budova je členitá, je možné využít stávajícího pozemku, není nutné dodržet na 100% stávající půdorys. Předpokládá se kompletní demolice pravé části budovy. Při rekonstrukci je možné jako jedno z uvažovaných řešení považovat i demolici levé části namísto využití stávající konstrukce a jejího vyztužení.

Podzemní podlaží	Pod budovou bude podzemní parkoviště, které nabídne parkovací místa pro uživatele objektu (parkování okolo budovy se nepředpokládá).

Zvýšené přízemí (1. NP + 2. NP)	Mezi pravou a levou částí budovy bude umístěno centrální schodiště a výtah. V této komunikační ploše bude umístěna recepce (max. 20 m2) a bufet (max. 40 m2). K dispozici bude také návštěvnické WC. K dispozici bude prostor pro posezení pro 15 osob.

V pravé části budovy bude 5 prostor pro drobnou poloprovozní výrobu/laboratoř o výměře cca 300 m2. Prostory budou oddělené s možností jejich propojení (při využití více prostor jedním nájemcem). Výška místností bude přes dvě podlaží. Únosnost podlahy bude nejméně 1 tuna/m2. Vchod do prostor bude z obou stran budovy – na jedné straně budou široká sekční vrata, na druhé straně vchod dveřmi přímo do výrobních prostor. V prostorách bude nutné zajistit přívod a odvod vzduchu a ochlazování. K dispozici musí být WC, sprchy a šatny pro zaměstnance. Po straně každé prostory bude vestavěna ve výšce 2. NP pavlač s kancelářskou prostorou o velikosti cca 100 m2 (rozdělitelnou do více částí). Na „pavlač“ bude vstup po schodech z výrobních prostor v 1.  Pavlač bude souvisle po celé délce pravé strany budovy tak, že z ní bude možné vyjít na centrální schodiště v 2. NP.

V levé části budovy budou celkem 3 samostatné prostory pro drobnou poloprovozní výrobu/laboratoř opět s možností případného propojení. Každý prostor bude mít vlastní WC, sprchu a šatnu pro zaměstnance, přívod a odvod vzduchu a ochlazování. Jedna prostora bude větší s dveřmi a vraty, dvě prostory budou menší. Vchod do těchto dvou těchto prostor bude možný i z centrálního schodiště. Vchod do všech prostor bude možný z bodu budovy dveřmi, minimálně dvě prostory budou mít i široká sekční vrata. Pokud to dispoziční možnosti stávající konstrukce dovolí, i tyto prostory by z větší části měly být přes dvě podlaží. V úrovni 2. NP budou mít prostory k dispozici pavlač s kancelářskými prostorami, které budou tvořit cca 1/3 plochy. Vchod do 2. NP bude schody z výrobních prostor, současně u minimálně dvou prostor také z centrálního schodiště.

3. NP	Pravá část budovy bude rozdělena na dvě části. V levé části pravé části budou dvě komunikační chodby, mezi nimi budou prostory pro toalety, kuchyňku, jednací místnosti, šatna pro tělocvičnu. Po stranách budovy budou kanceláře s různou velikostí (6 kanceláří na jedné straně a dvě velkoprostorové kanceláře na druhé straně). V pravé části bude na ploše cca 500 m2 víceúčelový prostor s výškou přes dvě podlaží .

V levé části bude umístěno 9 laboratoří s různou velikostí, s přívodem a odvodem vzduchu, ochlazováním, únosnost podlahy min. 500 kg/m2. Polovina laboratoří bude mít k dispozici WC, sprchu a šatnu. Dispozičně bude řešeno tak, aby bylo možné celé patro rozdělit na 2 – 3 samostatné části s vlastním přístupem (v případě pronájmu více prostor jedním nájemcem).

4. NP	Bude řešeno stejně, jako 3. NP, pouze  pravá část bude kratší a bude končit pokračujícím víceúčelovým prostorem z 3. NP.

5. NP	Na prostřední části střechy bude v ploše cca 400 m2 prosklená kavárna/restaurace a velká jednací místnost rozdělitelná na více částí mobilními stěnami. Na kavárnu i jednací místnost bude navazovat otevřená terasa.

| VTP UP - blok D - stavební program - zadání |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | název místnosti | počet | výměra v m2 | celkem |  |
| 1. PP | garáže | 1 | 1000 | 1 000 |  |
| 1. NP | recepce | 1 | 20 | 20 |  |
|  | bufet | 1 | 40 | 40 |  |
|  | respírium | 1 | 50 | 50 |  |
|  | poloprovoz | 5 | 300 | 1 500 |  |
|  | poloprovoz | 3 | 300 | 900 |  |
| 2. NP | kanceláře | 5 | 100 | 500 |  |
|  | kanceláře | 3 | 100 | 300 |  |
|  | poloprovoz | 5 | 300 | 1 500 |  |
|  | poloprovoz | 3 | 300 | 900 |  |
| 3. NP | jednací místnost | 1 | 100 | 100 |  |
|  | šatny | 2 | 15 | 30 |  |
|  | kanceláře | 6 | 20 | 120 |  |
|  | kanceláře velkoprostorové | 2 | 60 | 120 |  |
|  | víceúčelový prostor | 1 | 500 | 500 |  |
|  | laboratoře | 9 | 100 | 900 |  |
| 4. NP | jednací místnost | 1 | 100 | 100 |  |
|  | kanceláře | 6 | 25 | 150 |  |
|  | kanceláře velkoprostorové | 2 | 60 | 120 |  |
|  | laboratoře | 9 | 100 | 900 |  |
|  | víceúčelový prostor | 1 | 500 | 500 |  |
| 5. NP | kavárna | 1 | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  | 10 650 |  |
|  | obslužné prostory (chodby, WC, strojovny) - 20% |  |  | 2 130 |  |
|  | PLOCHA užitková celkem |  |  | 12 780 | m2 |
|  | plocha dělících konstrukcí (příčky, obvodový plášť) - 15% |  |  | 1 917 |  |
|  | konstrukční plocha všech podlaží |  |  | 14 697 | m2 |
|  | konstrukční výška |  |  | 4 | m |
|  | obestavěný prostor |  |  | 58 788 | m3 |

Komentář:

Investiční záměr byl zpracován koncepčně ve 2 variantách:

Var. A - novostavba

Var. B - rekonstrukce a přístavba

Vzhledem k tomu, že var A - novostavba - je z hlediska investiční náročnosti s předpokládaným nákladem 600mil Kč nad uvažovaným investičním limitem, byla podrobněji zdokumentována úspornější varianta B - rekonstrukce stávajícího objektu - levá část se skeletem MS-OB a přístavba ( novostavba) na místě bourané ocelové haly v pravé části dle doporučení statického posouzení stávajícího objektu v předchozí stati.

Navrhované kapacity stavby DLE INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU - var. B

Základní plochy a kapacity:

Levá část - rekonstrukce + nádstavba

podlaží		charakter		zastavěná plocha m2	konstr. výška m	obest. prostor m3

1. np		rekonstrukce		1 535			3,6		5 526

2. np		rekonstrukce		1 535			4,2		6 447

3. np		rekonstrukce		1 062			3,0		3 186

4. np		nádstavba		1 062			4,2		4 460

5. np		nádstavba		   450			4,0		1 800

založení, střecha			1 535			1,0		1 535

celkem								  	           22 954

Pravá část - přístavba( novostavba)

podlaží		charakter		zastavěná plocha m2	konstr. výška m	obest. prostor m3

1. np		novostavba		1 905			3,6		6 858

2. np		novostavba		1 360			4,2		5 712

3. np		novostavba		1 360			3,0		4 080

4. np		novostavba		1 360			4,2		5 712

5. np		novostavba		1 275			4,0		5 100

založení, střecha			1 905			1,0		1 905

celkem								  	           29 367

Zastavěná plocha objektu:					         	        3 440,00 m2

###### Celková užitková půdorysná plocha:			        	     	      11 787,00 m2

###### Celkový obestavěný prostor objektu:				      	      52 321,00 m3

podlaží   účel místnosti				počet osob

1. NP    Garáže	71 stání

2. NP    laboratoře	4			4x18= 72 osob

kanceláře					4x4=16

kanceláře					1x10=10

kanceláře					2x25=50

3. NP    laboratoře	4			4x4= 16 osob

kanceláře					6x4=24

kanceláře					2x2=4

kanceláře					2x8=16

bufet						30 míst, 4 prac. místa

4. NP    laboratoře	8			8x8= 64 osob

sál						180 míst

restaurace					90 míst, 8 prac. míst

5. NP    laboratoře	8			8x8= 64 osob

Provozní personál( vedení, údržba, úklid,recepce)	10 osob

Celkový počet pracovních míst v objektu		358

| BILANCE PLOCH A KAPACIT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podlaží, funkční využití |  |  |  | m2 |  |
| 1.np |  |  |  |  |  |
| Parkovací garáže 70 míst, kolárna |  |  |  | 2 405,00 |  |
| Vstupní prostory,recepce,zázemí |  |  |  | 127,00 |  |
| Skladové a technické zázemí |  |  |  | 580,00 |  |
| Komunikace |  |  |  | 168,00 |  |
| celkem: |  |  |  | 3 280,00 |  |
| 2.np |  |  |  |  |  |
| Hala, hlavní schodiště |  |  |  | 150,00 |  |
| Laboratoř 1 |  |  |  | 275,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 1 |  |  |  | 21,00 |  |
| Laboratoř 2 |  |  |  | 239,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 2 |  |  |  | 21,00 |  |
| Laboratoř 3 |  |  |  | 244,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 3 |  |  |  | 21,00 |  |
| Laboratoř 4 |  |  |  | 238,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 4 |  |  |  | 21,00 |  |
| Manipulační plocha pojízdná , rampa |  |  |  | 574,00 |  |
| Manipulační plocha pochůzí , rampa |  |  |  | 300,00 |  |
| Kanceláře |  |  |  | 731,00 |  |
| Zasedací místnost |  |  |  | 56,00 |  |
| Bufet - 30 míst, se zázemím |  |  |  | 70,00 |  |
| WC, úklidový office |  |  |  | 40,00 |  |
| Čajová kuchyňka |  |  |  | 21,00 |  |
| Zimní zahrady |  |  |  | 36,00 |  |
| Komunikace |  |  |  | 264,00 |  |
| Technické zázemí, sklady |  |  |  | 80,00 |  |
| celkem: |  |  |  | 3 402,00 |  |
| 3.np |  |  |  |  |  |
| Hala, hlavní schodiště |  |  |  | 150,00 |  |
| Zázemí Laboratoř 1 |  |  |  | 121,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 1 |  |  |  | 21,00 |  |
| Zázemí Laboratoř 2 |  |  |  | 101,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 2 |  |  |  | 21,00 |  |
| Zázemí Laboratoř 3 |  |  |  | 107,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 3 |  |  |  | 21,00 |  |
| Zázemí Laboratoř 4 |  |  |  | 101,00 |  |
| Komunikace v laboratoři 4 |  |  |  | 21,00 |  |
| Kanceláře |  |  |  | 451,00 |  |
| Zasedací místnosti |  |  |  | 91,00 |  |
| WC, úklidový office |  |  |  | 42,00 |  |
| Čajová kuchyňka |  |  |  | 12,00 |  |
| Komunikace |  |  |  | 251,00 |  |
| Technické zázemí, sklady |  |  |  | 80,00 |  |
| celkem: |  |  |  | 1 591,00 |  |
| 4.np |  |  |  |  |  |
| Hala, hlavní schodiště |  |  |  | 150,00 |  |
| Laboratoř 5 |  |  |  | 96,00 |  |
| zázemí laboratoře 5 |  |  |  | 27,00 |  |
| Laboratoř 6 |  |  |  | 93,00 |  |
| zázemí laboratoře 6 |  |  |  | 17,00 |  |
| Laboratoř 7 |  |  |  | 95,00 |  |
| zázemí laboratoře 7 |  |  |  | 16,00 |  |
| Laboratoř 8 |  |  |  | 91,00 |  |
| zázemí laboratoře 8 |  |  |  | 17,00 |  |
| Laboratoř 9 |  |  |  | 116,00 |  |
| zázemí laboratoře 9 |  |  |  | 24,00 |  |
| Laboratoř 10 |  |  |  | 102,00 |  |
| zázemí laboratoře 10 |  |  |  | 35,00 |  |
| Laboratoř 11 |  |  |  | 91,00 |  |
| zázemí laboratoře 11 |  |  |  | 24,00 |  |
| Laboratoř 12 |  |  |  | 101,00 |  |
| zázemí laboratoře 12 |  |  |  | 35,00 |  |
| WC, úklidový office |  |  |  | 36,00 |  |
| Víceúčelový prostor - 90 míst, zázemí |  |  |  | 240,00 |  |
| Sál 180 míst |  |  |  | 290,00 |  |
| Foyer, výstavní plocha |  |  |  | 200,00 |  |
| Komunikace |  |  |  | 210,00 |  |
| Technické zázemí, sklady |  |  |  | 60,00 |  |
| celkem: |  |  |  | 2 166,00 |  |
| 5.np |  |  |  |  |  |
| Hala, hlavní schodiště |  |  |  | 150,00 |  |
| Laboratoř 13 |  |  |  | 74,00 |  |
| zázemí laboratoře 13 |  |  |  | 16,00 |  |
| Laboratoř 14 |  |  |  | 63,00 |  |
| zázemí laboratoře 14 |  |  |  | 17,00 |  |
| Laboratoř 15 |  |  |  | 64,00 |  |
| zázemí laboratoře 15 |  |  |  | 16,00 |  |
| Laboratoř 16 |  |  |  | 62,00 |  |
| zázemí laboratoře 16 |  |  |  | 17,00 |  |
| Laboratoř 17 |  |  |  | 94,00 |  |
| zázemí laboratoře 17 |  |  |  | 22,00 |  |
| Laboratoř 18 |  |  |  | 83,00 |  |
| zázemí laboratoře 18 |  |  |  | 32,00 |  |
| Laboratoř 19 |  |  |  | 81,00 |  |
| zázemí laboratoře 19 |  |  |  | 22,00 |  |
| Laboratoř 20 |  |  |  | 81,00 |  |
| zázemí laboratoře 20 |  |  |  | 32,00 |  |
| Foyer, zasedací místnostm,výstavní plocha |  |  |  | 50,00 |  |
| Komunikace |  |  |  | 210,00 |  |
| Technické zázemí, sklady |  |  |  | 162,00 |  |
| celkem: |  |  |  | 1 348,00 |  |
| Celková užitková plocha objektu |  |  |  | 11 787,00 |  |
| celková plocha kanceláří |  |  |  | 1 669,00 |  |
| celková plocha laboratoří |  |  |  | 3 350,00 |  |

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Investiční záměr byl zpracován koncepčně ve 2 variantách:

Var. A - novostavba

Var. B - rekonstrukce a přístavba

Vzhledem k tomu, že var A - novostavba - je z hlediska investiční náročnosti s předpokládaným nákladem 600mil Kč nad uvažovaným investičním limitem, byla podrobněji zdokumentována úspornější varianta B - rekonstrukce stávajícího objektu - levá část se skeletem MS-OB a přístavba ( novostavba) na místě bourané ocelové haly v pravé části, stavební program byl zredukován o víceúčelový provoz a omezena byla rovněž kapacita laboratoří a kanceláří.

Obě varianty mají společný koncept nástupu do objektu. Současné nejasné uspořádání terénu neumožňuje vstup do objektu v úrovni okolních komunikací, ale pomocí terénní vlny a schodiště se budova zpřístupňuje do 2. np. Proto se v návrhu objevuje úprava terénu do jedné úrovně 211,00 m n. m., a to k patě objektu "části A", díky níž se objekt lépe začlení do okolí. Z důvodu umístění objektu v záplavovém území s hladinou stoleté vody 213,00 m n. m. uvažujeme s umístěním parkoviště a skladů v 1.np, s dalšími aktivními provozy v úrovni 2.np +3,0 m nad UT, t.j. na kótě 214,00.

Architektonický koncept var. A - vychází hmotově ze stavebního programu, které udává požadavky na umístění jednotlivých provozů a využívá maximální povolené výšky zástavby podle platného územního plánu sídelního útvaru města (19/23). Objekt je šestipodlažní, s posledním podlažím ustoupeným, rozdělený na dvě hmoty, které jsou propojené komunikačním uzlem se schodištěm a výtahy přes všechna podlaží.

V přízemí se nachází parkování pro 86 automobilů, z toho 4 pro imobilní, přes zádveří lze vstoupit do hlavního komunikačního jádra s recepcí a bufetem, které se nachází uprostřed dispozice a propojuje všechna podlaží. Z důvodu zlepšení návaznosti na okolní pochozí plochy, komunikace a vstupy do okolních objektů byl zvolen hlavní vstup v 1. np. Následující podlaží s provozem laboratoří je zpřístupněno rampou a terasou, z méně exponované fasády s vjezdem pro automobily a sekčními vraty, a z hlavní přístupové fasády pro pěší.

Aktivní část se tedy nachází až ve 2.np, kde jsou umístěné laboratoře probíhající přes dvě podlaží a propojené společnou pavlačí ve 3.np. Pavlač prochází přes všechny provozy a umožňuje propojení jedním nájemcem, nebo využití více nájemci, a přitom výrobní provozy rušeny nebudou. Boční stěny pavlače se směrem do provozu mohou nechat průhledné, nebo v případě nutnosti vizuálně oddělit. Z pavlače se ve 3.np vstupuje do administrativní části laboratoří, které je přístupná z vlastní výrobní části laboratoře provozním schodištěm, a obsahuje i zázemí pro zaměstnance.

Následující dvě podlaží 4.np a 5.np jsou převážně kancelářské prostory, které rozděluje chodba s hygienickým zázemím, kuchyňkou a jednací místností. Velikost kanceláří se pohybuje v levé části objektu 62 - 74 m2, v pravé části 24 m2, 42 m2 a 80 m2, v závěru dispozice je umístěna relaxační a meetingová zóna  - víceúčelový prostor -prostupující přes dvě podlaží (4. - 5.np) s podlahovou plochou 650 m2.

Poslední ustupující podlaží je určené pro jednací sály a druhá část pro kavárnu či restauraci se zázemím a terasou s výhledem na město. V posledním podlaží budou umístěny i technické místnosti pro potřebné technologie sloužící provozu celé budovy.

Architektonický koncept var. B - vychází z předpokladu ponechání "levé" části, původní vývařovny ČD, a její rekonstrukce. Na ní bude výškově navazovat novostavba na místě demontované "pravé části", bývalého společenského sálu. "Levá" část je navržena jako administrativně správní, a její hmota je navržena více prosklená k prosvětlení celé hloubky kanceláří. Pravá část je navržena s pásovými okny a vyšším parapetem, z důvodu plánovaného umístění stolů pod okny a primárního přirozeného osvětlení pracovního místa laboratorního provozu. Fasády se do pohledově aktivní polohy vzhledem k přístupu otevírají  prosklenými plochami na dvě světové strany, a to na východní a na západní, před okna jsou tedy umístěny pevné žaluzie chránící interiér před přehříváním, a to v šedém odstínu.

V "levé" části tedy zůstává nosná konstrukce o nevhodné osové vzdálenosti pro vytvoření parkoviště na celé ploše půdorysu 1.np (v modulové síti 4,8x4,8 m s jedním vloženým polem o rozponu 7,2 m.), v této části je tedy navrženo parkování pro 17 automobilů. Plocha mezi sloupy o menší osové vzdálenosti bude využita pro technické zázemí budovy a skladové plochy pro provoz laboratoří či kanceláří. Ve vyšších podlažích jsou po obvodu objektu navrženy kanceláře, ve 2. np východní fasádu doplňují malá atria k lepšímu osvětlení hlubší dispozice kancelářských prostor.

Uprostřed budovy je situované sociální zázemí, tj. kuchyňka, toalety a vedlejší schodiště, které tvoří pomyslné kompaktní ostrůvky přístupné ze všech stran. V dostavovaném 4.np levé části je vytvořena volná dispozice pro víceúčelový prostor s provozním zázemím, k nimž náleží dostatečná rozptylová plocha foye a centrální komunikace. V posledním ustoupeném 5.np je ponechána rezerva pro technologie (např. pro vzduchotechniku)

V přístavbě "pravé" části je navrženo v 1.np parkování pro 46 vozidel, z nichž jsou 4 stání pro imobilní osoby. Parkování je umožněno i jako odstavné stání ze zadní strany objektu (18 stání + 1 pro imobilní). Celkový součet nově navržených parkovacích míst v daném území je celkem 81. Z provozu parkoviště lze vstoupit do centrálního komunikačního uzlu propojujícího všech 5 podlaží schodištěm a s výtahy osobním a nákladním.

Exteriérová rampa ve dvoře umožňuje příjezd zásobování ke čtyřem laboratořím ve 2.np, každá o provozní ploše 238-275 m2 a administrativní část 100-120 m2 ve 3.np propojená příslušným schodištěm z provozní části. Stejně jako ve variantě A pavlač prochází přes všechny provozy a umožňuje propojení jedním nájemcem, nebo využití více nájemci, a přitom výrobní provozy rušeny nebudou. Boční stěny pavlače se směrem do provozu mohou nechat průhledné, nebo v případě nutnosti vizuálně oddělit. Z pavlače se ve 3.np vstupuje do administrativní části laboratoří, které je přístupná z vlastní výrobní části laboratoře provozním schodištěm, a obsahuje i zázemí pro zaměstnance.

Ve 4.np a 5.np budou jednopodlažní laboratoře o výměrách 74-98 m2 s vlastní hygienickou smyčkou 16-26 m2. V posledním ustoupeném podlaží nad kancelářskými prostory je navržena místnost pro technologie opláštěná systémovou treláží, kontrastuje tak se zbytkem objektu a vizuálně odlehčuje celkovou hmotu.

Skelet je navržen na požadované zatížení 10,0 kN/m2 s dimenzí sloupů 450/450 mm, stropní desce z filigránových prefabrikátů s dobetonávkou v celkové tloušťce 200 mm, strojně broušená betonová podlaha. Průvlaky v příčném směru na v 500 mm (z toho 300 mm pod stropní deskou). Vyzdívaný obvodový plášť v tl. 240 mm z materiálu typu Porotherm 24 Profi a tepelnou izolací v tl. 100+160 mm typu Isover Hardsil s ušlechtilou omítkou tmavě šedé barvy. Technické podlaží v úrovni 5. np je navrženo s nosným pozinkovaným ocelovým podlahovým roštem a stěnami s opláštěním akustickými panely s metalickým povrchem.

Fasády do pohledově aktivní polohy vzhledem k přístupu jsou řešeny s proskleným systémovým obvodovým pláštěm. Povrchová úprava omítaných ploch je lomená bílá až světle šedá. Obě hmoty jsou propojeny proskleným tubusem vertikální komunikace - schodištěm a výtahem.

Požadavky na energetickou náročnost OBJEKTU

Na základě  podmínek zákona č. 406/2000  Sb. v plném znění , o hospodaření energií  z   §7 odst. b) vyplývá pro budovy užívané orgánem veřejné  moci  jejíž celková energeticky vztažná plocha je větší jak 1500 m2 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle prováděcího předpisu.

Požadavky na energetickou náročnost  nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie, musí být v navrhovaném objektu  splněny. Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti  stanovené ve vyhlášce o energetické náročnosti  č. 78/2013 v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nesmí být  vyšší než referenční hodnoty. Toto bude prokázáno v následném stupni PD pro územní řízení .

Jedná se o ukazatele:

- neobnovitelná primární energie za rok

- celková dodaná energie za rok

- průměrný součinitel tepla Uem

Tepelný výkon

Tepelný výkon objektu  dle ČSN EN 12 831:2005. 				Qto  	= 250 000 W

Pro splnění požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla  bylo ve výpočtu  vycházeno z následujících hodnot součinitelů prostupu tepla.

| Konstrukce | Un (W/m2K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U vypočtené | U požadované | U doporučené |
| Obvodová stěna | 0,200 | 0,30 | 0,25 |
| Podlaha 2.NP | 0,240 | 0,45 | 0,30 |
| Střecha | 0,165 | 0,24 | 0,16 |
| Výplně vnějších otvorů - okna | 0,900 | 1,50 | 1,20 |
| Výplně vnějších otvorů - dveře | 1,2 | 1,70 | 1,20 |

Potřeba tepelné energie

- vytápění    							           		500 MWh/rok

- vzduchotechnika 								293  MWh/rok

- ohřev TV								  	 95  MWh/rok

# Potřeba energie celkem pro objekt       					                        888   MWh/rok

KONCEPCE VYTÁPĚNÍ STAVBY

Zdrojem tepla pro objekt   se předpokládá napojení na síť CZT v Olomouci. V 1.PP bude situována objektová předávací stanice v místě energobloku. Vytápění objektu se předpokládá teplovodní, nepřerušované s nočním útlumem. Otopná plocha bude tvořena otopnými tělesy např. Radik VK, případně podlahovým vytápěním.

VZDUCHOTECHNIKA

Administrativní prostory: větrání v těchto prostorách se navrhuje přirozeně okny.

Laboratoře:větrání prostor laboratoří je navrženo větrání nucené, rovnotlaké. Množství větracího vzduchu se předpokládá cca 1x/hod, což odpovídá 3500m3/hod. Tento údaj bude dále upřesněn dle  požadavků na jednotlivé množství  odvodního vzduchu v laboratořích  Větrací jednotky by byly osazeny v jednotlivých buňkách či podlaží.

Vzduchotechnická jednotka je navržena jako podstropní, bude vybavena filtrací-  F7/ M5, ventilátory, rotačním rekuperátorem s vysokou účinností ZZT 85%. Dohřev vzduchu je ve vodním výměníku. Distribuce vzduchu bude výřivými anemostaty, které budou napojeny na rozvody vzduchu pod stropem.

přípojné parametry:

ventilátor 					3x 400V			3 kW		8 kusy

Hygienické  uzly: jsou navrženy podtlakově odvětrat centrální větrací jednotkou. Přívod vzduchu bude doveden do komunikačních prostor. V hyg. uzlech je navrženo podtlakové větrání s množstvím odvodního vzduchu dle hyg. předpisů.

přípojné parametry:

ventilátor 					3x 400V			2,5 kW		2 kusy

CHLAZENÍ STAVEB

Celkový potřebný chladící výkon		160 kW

Jako zdroj chladu pro chlazení objektu kanceláří  je navržen systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch  s proměnným průtokem chladiva. Jedná se o systém klimatizace, který umožňuje napojení vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou pouze dvoutrubkovým vedením potrubí chladiva.

Venkovní  jednotka:

Venkovní jednotka  je uvažována   osadit  na střechu objektu.  Izolované Cu potrubí s komunikační kabeláží bude vedeno od venkovní jednotky stoupacím potrubím do jednotlivých pater k vnitřním jednotkám.

Vnitřní jednotky:

Ve všech  prostorách kanceláří i laboratoří je předpokládáno osazení  kazetových čtyřsměrných jednotek, které  budou osazeny pod stropem v podhledu.

Kompletní řízení systému zajišťuje mikroprocesorová regulace. Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení požadovaných parametrů tepelné pohody pro jednotlivé obsluhované prostory, což umožňuje proměnný průtok chladiva v systému, který zabezpečuje pokročilá inverterová technologie. Požadovaný chladící nebo topný výkon určují vnitřní klimatizační jednotky na základě porovnání aktuálních a žádaných teplot vzduchu v jednotlivých místnostech a podle toho je řízen průtok chladiva a tím i el. příkon venkovní jednotky.

Centrální ovládání a řízení  systému VRF je navrženo přes inteligentní manager se  softwarem pro kompletní vzdálené řízení a monitoring přes internet pomocí standardního webového prohlížeče.

přípojné parametry:

venkovní jednotka  				3x400V		 		33 kW 		1 kus

vnitřní jednotka 					1x230V		 		0,1 kW 		98 kus

Potřeba elektrické  energie

- chlazení  		  		 				 30  MWh/rok

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - BILANCE SPOTŘEBY VODY

- Technické údaje

- Potřeba vody dle vyhl. č.120/2011 Sb kterou se mění vyhl. č.428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2011 Sb. (příloha č.12)

Vstupní údaje

2. NP     laboratoře	8			8x18= 72 osob

kanceláře					4x4=16

kanceláře					1x10=10

kanceláře					2x25=50	Celkem kanceláře 76-80 osob

3. NP    laboratoře	8			8x2= 16 osob

kanceláře					6x4=24

kanceláře					2x2=4

kanceláře					2x8=16		Celkem kanceláře 44-50 osob

bufet			45 m2			30 míst

4. NP     laboratoře	8			8x8= 64 osob

sál						180 míst

víceúčelový provoz				90 míst

5. NP     laboratoře	8			8x8= 64 osob

Provozní personál( vedení, údržba, úklid,recepce)	6 osob

Rekapitulace

Laboratoře                                                                        	216 osob

Specifická potřeba                                                            60l/ os/den

Kanceláře                                                                         130 osob

Specifická potřeba                                                            44l/ os/den

Bufet, kuchyň, víceúčelový provoz-zaměstnanci  2+4+4 10 zaměstn.

Specifická potřeba                                                            220l/os/zaměstn

Další personál                                                                   6 / os/den

Specifická potřeba                                                            60l/os/zaměstn

Provoz– počet dní v roce                                                  365 – (2 x 54) = 257 dní/rok

Sál                                                                                    180míst

Specifická potřeba                                                            27ll/os/den

Využítí– počet dní v roce   2 x 54                                     108 dní/rok

- Q denní           (260 x 60) + (130 x44) + (10 x 220) +(6 x 60) + (180 x 27)  =

- 15.600 + 5.720 + 1.320 + 360 +  4.860 = 27.860l/den = 0,32 l/sec

- Qmax denní      27.860 x 1,25  =  34.825  l/den = 0,40 l/sec

- Qmax hodin     (34.825/10) x 2,1   =  7.313,25  l/hod  = 2,03 l/sec

- Qroční              (15.6 + 5.72 + 1.32 + 0.360) = 23 x 257 =  5.911 m3/r

- 4.86 x 108 =  524,88 m3/r

- Celkem  5.911 + 524,88  = 6.435,88 m3/r

- Výpočet potřeby teplé vody

Pro ohřev T.V. se uvažuje s hodnotou 35% z celkové spotřeby vody:

(23.000 + 4860) x 0.35 =  9.751 l/den.  Počítá se s teplotou 37°C u odběru.

Pro výrobu teplé vody v množství 9.751l  a teplotě 37°C budeme potřebovat:

9.751 x 0,62 = 6.046 teplá voda 55°C

9.751 x 0,38 = 3.705 l studená voda 8°C

Při ohřevu T.V. na hodnotu 55°C získáme množství 9.751 l T.V. o teplotě 37°C  smícháním 3.705l studené vody o teplotě 8°C a  6.046l teplé vody o teplotě 55°C.

Rekapitulace:

Denní potřeba = 6.046l T.V. o teplotě 55°C

Z toho pro sál:

Pro ohřev T.V. se uvažuje s hodnotou 35% z celkové spotřeby vody:

4.860 x 0.35 =  1.701 l/den.  Počítá se s teplotou 37°C u odběru.

Pro výrobu teplé vody v množství 1.704l  a teplotě 37°C budeme potřebovat:

1.701 x 0,62 = 1.055 l/den  teplá voda 55°C

1.701 x 0,38 = 646 l/den  studená voda 8°C

Při ohřevu T.V. na hodnotu 55°C získáme množství 1.701l T.V. o teplotě 37°C  smícháním 646l studené vody o teplotě 8°C a  1.055l teplé vody o teplotě 55°C.

Rekapitulace:

Denní potřeba = 1.055l T.V. o teplotě 55°C

Špičková potřeba T.V.:

S ohledem na využívání objektu počítáme s rovnoměrným odběrem T.V. po celý den.

Roční potřeba teplé vody /55°C/

- -mimo sál - (6,046-1,055) = 4,991 x 257  = 1.282,7m3/rok

- -pro sál       1,055 x  108 = 114 m3/rok

Rekapitulace:

Roční potřeba teplé vody = 1.282,7 + 114 = 1.396,7m3/rok T.V. o teplotě 55°C

SILNOPROUDÁ ELETROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

- Stávající objekt je napojen z trafostanice umístěné v 1. np při výjezdové rampě. Vzhledem ke stavebním úpravám technického podlaží bude nová trafostanice přemístěna do energobloku objektu rovněž v 1. np

- Energetická bilance

|  | inst. příkon kW | soudobost β | soudobý příkon kW |
| --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 66 | 0,4 | 26,40 |
| zásuvková instalace | 551,5 | 0,15 | 82,73 |
| VZT | 29 | 0,8 | 23,20 |
| klimatizace | 72,8 | 0,8 | 58,24 |
| výtah | 28 | 0,8 | 22,40 |
| ostatní | 16 | 0,3 | 4,80 |
| celkový instalovaný příkon | 763,3 | kW |  |
| soudobý příkon | 217,8 | kW |  |

Navržený hlavní jistič před elektroměrem: 315 A

Technologické vybavení objektu:

Silnoproudé technologie

- Silnoproudé instalace (osvětlení umělé, nouzové, zásuvkové instalace, napojení TZB)

- Uzemnění+bleskosvod

Slaboproudé technologie

- Elektrická požární signalizace EPS

- Strukturovaný kabelážní rozvody SKR

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS

- Kamerový systém CCTV

- AV technika (přípravy kabeláží)

koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby

# Základní údaje

Jedná se o přestavbu objektu na technologické centrum s laboratořemi, garážemi, admin. prostory, bufetem, víceúčelovým provozem atd..

Požárně technický popis objektu

- 5 NP, nepodsklepený objekt

- obvodové konstrukce – cihelné zdivo

- svislé nosné konstrukce – ŽB sloupy

- stropní konstrukce - ŽB monolitické

- střešní krytina plech

- konstrukční systém NEHOŘLAVÝ

- požární výška objektu činí 14,40 m

# Stanovení technických požadavků na zateplení objektu

Požadavky na konstrukce vnějších tepelných izolací obvodových konstrukcí vyplývají z ČSN 730802:2009, ČSN 730835:2006 a jsou zpřesněny ČSN 730810:2009 a jsou následující:

Konstrukce vnějšího zateplení musí být hodnocena jako ucelený výrobek, přičemž:

- zateplovací systém musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (izolace z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2)

- povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is=0 mm.min-1

Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí.

# Zařazení změny staveb

Určí se dle stáří objektu a skutečného rozsahu stavebních úprav a změn ve využití, předpokládá se II., nebo III.skupina změna stavby.

# Stanovení technických požadavků

## Rozdělení do požárních úseků (PU) a stupeň požární bezpečnosti

| Označení PU | Prostor | pv /kg.m-2/, RESP. tau e /min/ | a | k8/ skupina výrob | Délka x šířka (mezní/ skut.), Plocha (mezní/ skut.) | Počet užit. podlaží (mezní/skut.) počet HJ/ nutnost zásahu HS | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

konstrukční systém: nehořlavý, požární výška objektu = 14,40 m, počet podlaží = 5

| n1.01 | garáž |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1.02 | garáž |  |  |  |  |  |  |
| n1.03 | garáž |  |  |  |  |  |  |
| n1.04 | sklady a tech. prostory |  |  |  |  |  |  |
| n1.05 | trafostanice |  |  |  |  |  |  |
| n1.06 | tzb |  |  |  |  |  |  |
| n2.01 | admin. prostory |  |  |  |  |  |  |
| n2.02 | bufet |  |  |  |  |  |  |
| n2.03 AŽ 06/n3 | laboratoř a admin.prostor |  |  |  |  |  |  |
| n3.01 | admin. prostory |  |  |  |  |  |  |
| n3.02 | spoj. chodba |  |  |  |  |  |  |
| n4.01 | SÁL |  |  |  |  |  |  |
| N4.02 | FOYER |  |  |  |  |  |  |
| N4.03 | RESTAURACE |  |  |  |  |  |  |
| N4.04 AŽ 11 | LABORATOŘ |  |  |  |  |  |  |
| N4.12 | TECH. MÍST. |  |  |  |  |  |  |
| n4.13 | spojovací chodba |  |  |  |  |  |  |
| N5.01 | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |
| N5.02 AŽ 09 | LABORATOŘE |  |  |  |  |  |  |
| N5.10 | TZB |  |  |  |  |  |  |
| N5.11 | TZB |  |  |  |  |  |  |
| n5.12 | spojovací chodba |  |  |  |  |  |  |
| chuc 1 | schodiště |  |  |  |  |  |  |
| chuc 2 | schodiště |  |  |  |  |  |  |
| chuc 3 | schodiště |  |  |  |  |  |  |
| š-n1.01/n5 | výtah |  |  |  |  |  |  |
| š-n1.02/n5 | výtah |  |  |  |  |  |  |
| š-n1.03/n5 | výtah |  |  |  |  |  |  |
| š-n1.04/n5 | výtah |  |  |  |  |  |  |

Mezní rozměry vyhovují.

# Stavební konstrukce

## Požární odolnost

Požadavky na požární odolnost konstrukcí se určí v dalších stupních PD.

### INSTALAČNÍ a VYTAHOVÉ ŠACHTY

V dalších stupních PD se rozhodne zda budou navrženy jako samostatné požární úseky, nebo zda prostupy instalací budou požárně předělené v úrovni požárních stropů.

### INSTALAČNÍ ŠACHTY – elektro, dle ČSN 730848

V dalších stupních PD se rozhodne zda budou navrženy jako samostatné požární úseky, nebo zda prostupy instalací budou požárně předělené v úrovni požárních stropů.

### ROZVADĚČE ELEKTRICKÉHO PROUDU (EP)

Rozvaděče:

- určené pro napětí větší než 200 V a více než 25 A umístěné v:

  - CHUC, ČSN 730810:2009, čl.6.1.7, resp. ČSN 730848, čl. 5.6.1

- bez ohledu na napětí a proud, sloužící pro:

  - požárně bezpečnostních zařízení a zařízení které musí zůstat funkční při požáru

musí tvořit samostatné požární úseky.

## Požadavky na požární pásy

Svislé a vodorovné požární pásy se vyžadují.

## Požární uzávěry otvorů

Mezi požárními úseky budou požární uzávěry otvorů.

## Povrchové úpravy stavebních konstrukcí

Povrchové úpravy obvodových stěn z vnější strany objektu:

Index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu se musí rovnat 0 mm.min-1v těchto případech:

- požární pásy

- ohraničuje CHUC, pokud jsou otvory (okna a dveře)

- konstrukce v požárně nebezpečném prostoru

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu:

| Požární úsek | Prostor | Skupina | Nejvyšší dovolený index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu (mm.min-1) |  | Požadovaná klasifikace podlah dle ČSN EN 13501-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stěn | podhledů |  |
| n1.01 | garáž | U1 | 75 | 50 | A1fl až A2fl |
| n1.02 | garáž | U1 | 75 | 50 | A1fl až A2fl |
| n1.03 | garáž | U1 | 75 | 50 | A1fl až A2fl |
| n1.04 | sklady a tech. prostory |  |  |  |  |
| n1.05 | trafostanice |  |  |  |  |
| n1.06 | tzb |  |  |  |  |
| n2.01 | admin. prostory |  |  |  |  |
| n2.02 | bufet |  |  |  |  |
| n2.03 AŽ 06/n3 | laboratoř a admin.prostor |  |  |  |  |
| n3.01 | admin. prostory |  |  |  |  |
| n3.02 | spoj. chodba |  |  |  |  |
| n4.01 | SÁL | U1 | 75 | 50 | A1fl až A2fl |
| N4.02 | FOYER |  |  |  |  |
| N4.03 | UNIVERSÁLNÍ PROSTOR |  |  |  |  |
| N4.04 AŽ 11 | LABORATOŘ |  |  |  |  |
| N4.12 | TECH. MÍST. |  |  |  |  |
| n4.13 | spojovací chodba |  |  |  |  |
| N5.01 | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |
| N5.02 AŽ 09 | LABORATOŘE |  |  |  |  |
| N5.10 | TZB |  |  |  |  |
| N5.11 | TZB |  |  |  |  |
| n5.12 | spojovací chodba |  |  |  |  |

Na povrchové úpravy povrchů konstrukcí U1 nesmí být užito stav. výrobků třídy reakce na oheň C až F.

## Požadavky na konstrukce v podhledu a ve střešním plášti

Budou použity materiály, které neodkapávají, nebo neodpadávají jako hořící dle zkoušky dle ČSN 730865. Materiály, které dle zkoušky dle ČSN 730865 odpadávají jako nehořící, budou opatřeny atestovanou sítí proti odkapávání a odpadávání při požáru, nebo bude protokolem o zkoušce doloženo, že neodpadávají dříve než činí doba evakuace.

# Další požadavky na provozy s hořlavými kapalinami

Dle množství a třídy nebezpečnosti budou dále stanoveny požadavky na prostory s hořlavými kapalinami v souladu s ČSN 650201.

# Další požadavky na skladování a používání tech. plynů vyplývající z ČSN 078304

V posuzovaném objektu se předpokládají technické plyny - argon, dusík, kyslík

# Další požadavky na skladování a používání zkapalněných uhlovodíkových plynů  TPG G 200 00, ČSN 386462, TPG 402 01

# Únikové cesty (ÚC)

Objekt bude vybaven třemi chráněnými únikovými cestami. Délky a šířky budou posouzeny samostatně z jednotlivých PU. Při posouzení kapacity CHUC se předpokládá únik osob z prostoru v 1.NP (mimo garáže N1.03, ze kterých část osob uniká do CHUC A3) a laboratoří ve 2.NP přímo na volné prostranství.

## Únikové cesty – stanovení počtu unikajících osob

| PU | Prostor: | Plocha [m2]: | Plocha na 1 os.[m2]: | Pol. | Počet osob: | s: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1.01 | garáž | 8x stání | 0,5 – souč. | 10.1 | 4 | 1 |
| n1.02 | garáž | 9x stání | 0,5 – souč. | 10.1 | 5 | 1 |
| n1.03 | garáž | 45x stání | 0,5 – souč. | 10.1 | 23 | 1 |
| n1.04 | sklady a tech. prostory | - |  |  |  |  |
| n1.05 | trafostanice | - |  |  |  |  |
| n1.06 | tzb | - |  |  |  |  |
| n2.01 | admin. prostory | cca 1000 | 10,0 | 1.1.3 | 100 | 1 |
| n2.02 | bufet | cca 50 | 1,40 | 7.1.1 | 36 | 1 |
| n2.03 AŽ 06/n3 | 2.np - laboratoř | cca 20x osoba dle projektu | 1,3 – souč. | 3.8 | 4x26=104 | 1 |
|  | 3.np - admin.prostor | cca 120 | 8,0 | 1.1.2 | 4x15=60 | 1 |
| n3.01 | admin. prostory | cca 1000 | 10,0 | 1.1.3 | 100 | 1 |
| n3.02 | spoj. chodba | - |  |  |  |  |
| n4.01 | SÁL | 290 | 1,50 | 1.2 | 193 | 1 |
| N4.02 | FOYER | - |  |  |  |  |
| N4.03 | UNIVERSÁLNÍ PROSTOR | 130 | 1,40 | 7.1.1 | 93 | 1 |
| N4.04 AŽ 11 | LABORATOŘ | cca 10x osoba dle projektu | 1,3 – souč. | 3.8 | 8x13=104 | 1 |
| N4.12 | TECH. MÍST. | - |  |  |  |  |
| n4.13 | spojovací chodba | - |  |  |  |  |
| N5.01 | TECHNOLOGIE | - |  |  |  |  |
| N5.02 AŽ 09 | LABORATOŘE | cca 10x osoba dle projektu | 1,3 – souč. | 3.8 | 8x13=104 | 1 |
| N5.10 | TZB | - |  |  |  |  |
| N5.11 | TZB | - |  |  |  |  |
| n5.12 | spojovací chodba | - |  |  |  |  |

s .. součinitel vyjadřující podmínky evakuace

## Únikové cesty – posouzení délky a doby evakuace nechráněné únikové cesty

### N1.01, N1.02, N1.03 - garáže

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z prostoru garáží N1.01, N1.02 na volné prostranství (VP) | 30/20 – vyhovuje | započítaný jeden směr úniku |
| NUC z prostoru garáží N1.03 na volné prostranství (VP) nebo do CHUC | všude dva směry úniku | 45/45 – vyhovuje |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730804.

Doba evakuace Neposuzuje se

### N2.01, N3.01 – admin. prostory

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z prostoru kanceláří do CHUC z míst, kde je jeden směr úniku | 25/až 29 – nevyhovuje, délka NUC musí prodloužená pomocí souč. c, tzn. vyžaduje se elektrická požární signalizace 25*1/c=25*1/0,85=29,4 - vyhovuje |  |
| NUC z prostoru kanceláří do CHUC z míst, kde jsou dva směry úniku |  | 40/20 – vyhovuje |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730802, pro a = 1,00.

Doba evakuace

Neposuzuje se, nejedná se o PU:

- dle 5.3.2 bod g) až k, 5.3.3 až 5.3.5 ČSN 730802

- kde se navrhuje SOZ

- kde se podrobně posuzují podmínky evakuace

### N2.02 – bufet

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z prostoru bufetu do CHUC | 25/20 – vyhovuje |  |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730802, pro a = 1,00.

Doba evakuace

Neposuzuje se, nejedná se o PU:

- dle 5.3.2 bod g) až k, 5.3.3 až 5.3.5 ČSN 730802

- kde se navrhuje SOZ

- kde se podrobně posuzují podmínky evakuace

### N2.03 až 06/N3 – laboratoře

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z prostoru laboratoří ve 2.NP na VP | všude dva směry úniku | 20/15 – vyhovuje |
| NUC z prostoru admin. ve 3.NP do CHUC | všude dva směry úniku | 20/20 – vyhovuje za předpokladu, že pavlač (spojovací chodba) tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika, kterým se prodlužuje délka UC |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730802, pro a = 1,30.

Z prostoru laboratoří o půdorysné ploše větší než 100 m2 musí být zajištěny min. dva směry úniku, z menších laboratoří postačuje jedna úniková cesta.

Doba evakuace

Neposuzuje se, nejedná se o PU:

- dle 5.3.2 bod g) až k, 5.3.3 až 5.3.5 ČSN 730802

- kde se navrhuje SOZ,kde se podrobně posuzují podmínky evakuace

### N4.01-Universální prostor

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z universálního prostoru do CHUC | všude musí být dva směry úniku | 40/35 – vyhovuje |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730802, pro a = 1,00.

Doba evakuace

V PU bude více než 150 osob – přičemž doba evakuace je delší než doba zakouření a současně se bez dalších průkazů se předpokládá omezený odvod zplodin hoření a kouře – tzn. nutno prostor vybavit samočinným odvětracím zařízením.

Doba evakuace tu = 2,48 minut (E = 193 osob, l = 35 m, 2 směry úniku, po rovině, celkem 2x1,5 up), tzn. větší než doba zakouření te = 2,23 minut (pro hs = 3,20 m, a = 1,00).

tu = (0,75.l/vu) + (E.s/Ku.u)

te = 1,25(hs)1/2/a

### N4.03-Universální prostor

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z prostoru do CHUC | všude dva směry úniku | 40/20 – vyhovuje |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730802, pro a = 1,00.

Doba evakuace

Neposuzuje se, nejedná se o PU:

- dle 5.3.2 bod g) až k, 5.3.3 až 5.3.5 ČSN 730802

- kde se navrhuje SOZ

- kde se podrobně posuzují podmínky evakuace

### N4.04 až 11, N5.02 až 09 – laboratoře

Posouzení délky nechráněné únikové cesty

| Prostor | Délka NUC [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | jediná dovolená1)/ skutečná | více dovolená1)/ skutečná |
| NUC z prostoru laboratoří do CHUC | všude dva směry úniku | 20/0 – vyhovuje za předpokladu, že spojovací chodba tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika, kterým se prodlužuje délka UC |

1)Stanovení max. délky ÚC dle ČSN 730802, pro a = 1,30.

Z prostoru laboratoří o půdorysné ploše větší než 100 m2 musí být zajištěny min. dva směry úniku, z menších laboratoří postačuje jedna úniková cesta.

Doba evakuace

Neposuzuje se, nejedná se o PU:

- dle 5.3.2 bod g) až k, 5.3.3 až 5.3.5 ČSN 730802

- kde se navrhuje SOZ

- kde se podrobně posuzují podmínky evakuace

## Únikové cesty – posouzení šířky (kapacity)

Bude posouzeno v dalších stupních PD, předběžně se předpokládají dveře o min. šířce 0,9 m, v případě sálu pak o šířce 1,1 m.

Posouzení šířky CHUC viz dále.

## Evakuační výtah

Objekt nemusí být vybaven evakuačním výtahem.

## Chráněná úniková cesta

Součástí CHUC A2 muže být recepce s hodnotou nahodilého požárního zatížení, pn do 15 kg.m-2.

### Provedení CHUC A

V CHUC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří (třída reakce na oheň nutno nejméně A1 až D, , podlah (musí se použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1) a madel. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí (mimo podlah a madel) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Dále v CHUC nesmí být umístěny:

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku,

- volně vedené rozvody hořlavých látek, nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot

- volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží pouze CHUC,

- volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek či jinak nebezpečných látek,

- volně vedené el. rozvody, pokud nemají izolace třídy reakce oheň B2ca, s1, d0 a nesplňují třídu funkčnosti P15-R (čl. 12.9.2a ČSN 730802, resp. čl.13.10.2a, ČSN 730804 a 4.3.1 ČSN 730848, (pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1‚ d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod j epři požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku)

Rozvody podle bodu 3) a 4) mohou být v CHUC, budou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od CHUC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30/DP1.

El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) podle bodu 5) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., a budou odpovídat ČSN IEC 60331, viz čl. 12.9.2c) ČSN 730802, resp. 13.10.2c, ČSN 730804).

### Odvětrání CHUC A

Bude upřesněno v dalších stupních PD.

### Kapacita CHUC A

| Prostor | Šířka ÚC (m) | 1)Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) | K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC | Skutečný počet evakuovaných osob |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Východ na volné prostranství |  |  |  |  |
| CHUC A1, SPB-III (160/120/100) | 1,5 | 2,5/2,5 šířka daná šířkou schodiště (započítatelná šířka se nesmí zmenšovat) | 160/400 | 193/2+ 93/2+ 100/2+ 100/2 = 244 vyhovuje |
| CHUC A2, SPB-III (160/120/100) | 2,0 | 3,5/3,5 šířka daná šířkou schodiště (započítatelná šířka se nesmí zmenšovat) | 160/560 | 104/2+ 193/2+ 93/2+ 104/2+ 100/2+ 60/2+ 100/2+ 36 = 414 vyhovuje |
| CHUC A3, SPB-III (160/120/100) | 0,9 | 1,5/1,5 | 160/240 | 104/2+ 104/2+ 60/2+ 45/2 = 157 vyhovuje |
| Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství |  |  |  |  |
| Nevyskytují se |  |  |  |  |
| Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu |  |  |  |  |
| 2.-4.NP-CHUC A1, schodiště, SPB-III (160/120/100) | 1,5 | 2,5/2,5 | 120/300 | 193/2+ 93/2+ 100/2+ 100/2 = 244 vyhovuje |
| 2.-5.NP-CHUC A2, schodiště, SPB-III (160/120/100) | 2,0 | 3,5/3,5 | 120/420 | 104/2+ 193/2+ 93/2+ 104/2+ 100/2+ 60/2+ 100/2+ 36 = 414 vyhovuje |
| 2.-5.NP-CHUC A3, schodiště, SPB-III (160/120/100) | 1,5 | 2,5/1,5 | 120/300 | 104/2+ 104/2+ 60/2 = 134 vyhovuje |

Kapacity, šířky a délky UC jsou vyhovující.

## Osvětlení a označení únikových cest

Nechráněné únikové cesty budou mít elektrické osvětlení všude, kde bude v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.Garáže a chráněné únikové cesty A (vnitřní schodiště) budou vybaveny nouzovým osvětlením dle ČSN EN 1838.V budově budou označeny směry úniku všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný.

## Dveře na únikových cestách

Dveře jimiž prochází UC budou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech (pozn. toto musí umožňovat i dveří vodorovně posuvnéh, neboť dle NV 2005/101 nesmí být na UC dveře posuvné, nebo karuselového provedení). Dveře ovládané motoricky musí umožňovat také ruční otevření.Dveře na volné prostranství z CHUC A1, A2 nelze otvírat proti směru úniku – uniká jimi více než 200 osob, čl. 9.13.2 ČSN 730802.Dveře, jimiž prochází UC nebudou mít prahy (s výjimkou prostor, kde UC ve smyslu ČSN 730802 začíná).Dveře na únikových cestách budou mít ve směru úniku kování v souladu s čl.5.5.9 ČSN 730810, které umožní po vyhlášení poplachu otevření dveří samočinné či ručně, ať již jsou dveře zamčené, zablokované či jinak zajištěné proti vloupání.Netýká se dveří které budou během provozní doby trvale odemčené – toto musí být uvedeno v provozním řádu objektu, nebo v požárním řádu a evakuačním plánu. Bez ohledu na provozní podmínky toto kování (tzn. panikový zámek - uzamčené pozici se střelka a závora zároveň zatahuje z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem kliky, z venkovní strany klika zatahuje pouze střelku) bude na únikových dveřích v plášti budovy.Dveře z místností a prostorů soc. zař, šaten, odpočíváren apod. musí být opatřeny kováním,. které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné.

# Odstupy

Posoudí se v dalším stupni PD.Konstrukce budou vykazovat požární odolnost tak, aby odstupové vzdálenosti byly v souladu s ČSN 730802. Současně budou vykazovat požární odolnost konstrukce případně ležící v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

# Zařízení pro protipožární zásah - hromadné garáže

Garáže budou sloužit pro osobní vozidla – skupina 1.

Žádná garáž nebude určená pro vozidla na plynný pohon.

N1.01, vestavěná nadzemní hromadná garáž, 8 stání

| MEZNÍ POČET STÁNÍ (MPS) | dle ČSN 730804 | 135 |
| --- | --- | --- |
| X, BEZ OTVORŮ A SOZ |  | 0,25 |
| Y, BEZ SHZ, ale s přímým výjezdem na volné prostranství |  | 1 |
| Z Z, v PU bude méně než 60 aut |  | 1,5 |
| MAXIMÁLNÍ POČET STÁNÍ = (MPS.X.Y.Z) |  | 51 |

- garáž nemusí být vybavena větráním, x=0,25

- garáž nemusí být vybavena samočinným hasícím zařízením, y=1,0

- garáž se považuje za částečně požárně členěnou – v PU méně než 60 aut, z=1,5

- garáž nemusí být vybavena elektrickou požární signalizací, celkový počet stání (v jednom PU) = 8, tzn. menší než 20% z mezního počtu stání, tzn. větší než 0,2x135= 27 stání

N1.02, vestavěná nadzemní hromadná garáž, 9 stání

| MEZNÍ POČET STÁNÍ (MPS) | dle ČSN 730804 | 135 |
| --- | --- | --- |
| X, BEZ OTVORŮ A SOZ |  | 0,25 |
| Y, BEZ SHZ, ale s přímým výjezdem na volné prostranství |  | 1 |
| Z, v PU bude méně než 60 aut |  | 1,5 |
| MAXIMÁLNÍ POČET STÁNÍ = (MPS.X.Y.Z) |  | 51 |

- garáž nemusí být vybavena větráním, x=0,25

- garáž nemusí být vybavena samočinným hasícím zařízením, y=1,0

- garáž se považuje za částečně požárně členěnou – v PU méně než 60 aut, z=1,5

- garáž nemusí být vybavena elektrickou požární signalizací, celkový počet stání (v jednom PU) = 9, tzn. menší než 20% z mezního počtu stání, tzn. větší než 0,2x135= 27 stání

N1.03, vestavěná nadzemní hromadná garáž, 45 stání

| MEZNÍ POČET STÁNÍ (MPS) | dle ČSN 730804 | 135 |
| --- | --- | --- |
| X, BEZ OTVORŮ A SOZ |  | 0,25 |
| Y, BEZ SHZ, ale s přímým výjezdem na volné prostranství |  | 1 |
| Z, v PU bude méně než 60 aut |  | 1,5 |
| MAXIMÁLNÍ POČET STÁNÍ = (MPS.X.Y.Z) |  | 51 |

- garáž nemusí být vybavena větráním, x=0,25

- garáž nemusí být vybavena samočinným hasícím zařízením, y=1,0

- garáž se považuje za částečně požárně členěnou – v PU méně než 60 aut, z=1,5

- garáž musí být vybavena elektrickou požární signalizací, celkový počet stání (v jednom PU) = 45, tzn. menší než 20% z mezního počtu stání, tzn. větší než 0,2x135= 27 stání

# Zařízení pro protipožární zásah

## Nouzový zvukový systém

Vyžaduje se akustická signalizace požáru – sirény, bude součástí systému EPS, viz dále.

## Zařízení autonomní detekce a signalizace

Nevyžaduje se.

## Elektrická požární signalizace /EPS/

Vyžaduje se s ohledem na prodloužení délky nechráněných únikových cest v PU N2.01, N3.01 (viz Únikové cesty) a v prostoru garáže N1.03 (Viz Zařízení pro protipožární zásah - hromadné garáže)

Ústředna EPS nutno umístit v posuzovaném objektu v  ohlašovně požáru, kde bude zajištěna stálá služba 24 hodin (nejméně 2 osoby) do 10 m od vstupu do objektu – v opačném případě je nutné napojení na pult centrální ochrany HZS, zřídit klíčový trezor s generálním klíčem a zábleskový maják.

Stálá služba musí mít přístup do všech střežených prostorů.

## Samočinné stabilní hasící zařízení /SSHZ/

Nevyžaduje se.

## Samočinné odvětrací zařízení /SOZ/

Vyžaduje se v prostoru víceúčelového provozu PU N4.01.

V PU bude více než 150 osob – přičemž doba evakuace je delší než doba zakouření a současně se bez dalších průkazů se předpokládá omezený odvod zplodin hoření a kouře – tzn. nutno prostor vybavit samočinným odvětracím zařízením.

## Počet přenosných hasících přístrojů /PHP/

Počet a druh PHP se stanoví v dalších stupních PD.

## Vnější odběrná místa tab. 1

|  | vzdálenost od objektu: | vzdálenost mezi sebou: |
| --- | --- | --- |
|  | požadovaná | požadovaná |
| hydrant | 150 | 300 |

nebo

| vodní nádrž | 500 | - |
| --- | --- | --- |

tab. 2

| potrubí DN [mm] | odběr Q [l.s-1] pro v = 0.8 m.s-1 | Obsah nádrže požární vody v m3 |
| --- | --- | --- |
| požadované | požadovaný | požadovaný |
| 125 | 9,5 | 35 |

Vnější odběrná místa musí být umístěna ve vzdálenostech a dimenzích dle požadavků uvedených v tabulce výše.

U hydrantů musí být zajištěn statický přetlak alespoň 0,2 MPa, funkčnost musí být doložena protokolem o kontrole provozuschopnosti.

## Vnitřní odběrná místa

Vnitřní odběrná místa musí být instalována tak, aby umožňovala provedení zásahu v celém objektu.

V objektu budou instalovány hydrantové systémy typu D (dále též HS) s tvarově stálou hadicí o průměru 25 mm a délce 30 (resp. 20) m s uzavírací proudnicí tak, aby nejodlehlejší místo bylo vzdáleno nejvýše 40 (resp. 30) m. Vydatnost tohoto HS musí být Q ≥ 0,3 l.s-1, tento průtok musí být zajištěn i na nejnepříznivěji položeném výtoku hydrantového systému při minimálním hydrodynamickém přetlaku 0,2 Mpa.HS bude umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení).

## Přístupové komunikace

K  objektu vede přístupová komunikace dvoupruhová silniční komunikace (viz ČSN 736100-1) o šířce jízdního pruhu min. 3 m - umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektu.

## Vnitřní zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty ani požární výtah nemusí být zřízeny.

Musí být zajištěn snadný a bezpečný přístup k místům ovládání energovodů.

## Vnější zásahové cesty

Výstup na plochou střechu bude zajištěn z prostoru chráněných únikových cest.

## Nástupní plochy

U objektu musí být zřízena nástupní plocha (požární výška objektů je větší než 12 m).Tato nástupní plocha bude odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kN, plocha bude mít sklon v jednom směru nejvýše 8% ve druhém nejvýše 4%.Nástupní plocha bude označena svislým a vodorovným dopravním značením – dopravní značka „ZÁKAZ STÁNÍ“ s dodatkovou tabulkou „NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO VOZIDLA HZS OLOMOUC“ a bude od objektů vzdálena nejméně 2 a nejvíce 7 m, šířka bude činit alespoň 4,0 a délka alespoň 10 m.Nástupní plocha musí být umístěná 4 m od ochranného pásma (viz zákon č.458/2000 Sb).

# Technická zařízení

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

## Vytápění

Bude řešeno samostatným projektem.

## Větrání

Objekt bude vybaven VZT zařízením, které bude provedeno v souladu s ČSN 730872.

## Prostupy kabelů a potrubí

Prostupy instalací skrze požárně dělící konstrukcí (požární strop, nebo stěna) nutno utěsnit v souladu s ČSN 730810.

## Elektroinstalace

Stanovení třídy funkčnosti kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků:

| Ovládání vypínacích prvků el. proudu (EP) | Třída funkčnosti kabelové trasy | Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) |
| --- | --- | --- |
| kabelová trasa pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP | P60-R1) | - |

1)Bez průkazu lze funkčnost zajistit kabely nebo vodiči, které odpovídají zkoušce dle ČSN IEC 60331 a jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm (čl.4.2.5 ČSN 730848)

Stanovení třídy funkčnosti kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a doby zajištění náhradní dodávky el. energie - vztahuje se na celou trasu od hlavní přípojkové skříně až k PBZ

| Požárně bezpečnostní zařízení | Třída funkčnosti kabelové trasy | Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) |
| --- | --- | --- |
| nouzové osvětlení | zde se nestanovuje2) | 155) |
| EPS a navazující zařízení | P60-R1) | 24 hod/ 15 minut4) |
| samočinné odvětrací zařízení | P60-R1) | 603) |

1)Bez průkazu lze funkčnost zajistit kabely nebo vodiči, které odpovídají zkoušce dle ČSN IEC 60331 a jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm (čl.4.2.5 ČSN 730848)

2)Dle pozn. pozn. k čl.13.10.2 ČSN 730804 – záložní zdroj (akumulátor) bude součástí zařízení, přičemž akumulátor se dobíjí průběžně.

3)Záložní zdroj bude umístěn v samostatném požárním úseku.

4)Záložní zdroj bude součástí zařízení, musí být konstruován pro zabezpečení provozu 24 hodin z náhradního zdroje, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu, viz ČSN EN 54-4, národní příloha (informativní).

5)Záložní zdroj bude součástí zařízení. Nevyžaduje se další nezávislý zdroj – požadovaná doba funkce nouzového osvětlení nepřesahuje 30 minut, viz pozn. k čl.9.15.2, ČSN 730802.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání požárně bezpečnostních zařízení (viz tabulka výše) musí mít zajištěnu dodávku el. energie ze dvou nezávislých napájecích zdrojů (mimo nouzové osvětlení trvale dobíjené vestavěným akumulátorem, zde je požadavek na funkčnost 30 minut, tzn. nepřesahuje 30 minut), z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého.

Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné (bez dalších průkazů).

Elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení a zařízení které musí zůstat funkční při požáru (viz tabulka výše), umístěné v rozvodnách, šachtách apod. se vždy posuzují jako samostatné požární úseky s požadovanou požární odolností.

Objekt bude vybaven vypínacími prvky el. energie pro CENTRAL STOP (vypnutí el. zařízení jejichž funkčnost není nutná při požáru) a TOTAL STOP (vypnutí všech el. zařízení) dle ČSN 730848, tyto budou umístěny tak, aby byly snadno přístupné a zároveň byly chráněné proti neoprávněnému či nechtěnému použití.

Vypínací prvky budou umístěny ve vzdálenosti do 5 m od vstupu do objektu.

Rozvody el. zařízení sloužících k ovládání protipožárního zabezpečení (viz tabulka výše) budou v souladu s čl. 12.9.2 ČSN 730802 nebo 13.10.2 ČSN 730804:

- volně vedené v prostorech a PU bez požárního rizika (vč. chráněných únikových cest), pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1‚ d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod je při požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku)

- volně vedené v ostatních prostorech a PU, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca s1,d0 (pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, pro zařízení jejichž chod je při požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku, bez požadavku na doplňkovou klasifikaci v případě instalace mimo CHUC)

- pokud nesplňují výše uvedené požadavky budou vedeny v drážkách, truhlících, šachtách či kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely a chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC 60331

Systém EPS (vč. kabeláže) dále musí vyhovovat ČSN 342710 a 730875, zejména se jedná o:

- použití kabelů s funkční integritou v případě volně vedených kabelů použitých pro kritickou cestu signálu a pro napájení systému EPS

- nutnost vést kabely EPS odděleně od kabelů jiných systémů

- nutnost vést odděleně kabely přenášející výkon nad rámec malého napětí od obvodů požárních poplachových systémů malého napětí (mj. do ústředny EPS nesmí vstupovat stejným kabelovým vstupem kabely napájecích zařízení, resp. síťového napájení a kabely malého napětí)

- pozn.: síťovaný systém EPS zde nebude, tzn. nestanovují se požadavky na volně vedené vodiče mezi jednotlivými ústřednami EPS

Pozn.: Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče EPS, není požadována funkční integrita podle ČSN 730848.

Rozvody ostatních el. zařízení (tj. nesloužících k ovládání protipožárního zabezpečení nebo sloužící pro dobíjení akumulátorů, sloužících jako nezávislá dodávka el. energie pro pož. bezp. zařízení, viz pozn. k čl.13.10.2 ČSN 730804) budou v souladu s čl. 12.9.3 ČSN 730802:

- volně vedené v jednotlivých místnostech bez další ochrany, pokud hmotnost izolace vodičů nepřesáhne 0,2 kg na m-3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m2 půdorysné plochy (v místnostech kde na jednu osobu připadá více než 10 m2 dle ČSN 730818 se k izolacím vodičů a kabelů nepřihlíží)

- v ostatních případech (tj. pokud hmotnost izolace vodičů přesáhne 0,2 kg na m-3 obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m2 půdorysné plochy):

  - budou chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm), nebo

  - budou vodiče a kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca (mimo CHUC)), nebo

  - budou vodiče a kabely umístěné v místnostech požárně odvětraných dle čl.6.6.7 ČSN 730802

  - budou vodiče a kabely umístěné v místnostech tak, že samočinné hasící zařízení podle čl.6.6.6 ČSN 730802 působí přímo na vodiče a kabely a brání v jejich hoření

V případě chráněných únikových cest budou el. rozvody (nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu):

- volně vedené v prostorech chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1‚ d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod je při požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku)

- pokud nesplňují výše uvedené požadavky budou vedeny v drážkách, truhlících, šachtách či kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely a chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm)

Výtahy – dle společného metodického stanoviska HZS a Unie výtahového průmyslu

Volně vedené el. rozvody výtahů (nejedná se o požární nebo evakuační výtahy) se bez dalších průkazů posuzují jako el. rozvody dle 12.9.3 ČSN 730802, jako el. zař. nesloužící protipožárnímu zabezpečení viz výše. Toto platí pro vodiče až po vstupní svorky vypínačů výtahů. Závěsné nebo vlečené pohyblivé vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání certifikovaného výtahu mohou být volně vedeny:

- prostory a požárními úseky bez požárního rizika, vč. CHUC, pokud hmotnost jejich izolace, popř. hořlavých částí el. rozvodů nepřesáhne 0,2 kg.m-3 obestavěného prostoru, nebo

- prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vyhovují ČSN EN 50266-2-2, resp. ČSN EN 60332-1-2

Výtahy - dle ČSN 730802

Volně vedené el. rozvody výtahů (nejedná se o požární nebo evakuační výtahy) se nehodnotí, pokud jsou výtahové šachty nebo prostory v nichž jsou výtahy umístěny požárně odvětrány vně objektu dle :

- 8.10.5a) ČSN 730802, pro větrání se požaduje přívod vzduchu v nejnižší úrovni a odvod vzduchu nad úrovní nejvyšší polohy výtah. klece, (pozn.: tento čl. se netýká výtahových šachet, které se nacházejí v CHUC a nemusí tvořit samostatný požární úsek dle 8.10.3 ČSN 730802 - tyto se považují za odvětrané vně objektu, viz níže) nebo

- 6.6.7 ČSN 730802

Pokud tomu tak není posuzují se el. rozvody dle 12.9.3 ČSN 730802, jako el. zař. nesloužící protipožárnímu zabezpečení viz výše.

Výtah umístěný v CHUC dle 8.10.3 ČSN 730802 (tzn. výtah, který nemusí tvořit samostatný PU) se považuje za odvětraný vně objektu.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami.

Proti účinkům statické a atmosférické elektřiny je objekt chráněn zemněním a hromosvodem podle platných technických norem.

## ¨

## Další požadavky na volně vedené vodiče a kabely el. rozvodů

Požadavky na druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů:

| A. Zajišťujících funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení |  | Druh vodiče nebo kabelu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. |
| a) | domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 730831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN 730833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849 |  | x | x | x |
| b) | nouzové a protipanické osvětlení |  | x | x | x |
| c) | osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest |  |  | x | x |
| e) | větrání únikových cest |  |  | x | x |
| g) | elektrická požární signalizace |  | x | x | x |
| h) | zařízení pro odvod kouře a tepla |  | x | x | x |
| Vysvětlivky: I — kabel Dca II — kabel B2ca III — kabel B2ca, s1‚ d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě IV — kabel funkční při požáru |  |  |  |  |  |

Volně vedenými vodiči jsou nechráněné el. rozvody (nikoliv pohyblivé).

Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory. Kabely a vodiče funkční při požáru, klasifikované třídou funkčnosti  Px -R nebo PHx -R se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich funkčnosti (R≥P nebo R≥PH). Třída funkčnosti Px -R nebo PHx -R se prokazuje zkouškou.

Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

# Použitá dokumentace, ČSN a předpisy

Studie vypracovaná 2016-02

vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 221/2014 Sb.)

vyhl. MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 268/2011 Sb.)

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, Únor 2010

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Duben 2009

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2

ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory, Červen 2011

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, Červen 2003

ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, Duben 2011

ČSN 342710 Elektrická požární signalizace – Projektování,montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba, Září 2011

ČSN 734201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Pavus, 2009

Upozorňuji, že musí být dodrženy dotčené požadavky ve výše uvedených ČSN a předpisů!

# Závěr

Další požadavky ze strany PBS pro rekonstrukci a přístavbu objektu budou stanoveny v požárně bezpečnostním řešení pro územní řízení a stavební povolení.

V Olomouci dne 2016-02-17. Ing. Jaromír Dejl, 777 583 699

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Provádění stavby

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními NV č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.)

Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vč. novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  NV 495/2001 Sb., Z.Č.  309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI.

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Jmenování koordinátora BOZP

§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

- Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy pro projektování a provádění staveb.

Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se  k bezpečnosti práce, které musí zhotovitel při realizaci stavby  dodržovat je uveden v příloze této zprávy.

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech a zjištěných  podmínkách  staveniště, které by mohly z hlediska  bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a další;

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty:

NV 502/2000 Sb. včetně novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  NV 495/2001 Sb., Z.Č.  309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora. V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant k řešení.

Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz v okolních objektech nebyl narušen ani omezen.

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací  a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá.

Bezpečnost při užívání objektu

Všechna osazená a instalovaná zařízení, která vyžadují pravidelnou revizi budou revidována dle požadavků platné legislativy.

Bezpečnost při údržbě obálky objektu

Objekt bude vybaven záchytným a zádržným systémem pro upevnění pomůcek potřebných pro kontrolu, údržbu a opravu zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy a dalšími konstrukcemi zajišťujícími bezpečnou údržbu obálky objektu (NV 362/2005 Sb.) – dle samostatné části P.D. – Záchytné a zádržné systémy. Při vlastní realizaci nutno přizvat projektanta záchytných a zádržných systémů k autorskému dozoru.

V Olomouci,	02/2016

Vypracoval:  	Ing.arch. Jan Polách, autorizovaný architekt

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 240/15, Olomouc, tel. 608 782 104

INVESTIČNÍ ZÁMĚR – PROPOČET CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	VTP UP - blok D

Místo:	parc.č. st. 1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6 , 409/8 , 94/71, 94/85,   k.ú. Olomouc-město

Kraj:				Olomoucký

Stupeň PD:			studie - investiční záměr stavby

Datum:				02/ 2016

Zadavatel:	                    	Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/7, 779 00 Olomouc

IČ: 61989592

Autor:				Ing.arch. Jan Polách        autorizace ČKA 00231

Ing. Robert Bravenec       autorizace ČKAIT 1301711

Zhotovitel:

obchodní firma 	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

sídlo	Mahlerova 15, 77200 Olomouc, CZ

IČ 	25870092

DIČ 	CZ25870092

tel.fax. 	585 225 509

e-mail	atelierpb@atelierpb.cz

www	atelierpb.cz

autor	Ing.arch. Jan Polách  		....................................

Ing.Robert Bravenec  		....................................

Ing.arch. Helena Špinlerová	…………………………

INVESTIČNÍ ZÁMĚR – PROPOČET CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

ROZDĚLENÍ STAVBY NA OBJEKTY

Varianta B - rekonstrukce levé části stávajícího objektu, přístavba pravé části

Stavební objekty:	SO.01 	VTP UP - blok D

Inženýrské objekty:	IO.01     Komunikace vozidlové, pěší, zpevněné plochy, parking

IO.02     Kanalizace splašková, dešťová

IO.03     Přípojka vody

IO.04     Přípojka NN

IO.05     Přípojka SLP

IO.06     VO

IO.07     Sadové a terénní  úpravy, prvky drobné architektury

METODIKA STANOVENÍ INVESTIČNÍCH PROPOČTOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Při kalkulaci nákladů na realizaci stavby bylo použito ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2015, vycházející z členění dle JKSO, pro Obor 802 Budovy občanské výstavby – administrativní budovy. Jednotkové ceny za měrnou jednotku jsou bez DPH a nákladu souvisejících s umístěním stavby a tato je odvozena z aktualizované báze technicko-hospodářských ukazatelů stavebních objektů.

Kalkulace propočtových nákladů stavby zahrnuje náklady na realizaci stavby včetně vnitřního vybavení. V rámci vypracování studie – investičního záměru nebylo realizováno geodetické zaměření lokality ani průzkumy, které budou pořízeny v rámci dalších stupňů PD a jejichž výsledky mohou ovlivnit celkovou cenu díla.

Cena za vnitřní vybavení – interiér byla stanovena odborným odhadem v místě a čase obvyklém. Cena skladového systému – kompaktních regálů s kolovým pohovem byla stanovena na základě nabídky jednoho z možných dodavatelů skladovacích systémů a obsahuje celkové náklady na dodávku, dopravu i montáž regálů.

Výše DPH je kalkulována dle aktuálních cenových předpisů ve výši 21%.

Výše nákladů na umístění stavby (NUS - GZS, kompletační činnost, náklady investora) je kalkulováno částkou předpokládané výši 4% ze základních nákladů stavby.

| ZÁKLADNÍ PROPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY (ZN): |  |  |  |  | 328 309 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z toho: |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekty: |  | SO.01 | VTP UP - blok D | 319 327 500,00 |  |  |
| Inženýrské objekty: |  | IO.01 | Komunikace ,zpevněné plochy | 4 587 000,00 |  |  |
|  |  | IO.02 | Kanalizace splašková, dešťová | 3 230 000,00 |  |  |
|  |  | IO.03 | Přípojka vody | 125 000,00 |  |  |
|  |  | IO.04 | Přípojka NN | 240 000,00 |  |  |
|  |  | IO.05 | Přípojka SLP | 300 000,00 |  |  |
|  |  | IO.06 | VO | 150 000,00 |  |  |
|  |  | IO.07 | Sadové a terénní úpravy | 350 000,00 |  |  |
| NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S UMÍSTĚNÍM STAVBY (NUS): |  |  |  | 4% | 13 132 380,00 |  |
| CELKEM ZN+NUS BEZ DPH: |  |  |  |  | 341 441 880,00 |  |
| DPH: |  |  |  | 21% | 71 702 794,80 |  |
| CELKEM PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY S DPH: |  |  |  |  | 413 144 674,80 |  |
| VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY: |  |  |  |  | 10 700 000,00 |  |
| Z toho: | Interiérové vybavení – mobiliář |  |  | 10 000 000,00 |  |  |
|  | Skladovací technika |  |  | 700 000,00 |  |  |
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 10 700 000,00 |  |
| CELKEM VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY S DPH: |  |  |  |  | 12 947 000,00 |  |
| CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH: |  |  |  |  | 352 141 880,00 |  |
| DPH |  |  |  | 21% | 73 949 794,80 |  |
| CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY S DPH: |  |  |  |  | 426 091 674,80 |  |
| PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY |  |  |  |  |  |  |
| Stavební objekt / položka |  | měrná jedn. | počet m.j. | cena za m.j. | cena v Kč bez DPH |  |
| SO.01 |  |  |  |  |  |  |
| Demolice - pravá část |  | m3 | 1 515 | 1200,00 | 1 818 000,00 |  |
| pravá část |  |  |  |  |  |  |
| Žel. bet. těžký skelet 1 np |  | m3 | 6 858 | 5 000,00 | 34 290 000,00 |  |
| Žel. bet. těžký skelet 2 np |  | m3 | 5 712 | 7 500,00 | 42 840 000,00 |  |
| Žel. bet. těžký skelet 3 np |  | m3 | 4 080 | 7 500,00 | 30 600 000,00 |  |
| Žel. bet. těžký skelet 4 np |  | m3 | 5 712 | 7 500,00 | 42 840 000,00 |  |
| Žel. bet. těžký skelet 5 np |  | m3 | 5 100 | 7 500,00 | 38 250 000,00 |  |
| Střešní plášť včetně zádržného systému |  | m2 | 1 360 | 3 000,00 | 4 080 000,00 |  |
| Založení |  | m2 | 1 905 | 5 000,00 | 9 525 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 202 425 000,00 |  |
| levá část |  |  |  |  |  |  |
| Žel. bet. skelet MS OB1 np |  | m3 | 5 526 | 3 500,00 | 19 341 000,00 |  |
| Žel. bet. Skelet MSOB 2 np |  | m3 | 6 447 | 4 500,00 | 29 011 500,00 |  |
| Žel. bet. Skelet MSOB 3 np |  | m3 | 3 186 | 4 500,00 | 14 337 000,00 |  |
| Žel. bet.lehký skelet 4 np - nádstavba |  | m3 | 4 460 | 7 500,00 | 33 450 000,00 |  |
| Technické podlaží 5 np |  | m3 | 1 800 | 5 000,00 | 9 000 000,00 |  |
| Střešní plášť včetně zádržného systému |  | m2 | 1 530 | 3 000,00 | 4 590 000,00 |  |
| Založení - sanace |  | m2 | 1 530 | 3 500,00 | 5 355 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 115 084 500,00 |  |
| SO.01 celkem |  |  |  |  | 319 327 500,00 |  |
| Inženýrské objekty |  |  |  |  |  |  |
| IO.01 Komunikace, zpevněné plochy |  | m2 | 2085 | 2 200,00 | 4 587 000,00 |  |
| IO.02 Kanalizace slašková, dešťová |  | bm | 380 | 8 500,00 | 3 230 000,00 |  |
| IO.03 Přípojka vody |  | bm | 50 | 2 500,00 | 125 000,00 |  |
| IO.04 Přípojka NN |  | bm | 80 | 3 000,00 | 240 000,00 |  |
| IO.05 Přípojka SLP |  | bm | 100 | 3 000,00 | 300 000,00 |  |
| IO.06 VO |  | soubor | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| IO.07 SÚ,JTÚ |  | soubor | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 8 982 000,00 |  |