## 5A_Cenová kalkulace
CENOVÁ KALKULACE
Seznam objektů: 17. listopadu 7 - Pevnost poznání 17. listopadu 12 - Envelopa 17. listopadu 50a - SLO
Rekapitulace - 1 rok
Cena celkem za servis vzduchotechnických jednotek za rok: | NCVZT_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Cena celkem za revize a servis požárně bezpečnostních zařízení za rok: | NCPBZ_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Cena celkem za revize a servis klimatizačních jednotek za rok: | NCKLM_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Cena celkem za servis vnitřních klimatizačních jednotek za rok: | NCKLMV_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Cena celkem za filtry za rok: | NCFIL_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Cena celkem za revize, servis a dodávku | NCCELK_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Celkové náklady na opravy | NCSO_HO_ENV | 0 |  | [Kč bez DPH]
Celková cena za 1. část veřejné zakázky - areál Envelopa za rok | NCENV_ROK | 0 |  | [Kč bez DPH]
Délka trvání účinnosti smlouvy [rok] | DENV | 5 |  | [rok]
Celková cena za 1. část veřejné zakázky - areál Envelopa [Kč/5let bez DPH] | NCENV_5LET | 0 |  | [Kč bez DPH]
Nabídková hodinová sazba za standardní opravu | NCSO | 0 |  | [Kč bez DPH]
Nabídková hodinová sazba za havarijní opravu | NCHO | 0 |  | [Kč bez DPH]
Náklady na opravy
Popis položky | MJ | Počet | Cena za MJ [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH]
Celkem za standardní opravy | NCSO_CELK_ENV |  |  | 0
Předpokládané množství standardních oprav za rok | hod | 200 |  | 0
Celkem za havarijní opravy | NCHO_CELK_ENV |  |  | 0
Předpokládané množství havarijních oprav za rok | hod | 50 |  | 0
Poznámky:
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích. Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole zvýrazněná žlutým podbarvením nenulovými kladnými číslicemi.
Náklady na revize, servis a kontroly jsou uvažovány na 1rok. Délka trvání závazku od účinnosti smlouvy je 5 let.
Maximální hodinová sazba za standardní opravu je 300 Kč/hod/os bez DPH a obsahuje veškeré náklady související náklady vč. dopravy.
Maximální hodinová sazba za havarijní opravu je rovna dvojnásobku standardní opravy v Kč/hod/os bez DPH a obsahuje všekeré náklady související náklady vč. dopravy.
Do výpočtu celkové náklady ceny zakázky jsou započítány předpokládané hodiny standardních oprav (200hod) a havarijních oprav (50hod) za rok. Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat celý předpokládaný počet hodin standardních a havarijních oprav.
Objednatel předpokládá odběr tří kompletů filtrů za rok ke každé vzduchotechnické jednotce. Objednatel si vyhrazuje právo celé množství filtrů neodebrat.
JV* - jednotkou výkonu se rozumí provedení všech prací/ činností dle přílohy č. 4A_Popis činností u dané položky. Uvedená cena obsahuje veškeré práce spojené s revizemi, servisem a kontrolami vč. souvisejících nákladů (doprava, elekologická likvidace odpadů apod.)
kpl* - kompletem se rozumí dodávka filtrů pro danou vzduchotechnickou jednotku v rozsahu specifikovaném v příloha č. 4A_Filtry. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou filtrů a se všemi pracemi (dodávka, práce na výměně, ekologická likvidace použitých filtrů apod.)
Náklady na revize, servis a dodávku
Popis položky | MJ | Počet | Cena za MJ [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH]
Cena celkem za servis vzduchotechnických jednotek za rok: | NCVZT_ENV |  |  | 0
Servisní činnosti a kontroly na VZT jednotkách - 17.listopadu 12 |  |  |  | 0
VZT1 větrání učeben | JV* | 1 |  | 0
VZT2 větrání učeben | JV* | 1 |  | 0
VZT3 větrání učeben | JV* | 1 |  | 0
VZT4 větrání učeben | JV* | 1 |  | 0
VZT5 větrání infocentra | JV* | 1 |  | 0
VZT5.1 větrání učeben a kanceláří 1NP | JV* | 1 |  | 0
VZT5.2 větrání učeben a kanceláří 1NP | JV* | 1 |  | 0
VZT5.3 větrání učeben a kanceláří 1NP | JV* | 1 |  | 0
VZT6 větrání učeben a laboratoří | JV* | 1 |  | 0
VZT7 větrání učeben a laboratoří | JV* | 1 |  | 0
VZT8 větrání učeben a laboratoří | JV* | 1 |  | 0
VZT9 větrání učeben a laboratoří | JV* | 1 |  | 0
VZT10 větrání učeben a laboratoří | JV* | 1 |  | 0
VZT11 větrání chodeb | JV* | 1 |  | 0
VZT12 větrání chodeb | JV* | 1 |  | 0
VZT13 větrání chodeb | JV* | 1 |  | 0
VZT14 větrání chodeb | JV* | 1 |  | 0
VZT 15 větrání skladu a technických místností | JV* | 1 |  | 0
VZT 6. NP | JV* | 1 |  | 0
Servisní činnosti a kontroly na VZT jednotkách - 17.listopadu 7 |  |  |  | 0
VZT1 | JV* | 1 |  | 0
VZT2 | JV* | 1 |  | 0
VZT3 | JV* | 1 |  | 0
VZT4 | JV* | 1 |  | 0
Servisní činnosti a kontroly na VZT jednotkách - 17.listopadu 50a |  |  |  | 0
VZT 1 | JV* | 1 |  | 0
VZT 2 | JV* | 1 |  | 0
Podstropní jednotka | JV* | 1 |  | 0
Cena celkem za revize a servis požárně bezpečnostních zařízení za rok: | NCPBZ_ENV |  |  | 0
Provádění revizí a kontrol na požárních klapkách vč. účasti na zkouškách | JV* | 165 |  | 0
Provádění kontrol na požárních ventilátorech vč. účasti na zkouškách | JV* | 19 |  | 0
Cena celkem za revize a servis klimatizačních jednotek za rok: | NCKLM_ENV |  |  | 0
Revize a servis klimatizačních jednotek |  |  |  | 0
Klimatizační jednotky VRV | JV* | 11 |  | 0
Klimatizační jednotky Split a MultiSplit | JV* | 41 |  | 0
Klimatizační jednotky vzduchotechniky | JV* | 39 |  | 0
Kontroly těsnosti |  |  |  | 0
Kontrola těsnosti u jednotek <5t CO2 - eq; 1x za 12 měsíců | JV* | 37 |  | 0
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO2 - eq; 1x za 12 měsíců | JV* | 54 |  | 0
Kontrola těsnosti u jednotek 50t<500t CO2 - eq; 1x za 6 měsíců | JV* | 0 |  | 0
Cena celkem za servis vnitřních klimatizačních jednotek za rok: | NCKLMV_ENV |  |  | 0
Kontroly a údržba vnitřních jednotek - 17 listopadu 12 - Envelopa | JV* | 137 |  | 0
Kontroly a údržba vnitřních jednotek - 17 listopadu 7 - Pevnost poznání | JV* | 2 |  | 0
Kontroly a údržba vnitřních jednotek - 17. listopadu 50a - SLO | JV* | 10 |  | 0
Cena celkem za filtry (2 sady) za rok: | NCFIL_ENV |  |  | 0
17. listopadu 12 - Envelopa |  |  |  | 0
Filtry pro VZT1 větrání učeben | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT2 větrání učeben | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT3 větrání učeben | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT4 větrání učeben | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT5 větrání infocentra | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT5.1 větrání učeben a kanceláří 1NP | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT5.2 větrání učeben a kanceláří 1NP | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT5.3 větrání učeben a kanceláří 1NP | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT6 větrání učeben a laboratoří | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT7 větrání učeben a laboratoří | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT8 větrání učeben a laboratoří | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT9 větrání učeben a laboratoří | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT10 větrání učeben a laboratoří | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT11 větrání chodeb | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT12 větrání chodeb | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT13 větrání chodeb | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT14 větrání chodeb | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT 15 větrání skladu a technických místností | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT 6. NP | kpl* | 3 |  | 0
17. listopadu 7 - Pevnost poznání |  |  |  | 0
Filtry pro VZT1 | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT2 | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT3 | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT4 | kpl* | 3 |  | 0
| kpl* | 3 |  | 0
Filtrační materiál k planetáriu | kpl* | 12 |  | 0
17. listopadu 50a - SLO |  |  |  | 0
Filtry pro VZT 1 | kpl* | 3 |  | 0
Filtry pro VZT 2 | kpl* | 3 |  | 0

## 4A_Popis činností
A - POPIS POŽADOVANÝCH SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA VZT
Seznam objektů: 17. listopadu 7 - Pevnost poznání 17. listopadu 12 - Envelopa 17. listopadu 50a - SLO | Rámcový harmonogram prací
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Kontrola ventilátorů
kontrola a čištění oběžného kola |  |  | x
kontrola neporušenosti a otáčivosti oběžného kola |  |  | x
kontrola a údržba dotažení šroubových spojů vestavby |  |  | x
kontrola a údržba upevnění izolátorů chvění |  |  | x
kontrola tlakových snímačů diferenčních tlaků ventilátorů (1x za 3 měsíce) | x | x | x | x
proměření motorů odběrů proudů ve fázích (L1, L2, L3) |  |  | x
2. Kontrola filtrů
vizuální kontrola zanšení filtrů | x | x | x | x
kontrola nastavení diferenčních tlaků snímačů tlaku, ověření funkce včetně průchodnosti (1x za 3 měsíce) | x | x | x | x
kontrola těsnosti filtračních kazet | x | x | x | x
čištění tukových filtrů u VZT jednotky v 6.NP | x | x | x | x
3.Kontrola výměníků (ohřívače)
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku tepla (odvzdušnění) |  |  | x
kontrola zašpinění lamel |  |  | x
kontrola poškození lamel |  |  | x
kontrola těsnosti a funkce spojů, uzavíracích ventilů |  |  | x
kontrola funkce a chodu směšovacích ventilů |  |  | x
kontrola systému protimrazové ochrany - havarijní stav (zmrazením kapiláry) |  |  | x
4. Kontrola výměníků (chladiče)
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku (chladu) |  | x
kontrola zašpinění lamel |  | x
kontrola poškození lamel |  | x
kontrola těsnosti a funkce spojů (únik chladiva) |  | x
kontrola funkce a těsnosti odvodu kondenátu (gravitační, tlakový) |  | x
5. Kontrola rekuperátoru
čištění rekuperátoru |  |  | x
kontrola stavu těsnosti a případné napnutí hnacího řemenu |  |  | x
kontrola stavu a chodu obtokové klapky |  |  | x
kontrola funkce čidla namrzání rekuperátoru |  |  | x
kontrola chodu pohodu rekuperátoru |  |  | x
6. Kontrola rozvaděčů MaR
kontrola funkce ovladačů a signalizace na rozvaděči |  |  | x
kontrola a čištění frekvenčních měničů v jednotlivých rozvaděčích |  |  | x
čištění vnitřních prostor rozváděčů |  |  | x
výměna filtrů u ventilátorů umístěných v jednotlivých rozváděčích |  |  | x
7. Uzavírací a regulační klapky
kontrola a údržba klapek (čištění lamel a dosedacích ploch) |  |  | x
kontrola fukce klapky a jejího pohonu (seřízení apod) |  |  | x
8. Servopohony
kontrola správného chodu dle řídícho napětí |  |  | x
9. Ostatní
odstranění nečistot ze všech částí jednotky (vnitřní i vnější) |  |  | x
kontrola funkčnosti oběhového čerpadla |  |  | x
fyzická kontrola těsnosti spojů, dveří a servisních panelů |  |  | x
kontrola těsnosti malého topného okruhu |  |  | x
kontrola těsnosti chladicího okruhu |  |  | x
provozní zkouška po servisu |  |  | x
vystavení písemného protokolu o provedených úkonech, zkouškách a posouzení stavu zařízení dle platné legislativy |  |  | x
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | x |  | x
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | x |  | x
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí |  |  | x
B- POPIS POŽADOVANÝCH REVIZNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTKÁCH K VZT A SYSTÉMY VRV, SPLIT, SKY AIR
Seznam objektů: 17. listopadu 7 - Pevnost poznání 17. listopadu 12 - Envelopa 17. listopadu 50a - SLO | Četnost
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Venkovní jednotky
kontrola funkčnosti jednotky |  | x
údržba jednotky (čištění lamel výparníku, vyčištění ventilátoru) |  | x
kontrola stavu chladiva v chladicím okruhu, případné doplnění potřebného množství |  | x
kontrola chodu funkčnosti chladicícího systému |  | x
kontrola poškození kondenzátoru
kontrola a údržba kondenzátoru - čištění, očištění koroze, kontrola poškození |  | x
kontrola celkového technického stavu, nátěrů, izolací…. |  | x
kontrola a údržba tepelných izolací |  | x
kontrola uchycení el. vodičů a jejich izolace |  | x
2. Testy a nastavení
nastavení letního nebo zimního režimu (topení nebo chlazení) |  | x | x
3. Revize zařízení (roční, 1/2 roční, čtvrtletní)
provedení zákonné revize a kontrolu těsnosti v závislosti na množství a typu chladiva dle platné legislativy |  | x
zapsání revize do provozního deníku jednotky a vystavení protokolu o provedení revize, kontroly těsnosti a servisního protokolu |  | x
4. Kontroly a údržba vnitřních jednotek
vyčištění vzduchového filtru |  | x |  | x
vyčištění odtokového potrubí |  | x |  | x
vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel |  | x |  | x
kontrola funkce ovládání |  | x |  | x
kontrola funkce naklápění klapek |  | x |  | x
kontrola funkce ventilátoru |  | x |  | x
kontrola úniku chladiva |  | x |  | x
kontrola teploty výstupního vzduchu |  | x |  | x
vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky |  | x |  | x
hlučnost jednotky (vnitřní ventilátor) |  | x |  | x
dezinfekce výparníku a filtru jednotky |  | x |  | x
C - POPIS POŽADOVANÝCH REVIZNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ NA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
Seznam objektů: 17. listopadu 7 - Pevnost poznání 17. listopadu 12 - Envelopa 17. listopadu 50a - SLO | Četnost
| I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q
1. Požární klapky
revize požárních klapek dle platné legislativy |  |  | x
vystavení dokladů dle platné legislativy |  |  | x
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | x |  | x
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | x |  | x
2. Požární ventilátory
kontrola funkčnosti v závislosti na EPS (elektronický požární systém) |  |  | x
kontrola pohonů a řemenů ventilátrů |  |  | x
kontrola funkčnosti klapek a servopohonů |  |  | x
údržba ventilátorů (upevnění izolátorů chvění, dotažení šroubových spojů) |  |  | x
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí |  |  | x

## 4A_Vzduchotechnika
Seznam vzduchotechnických jednotek PřF UP 17. listopadu 12 - Envelopa
| Popis jednotky | [6 empty] | Filtr na přívodu |  | Filtr na odvodu |  | Filtr |  | Ostatní zařízení na VZT
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Materiál | Počet kusů [kpl] | Typ servopohonu na přívodu (klapky) | Klapka bypassu (směšovací klapka) | Typ servopohonu trojcestného ventilu | Typ snímače teploty vody (vratná) | Typ snímače teploty vzduchu | Typ diferenciálního snímače tlaku | Typ trojcestného ventilu | Typ čerpadla | Typ FM na přívodním ventilátoru | Označení FM přívodu | Typ FM na odvodním ventilátoru | Označení FM odvodu | Typ FM na rekuperátoru | Označení FM rekuperátoru | Označení rozvaděče
VZT1 větrání učeben | Z1 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 9400 | 9400 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 6,3-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-40 180 | Danfoss VLT2800 | Z1 přívod | Danfoss VLT2800 | Z1 odtah | ABB ACS 150 | Z1 rekuperátor | RFMR 2.1
VZT2 větrání učeben | Z2 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 9600 | 9600 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo NM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 6,3-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-40 180 | Danfoss VLT2800 | Z2 přívod | Danfoss VLT2800 | Z2 odtah | ABB ACS 150 | Z2 rekuperátor | RFMR 3.1
VZT3 větrání učeben | Z3 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 9900 | 9900 | 1 | 592x897 305/6G4 | 582x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 6,3-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-40 180 | Danfoss VLT2800 | Z3 přívod | Danfoss VLT2800 | Z3 odtah | ABB ACS 150 | Z3 rekuperátor | RFMR 2.1
VZT4 větrání učeben | Z4 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 9900 | 9900 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo SM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 6,3-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-40 180 | Danfoss VLT2800 | Z4 přívod | Danfoss VLT2800 | Z4 odtah | ABB ACS 150 | Z4 rekuperátor | RFMR 3.1
VZT5 větrání infocentra | Z5 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 5000 | 5000 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 2,5-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT FC51 | Z5 přívod | Danfoss VLT FC51 | Z5 odtah | ABB ACS 150 | Z5 rekuperátor | RFMR 4
VZT5.1 větrání učeben a kanceláří 1NP | Z5.1 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 06 | Remak, a.s. | 4280 | 4280 | 1 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 2,5-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT2800 | Z5.1 přívod | Danfoss VLT FC51 | Z5.1 odtah | ABB ACS 150 | Z5.1 rekuperátor | RFMR 2.3
VZT5.2 větrání učeben a kanceláří 1NP | Z5.2 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 6800 | 6800 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 4-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT2800 | Z5.2 přívod | Danfoss VLT2800 | Z5.2 odtah | ABB ACS 150 | Z5.2 rekuperátor | RFMR 3.2
VZT5.3 větrání učeben a kanceláří 1NP | Z5.3 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 8700 | 8700 | 1 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 4-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT2800 | Z5.3 přívod | Danfoss VLT2800 | Z5.3 odtah | ABB ACS 150 | Z5.3 rekuperátor | RFMR 5.2
VZT6 větrání učeben a laboratoří | Z6 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 6750-12000 | 6750-3350 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 1",DN25, KVS 10-vnitřní závit | Grundfos MAGNA 1 32-80 180 | Danfoss VLT2800 | Z6 přívod | Danfoss VLT2800 | Z6 odtah | ABB ACS 150 | Z6 rekuperátor | RFMR 1.1
VZT7 větrání učeben a laboratoří | Z7 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 6600-11900 | 6600-3900 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 1",DN25, KVS 10-vnitřní závit | Grundfos UPS 32-80 180 | Danfoss VLT2800 | Z7 přívod | Danfoss VLT2800 | Z7 odtah | ABB ACS 150 | Z7 rekuperátor | RFMR 2.3
VZT8 větrání učeben a laboratoří | Z8 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 7700-10000 | 7700-3600 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 6,3-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-40 180 | Danfoss VLT2800 | Z8 přívod | Danfoss VLT2800 | Z8 odtah | ABB ACS 150 | Z8 rekuperátor | RFMR 3.2
VZT9 větrání učeben a laboratoří | Z9 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 8700-12000 | 8700-4400 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 1",DN25, KVS 10-vnitřní závit | Grundfos UPS 32-60 180 | Danfoss VLT2800 | Z9 přívod | Danfoss VLT2800 | Z9 odtah | ABB ACS 150 | Z9 rekuperátor | RFMR 5.2
VZT10 větrání učeben a laboratoří | Z10 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 5030-10000 | 5030-2900 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 1",DN25, KVS 10-vnitřní závit | Grundfos UPS 32-60 180 | Danfoss VLT2800 | Z10 přívod | Danfoss VLT FC51 | Z10 odtah | ABB ACS 150 | Z10 rekuperátor | RFMR 6.1
VZT11 větrání chodeb | Z11 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 9100 | 9100-7780 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 4-vnitřní závit | Grundfos ALPHA 2 L 25-40 180 | Danfoss VLT2800 | Z11 přívod | Danfoss VLT2800 | Z11 odtah | ABB ACS 150 | Z11 rekuperátor | RFMR 1.1
VZT12 větrání chodeb | Z12 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 5100 | 5100-3300 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 |  | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT FC51 | Z12 přívod | Danfoss VLT FC51 | Z12 odtah | ABB ACS 150 | Z12 rekuperátor | RFMR 3.2
VZT13 větrání chodeb | Z13 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 5300 | 5300-3000 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 2,5-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT2800 | Z13 přívod | Danfoss VLT FC51 | Z13 odtah | ABB ACS 150 | Z13 rekuperátor | RFMR 5.2
VZT14 větrání chodeb | Z14 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 06 | Remak, a.s. | 4300 | 4300 | 1 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | syntetické vlákno | 1 | Belimo AF 24 SR | Belimo NM 24 ASR | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 | ESBE VRG131 3/4",DN20,KVS 2,5-vnitřní závit | Grundfos UPS 25-30 180 | Danfoss VLT2800 | Z14 přívod | Danfoss VLT FC51 | Z14 odtah | ABB ACS 150 | Z14 rekuperátor | RFMR 6.1
VZT 15 větrání skladu a technických místností | Z15 | P1.015b 1.PP | FP | Remak, a.s. | 2000 | 2000 | 1 | 64 605x305x44 | papírový |  |  | syntetické vlákno | 1 | Belimo LF 230 | - | Belimo LM 24 ASR | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | Thermokon type P8 300 |  | Grundfos UPS 25-30 180 | - | - | TRN-4D | Z15 odtah | - | - | -
VZT 6. NP | - | 6.NP | Duplex 2400 Basic | Atrea s.r.o. | 1800 | 1800 | 1 | 600x380x96 M5 |  | 600x380x96 G4 |  | syntetické vlákno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Seznam vzduchotechnických jednotek PřF UP 17. listopadu 7 - Pevnost poznání
| Popis jednotky | [6 empty] | Filtr na přívodu |  | Filtr na odvodu |  | Filtr |  | Ostatní zařízení na VZT
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Materiál | Počet kusů [kpl] | Typ servopohonu na přívodu (klapky) | Klapka bypassu (směšovací klapka) | Klapka odvodu vzduchu | Ovládání trojcestného ventilu | Typ snímače teploty vzduchu | Typ diferenciálního snímače | Typ trojcestného ventilu | Typ čerpadla | Typ FM na přívodním ventilátoru | Označení FM přívodu | Typ FM na odvodním ventilátoru | Označení FM odvodu |  |  | Označení MaR
VZT1 | 1.1 | 4.NP - východ | VS-21-R-PHC | VTS Czech Republic | 2500 | 2500 | 1 | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | syntetické vlákno | 1 | Multivac TDF 08230 | Belimo LM 230A | Belimo LM 230A | Siemens AC Vafix SSB 31 | ALFACO 930.38 | ALFACO 930.38 | Siemens VXP45.20-4 | WILO Yonos PICO 25/1-4-(ROW) 4164013 | Danfoss VLT FC51 | v | Danfoss VLT FC51 | - | - | - | DT
VZT2 | 2.1 | 4.NP - východ | VS-30-R-PHC | VTS Czech Republic | 3000 | 3000 | 1 | 875x495 VS 30 P.FLT G4 | - | 875x495 VS 30 P.FLT G4 | - | syntetické vlákno | 1 | Multivac TDF 08230 | Belimo LM 230A | Belimo LM 230A | Siemens AC Vafix SSB 31 | ALFACO 930.38 | ALFACO 930.38 | Siemens VXP45.20-4 | WILO Yonos PICO 25/1-4-(ROW) 4164013 | Danfoss VLT FC51 |  | Danfoss VLT FC51 | - | - | - | DT
VZT3 | 3.1 | 4.NP - západ | VS-21-R-PHC | VTS Czech Republic | 2500 | 2500 | 1 | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | syntetické vlákno | 1 | Multivac TDF 08230 | Belimo LM 230A | Belimo LM 230A | Siemens AC Vafix SSB 31 | ALFACO 930.38 | ALFACO 930.38 | Siemens VXP45.20-4 | WILO Yonos PICO 25/1-8-(ROW) 4164019 | Danfoss VLT FC51 |  | Danfoss VLT FC51 | - | - | - | DT
VZT4 | 4.1 | 4. NP - západ | COMFOAIR 550 LUXE | ZEHNDER | 450 | 450 | 1 | 195x500 G4 - 006040220 | - | 195x500 G4 - 006040220 | - | - | 1 | Belimo LF 230S | - | Belimo LF 230S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.2 | 4. NP - západ | COMFOAIR 550 LUXE | ZEHNDER | 450 | 450 | 1 | 195x500 G4 - 006040220 | - | 195x500 G4 - 006040220 | - | - | 1 | Belimo LF 230S | - | Belimo LF 230S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Seznam vzduchotechnických jednotek PřF UP 17. listopadu 50a - SLO
| Popis jednotky | [6 empty] | Filtr na přívodu |  | Filtr na odvodu |  | Filtr |  | Ostatní zařízení na VZT
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Materiál | Počet kusů [kpl] | Typ servopohonu na přívodu (klapky) | Klapka bypassu (směšovací klapka) | Typ servopohonu trojcestného ventilu | Typ snímače teploty vody (vratná) | Typ snímače teploty vzduchu | Typ diferenciálního snímače | Typ trojcestného ventilu | Typ čerpadla | Typ FM na přívodním ventilátoru | Označení FM přívodu | Typ FM na odvodním ventilátoru | Označení FM odvodu | Typ FM na rekuperátoru | Označení FM rekuperátoru | Označení MaR
VZT 1 | - | Střecha 2 NP | CAIRplus 096.064AVVV | GEA klima | 4800 | 4800 | 1 | G55-6V/534/6 592x592 | G55-6V/600/8 287x592 | G95-6V/534/6 592x592 | G95-6V/600/8 287x592 | syntetické vlákno | 1 | Honeywell AF24 H | Honeywell ML7420A6017 | Belimo NVY24-MFT | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VZT 2 | - | Střecha 2 NP | CAIRplus 096.064AVVV | GEA klima | 5450 | 5450 | 1 | G55-6V/534/6 592x592 | G55-6V/600/8 287x592 | G95-6V/534/6 592x592 | G95-6V/600/8 287x592 | syntetické vlákno | 1 | Honeywell AF24 H | Honeywell ML7420A6017 | Belimo NVY24-MFT | Sensit NS 141 Ni 1000 | Sensit NS 120 Ni 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Podstropní jednotka | - | Chodba v 1.NP | Aircent 11.05 | GEA klima | 1100 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4A_Filtry
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky 17. listopadu 12 - Envelopa
| Popis jednotky | [6 empty] | Filtr na přívodu |  | Filtr na odvodu |  | Filtr
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Materiál | Počet kusů [kpl]
VZT1 větrání učeben | Z1 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 9400 | 9400 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT2 větrání učeben | Z2 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 9600 | 9600 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT3 větrání učeben | Z3 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 9900 | 9900 | 1 | 592x897 305/6G4 | 582x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT4 větrání učeben | Z4 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 9900 | 9900 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT5 větrání infocentra | Z5 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 5000 | 5000 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1
VZT5.1 větrání učeben a kanceláří 1NP | Z5.1 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 06 | Remak, a.s. | 4280 | 4280 | 1 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | syntetické vlákno | 1
VZT5.2 větrání učeben a kanceláří 1NP | Z5.2 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 6800 | 6800 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1
VZT5.3 větrání učeben a kanceláří 1NP | Z5.3 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 8700 | 8700 | 1 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | syntetické vlákno | 1
VZT6 větrání učeben a laboratoří | Z6 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 6750-12000 | 6750-3350 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT7 větrání učeben a laboratoří | Z7 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 6600-11900 | 6600-3900 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT8 větrání učeben a laboratoří | Z8 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 7700-10000 | 7700-3600 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT9 větrání učeben a laboratoří | Z9 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 17 | Remak, a.s. | 8700-12000 | 8700-4400 | 1 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT10 větrání učeben a laboratoří | Z10 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 5030-10000 | 5030-2900 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT11 větrání chodeb | Z11 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 13 | Remak, a.s. | 9100 | 9100-7780 | 1 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | 287x897 305/3G4 | 592x897 305/6G4 | syntetické vlákno | 1
VZT12 větrání chodeb | Z12 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 5100 | 5100-3300 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1
VZT13 větrání chodeb | Z13 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 10 | Remak, a.s. | 5300 | 5300-3000 | 1 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | 420x805 350/4G4 | syntetické vlákno | 1
VZT14 větrání chodeb | Z14 | Střecha 7.NP | Aeromaster XP 06 | Remak, a.s. | 4300 | 4300 | 1 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | 340x645 350/3G4 | syntetické vlákno | 1
VZT 15 větrání skladu a technických místností | Z15 | P1.015b 1.PP | FP | Remak, a.s. | 2000 | 2000 | 1 | 64 605x305x44 | papírový | - | - | syntetické vlákno | 1
VZT 6. NP |  | 6.NP | Duplex 2400 Basic | Atrea s.r.o. | 1800 | 1800 | 1 | 600x380x96 M5 |  | 600x380x96 G4 |  | syntetické vlákno | 1
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky 17. listopadu 7 - Pevnost poznání
| Popis jednotky | [6 empty] | Filtr na přívodu |  | Filtr na odvodu |  | Filtr
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Materiál | Počet kusů [kpl]
VZT1 | 1.1 | 4.NP - východ | VS-21-R-PHC | VTS Czech Republic | 2500 | 2500 | 1 | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | syntetické vlákno | 1
VZT2 | 2.1 | 4.NP - východ | VS-30-R-PHC | VTS Czech Republic | 3000 | 3000 | 1 | 875x495 VS 30 P.FLT G4 | - | 875x495 VS 30 P.FLT G4 | - | syntetické vlákno | 1
VZT3 | 3.1 | 4.NP - západ | VS-21-R-PHC | VTS Czech Republic | 2500 | 2500 | 1 | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | 870x360 VS 21 P.FLT G4 | - | syntetické vlákno | 1
VZT4 | 4.1 | 4. NP - západ | COMFOAIR 550 LUXE | ZEHNDER | 450 | 450 | 1 | ComfoAir 350/550 F7 | - | ComfoAir 350/550 G4 | - |  | 1
| 4.2 | 4. NP - západ | COMFOAIR 550 LUXE | ZEHNDER | 450 | 450 | 1 | ComfoAir 350/550 F7 | - | ComfoAir 350/550 G4 | - |  | 1
Filtrační materiál k planetáriu | [7 empty] | 625x325x10 | - | - | - | PPI-30 | 4
Seznam filtrů pro vzduchotechnické jednotky 17. listopadu 50a - SLO
| Popis jednotky | [6 empty] | Filtr na přívodu |  | Filtr na odvodu |  | Filtr
Označení a popis | Označení v PD | Umístění | Typ jednotky | Výrobce | Výkon přívodu [m3/hod] | Výkon odvodu [m3/hod] | Počet jednotek | Segment 1 | Segment 2 | Segment 1 | Segment 2 | Materiál | Počet kusů [kpl]
VZT 1 |  | Střecha 2 NP | CAIRplus 096.064AVVV | GEA klima | 4800 | 4800 | 1 | G55-6V/534/6 592x592 | G55-6V/600/8 287x592 | G95-6V/534/6 592x592 | G95-6V/600/8 287x592 | syntetické vlákno | 1
VZT 2 |  | Střecha 2 NP | CAIRplus 096.064AVVV | GEA klima | 5450 | 5450 | 1 | G55-6V/534/6 592x592 | G55-6V/600/8 287x592 | G95-6V/534/6 592x592 | G95-6V/600/8 287x592 | syntetické vlákno | 1

## 4A_Klimatizace
Seznam klimatizačních jednotek VRV PřF UP 17. listopadu 12 - Envelopa | [12 empty] | Provádění zkoušek těsnosti
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka | <5t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 5t<50t CO2 - eq 1x za 12 měsíců | 50t<500t CO2 - eq 1x za 6 měsíců
VRV 4.1 | 7.NP | Střecha | RXYQ12P7W1B | 1808825 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 11.8 | 24.6 | R410A | 11 | 24.6 | 24.6 | 24.6
VRV 4.1 | 4.026C | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015397 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 4.026D | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015321 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 4.027 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031487 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 4.028 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031558 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 5.026 | Seminární místnost | FXAQ50MAVE | E011850 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 5.028 | Pracovna | FXAQ20MAVE | E067551 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 5.028 | Pracovna | FXAQ20MAVE | E071267 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 5.029 | Seminární místnost | FXAQ50MAVE | E007296 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 6.014 | Zasedací místnost | FXAQ50MAVE | E011718 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 6.014 | Zasedací místnost | FXAQ40MAVE | E015605 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.1 | 6.016 | Malá zasedací místnost | FXAQ40MAVE | E013348 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.2 | 7.NP | Střecha | RXYQ10P7W1B | 1811549 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 12.4 | 25.9 | R410A | 9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
VRV 4.2 | 4.056 | Vyšetřovna | FXAQ40MAVE | E013345 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 4.057 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015317 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 4.058 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E013337 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 5.062 | Pracovna | FXAQ32MAVE | E030449 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 5.062 | Pracovna | FXAQ25MAVE | E028367 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 5.064 | Zasedací místnost | FXAQ20MAVE | E068888 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 5.064 | Zasedací místnost | FXAQ20MAVE | E066041 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 5.065 | Seminární místnost | FXAQ50MAVE | E013929 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.2 | 6.031 | Učebna | FXAQ50MAVE | E013626 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | MASTER
VRV 4.3 | 7.NP | Střecha | RXYQ12P7W1B | 1808407 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 14.8 | 30.9 | R410A | 12 | 30.9 | 30.9 | 30.9
VRV 4.3 | 4.062 | Knihovna | FXAQ40MAVE | E013334 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 4.063 | Učebna počítačová | FXAQ20MAVE | E068864 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 4.063 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E067698 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 4.064 | Zasedací místnost | FXAQ40MAVE | E015860 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 5.073 | Pracovna | FXAQ25MAVE | E031463 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 5.076 | Pracovna | FXAQ25MAVE | E031430 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 5.076 | Pracova | FXAQ25MAVE | E031432 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 5.077 | Zasedací místnost | FXAQ20MAVE | E068883 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 5.077 | Zasedací místnost | FXAQ20MAVE | E068891 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 5.078 | Pracovna | FXAQ40MAVE | E013341 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 6.022 | Infocentrum | FXAQ40MAVE | E015215 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.3 | 6.022 | Infocentrum | FXAQ40MAVE | E016245 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.4 | 7.NP | Střecha | RXYQ14P7W1BA | 1802843 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 14.4 | 30 | R410A | 10 | 30 | 30 | 30
VRV 4.4 | 4.029 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015593 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 4.030 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E016234 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 4.031 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015475 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 5.030 | Učebna | FXAQ40MAVE | E016233 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 5.032 | Učebna | FXAQ20MAVE | E060716 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 5.032 | Učebna | FXAQ20MAVE | E063753 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 5.033 | Počítačová učebna | FXAQ40MAVE | E015314 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 6.017 | Kancelář tajemníka | FXAQ40MAVE | E015867 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Master
VRV 4.4 | 6.018 | Kancelář děkana | FXAQ50MAVE | E010366 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.4 | 6.019 | Kancelář sekretariátu | FXAQ40MAVE | E015405 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | Slave
VRV 4.5 | 7.NP | Střecha | RXYQ10P7W1B | 1812625 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 12 | 25 | R410A | 8 | 25 | 25 | 25
VRV 4.5 | 5.066 | Pracovna | FXAQ40MAVE | E015568 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.067 | Počítačová učebna | FXAQ50MAVE | E011427 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.068 | Učebna | FXAQ25MAVE | E026748 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.068 | Učebna | FXAQ25MAVE | E031596 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.070 | Počítačová učebna | FXAQ50MAVE | E010807 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.071 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E035855 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.071 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E030306 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.5 | 5.073 | Pracovna | FXAQ25MAVE | E043117 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 7.NP | Střecha | RXYQ12P7W1B | 2808909 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 15.6 | 32.6 | R410A | 12 | 32.6 | 32.6 | 32.6
VRV 4.6 | 1.018 | Učebna | FXAQ20MAVE | E013522 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 2.024 | Seminární místnost | FXAQ32MAVE | E031228 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 2.024 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E066147 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 2.025 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E060394 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 2.025 | Seminární místnost | FXAQ25MAVE | E031469 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 2.026 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015862 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 3.022 | Laboratoř | FXAQ32MAVE | E031665 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 3.023 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031554 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 3.024 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031561 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 3.025 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031556 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 3.026 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031555 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.6 | 3.027 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031165 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 7.NP | Střecha | RXYQ10P7W1B | 1812197 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 12.2 | 25.4 | R410A | 8 | 25.4 | 25.4 | 25.4
VRV 4.7 | 2.027 | Zasedací místnost | FXAQ40MAVE | E015389 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 2.029 | Seminární místnost | FXAQ40MAVE | E015589 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 2.029 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E066131 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 2.030 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E071166 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 2.030 | Seminární místnost | FXAQ25MAVE | E028349 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 3.028 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015601 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 3.029 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015606 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.7 | 3.030 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015587 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 7.NP | Střecha | RXYQ12P7W1B | 1808396 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 14.8 | 30.9 | R410A | 12 | 30.9 | 30.9 | 30.9
VRV 4.8 | 2.067C | Přípravna | FXAQ20MAVE | E067539 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 2.068 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015313 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 2.069 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015742 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 2.069 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015741 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 2.070a | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015316 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 2.071 | Laboratoř | FXAQ32MAVE | E030468 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 3.063 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015399 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 3.069D | Laboratoř | FXAQ20MAVE | E060380 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 3.066A | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015569 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 3.066A | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015394 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 3.067 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015393 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.8 | 3.068 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031478 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 7.NP | Střecha | RXYQ14P7W1BA | 1802927 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 18.1 | 37.8 | R410A | 12 | 37.8 | 37.8 | 37.8
VRV 4.9 | 2.063A | Laboratoř | FXAQ32MAVE | Neuvedeno | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 2.063B | Laboratoř | FXAQ20MAVE | E031473 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 2.064 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | Neuvedeno | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 2.064 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | Neuvedeno | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 2.066 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015315 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 2.067A | Laboratoř | FXAQ32MAVE | E031657 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 3.057 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015530 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 3.058 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031563 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 3.042 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031583 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 3.060 | Laboratoř | FXAQ50MAVE | E007303 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 3.061 | Laboratoř | FXAQ25MAVE | E031427 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.9 | 3.062 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015395 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.10 | 7.NP | Střecha | RXYQ10P7W1B | 1812605 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 12.4 | 25.9 | R410A | 7 | 25.9 | 25.9 | 25.9
VRV 4.10 | 2.059 | Zasedací místnost | FXAQ50MAVE | E011928 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | MASTER
VRV 4.10 | 2.060 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E067493 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.10 | 2.060 | Seminární místnost | FXAQ20MAVE | E065843 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.10 | 2.062 | Studovna | FXAQ40MAVE | E015312 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.10 | 3.054 | Laboratoř | FXAQ50MAVE | E011720 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.10 | 3.055 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015591 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.10 | 3.056 | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015305 | Daikin industries |  | Vnitřní |  |  |  |  | SLAVE
VRV 4.11 | 7.NP | Střecha | REYQ8P8Y1B | A000235 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 17.9 | 37.4 | R410A | 6 | 37.4 | 37.4 | 37.4
VRV 4.11 | 4.060b | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015595 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.11 | 4.060c | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015730 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.11 | 4.061b | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E015603 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.11 | 4.061c | Laboratoř | FXAQ40MAVE | E013342 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.11 | 4.065 | Učebna počítačová | FXAQ40MAVE | E015590 | Daikin industries |  | Vnitřní
VRV 4.11 | 4.066 | Seminární místnost | FXAQ40MAVE | E013340 | Daikin industries |  | Vnitřní
Seznam klimatizačních jednotek Split PřF UP 17. listopadu 12 - Envelopa
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnější
15 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000400 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
25 | 7.NP | Střecha | RZQSG100L8Y1B | 2426282508906 | Daikin europe | 2015 | Vnější | Ano | 3.3 | 6.9 | R410A |  | 6.9 | 6.9 | 6.9
26 | 7. NP | Střecha | RR100B8W1B | 1807458 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 3.7 | 7.7 | R410A | 6.034 (3) | 7.7 | 7.7 | 7.7
27 | 7. NP | Střecha | RR100B8W1B | 1807391 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 3.7 | 7.7 | R410A | 6.034 (4) | 7.7 | 7.7 | 7.7
30 | 7. NP | Střecha | RKS71FV1B | E004228 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 3.3 | 6.9 | R410A | 6.034 (1) | 6.9 | 6.9 | 6.9
31 | 7. NP | Střecha | RKS71FV1B | E004217 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 3.3 | 6.9 | R410A | 6.034 (2) | 6.9 | 6.9 | 6.9
32 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000277 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
34 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000407 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
36 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000414 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
35 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000416 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
33 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000299 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
Neuvedeno | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000348 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
48 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000417 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
42 | 7. NP | Střecha | RR100B8W1B | 1807397 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 5.7 | 11.9 | R410A | 3.004 server | 11.9 | 11.9 | 11.9
43 | 7. NP | Střecha | RR100B8W1B | 1807398 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 5.7 | 11.9 | R410A | 3.004 server | 11.9 | 11.9 | 11.9
44 | 7. NP | Střecha | RR100B8W1B | 1807371 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 5.7 | 11.9 | R410A | 3.004 server | 11.9 | 11.9 | 11.9
45 | 7.NP | Střecha | RZQSG100L8Y1B | 2426282508907 | Daikin europe | 2015 | Vnější | Ano | 4.1 | 8.6 | R410A | 3.004 server | 8.6 | 8.6 | 8.6
46 | 7. NP | Střecha | RR100B8W1B | 1807354 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 5.7 | 11.9 | R410A | 3.004 server | 11.9 | 11.9 | 11.9
54 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000345 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
53 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000532 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
52 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000370 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
51 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000450 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
50 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J002047 | Daikin europe | 2008 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
67 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | J000415 | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
68 | 7. NP | Střecha | RKS50G2V1B | ---- | Daikin europe | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.5 | R410A |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
Seznam klimatizačních jednotek Split - vnitřní | [11 empty] | 25
15 | 6.032 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007410 | Daikin industries |  | Vnitřní
32 | 1.108 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007818 | Daikin industries |  | Vnitřní
33 | 2.112 | Server | FTXS50G2V1B | J007582 | Daikin industries |  | Vnitřní
34 | 3.112 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007778 | Daikin industries |  | Vnitřní
35 | 4.112 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007752 | Daikin industries |  | Vnitřní
36 | 5.112 | Server | FTXS50G2V1B | J007806 | Daikin industries |  | Vnitřní
48 | 3.001B | Režie aula | FTXS50G2V1B | J008281 | Daikin industries |  | Vnitřní
50 | 1.102 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007792 | Daikin industries |  | Vnitřní
51 | 3.104 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007583 | Daikin industries |  | Vnitřní
52 | 5.104 | Server | FTXS50G2V1B | J007795 | Daikin industries |  | Vnitřní
53 | 4.104 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007790 | Daikin industries |  | Vnitřní
54 | 2.104 | Server | FTXS50G2V1B | J007576 | Daikin industries |  | Vnitřní
67 | 1.139 | Sklad | FTXS50G2V1B | J007792 | Daikin industries |  | Vnitřní
68 | 4.059b | Laboratoř | FTXS50FV1B | E021401 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 3.004 | Server | FAQ100BVV1B | C020802 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 3.004 | Server | FAQ100BVV1B | C019873 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 3.004 | Server | FTXS50G2V1B | J008291 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 3.004 | Server | FAQ100BVV1B | C019013 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 3.004 | Server | FAQ100CVEB | E015855 | Daikin industries | 2015 | Vnitřní
Neuvedeno | 3.004 | Server | FAQ100BVV1B | C019959 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 6.034 | Server | FAQ100CVEB | E015860 | Daikin industries | 2015 | Vnitřní
Neuvedeno | 6.034 | Server | FAQ100BVV1B | C022337 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 6.034 | Server | FAQ100BVV1B | C020800 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 6.034 | Server | FTKS71FV1B | E005399 | Daikin industries |  | Vnitřní
Neuvedeno | 6.034 | Server | FTKS71FV1B | E005367 | Daikin industries |  | Vnitřní
Seznam klimatizačních jednotek LG PřF UP 17. listopadu 12 - Envelopa
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
Seznam klimatizačních jednotek LG - vnější
1 | Garáž | Garáž | S30AHP umo(ASUH306MLMO) | 705KASL00070 | LG |  | Vnější | Ano | 2.35 | 4.9 | R410A |  | 4.9 | 4.9 | 4.9
2 | Garáž | Garáž | S30AHP umo(ASUH306MLMO) | 705KAZK00069 | LG |  | Vnější | Ano | 2.35 | 4.9 | R410A |  | 4.9 | 4.9 | 4.9
3 | Garáž | Garáž | S12AHP ue2(ESUH126E0M2) | 904TKZQ008357 | LG |  | Vnější | Ano | 0.96 | 1.9 | R410A |  | 1.9 | 1.9 | 1.9
4 | P1.021B | Sklad geologie | FM40AH uo2(A7UW40GFA0) | 408KAED00004 | LG |  | Vnější | Ano | 4.63 | 7.9 | R410A |  | 7.9 | 7.9 | 7.9
Seznam klimatizačních jednotek LG - vnitřní | [11 empty] | 5
4 | 1.015a | Seminární místnost | MS18SQ NC0(AMNW18GECA0) | 410KCCV07K79 | LG |  | Vnitřní
4 | 1.015b | Kancelář | MS07SQ NW0(AMNW07GEWA0) | 408KABF00445 | LG |  | Vnitřní
3 | 1.019a | Laboratoř | S12AHP ne2(ESNH126E0M2) | 904TKRT007894 | LG |  | Vnitřní
2 | 1.020 | Kancelář | S30AHP NM0(ASNH306MLM0) | 704KAQJ00060 | LG |  | Vnitřní
1 | 1.021 | Kancelář | S30AHP NM0(ASNH306MLM0) | 704KACA00059 | LG |  | Vnitřní
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky 17. listopadu 12 - Envelopa
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
CH-1-1 | 7. NP | Střecha | AN1017***C*-04 | X0710005246180002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 10 | 17.7 | R407C | 46 | 17.7 | 17.7 | 17.7
CH-1-2 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-00 | X0705005244680003 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C |  | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-2-1 | 7. NP | Střecha | AN1017***C*-04 | X0706005245350001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 10 | 17.7 | R407C | 4 | 17.7 | 17.7 | 17.7
CH-2-2 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-02 | X0710005248620008 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 37 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-3-1 | 7. NP | Střecha | AN1017***C*-04 | X0706005245350003 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 10 | 17.7 | R407C | 38 | 17.7 | 17.7 | 17.7
CH-3-2 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-00 | X0705005243320005 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 40 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-4-1 | 7. NP | Střecha | AN1017***C*-04 | X0707005244140001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 10 | 17.7 | R407C |  | 17.7 | 17.7 | 17.7
CH-4-2 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-02 | X0710005248620002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 39 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-5-1 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-00 | X0705005244680002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 18 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-5-2 | 7. NP | Střecha | AN0907***C*-00 | X07045192910001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.8 | 3.2 | R407C |  | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-5.1-1 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-02 | X0710005248620004 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C |  | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-5.1-2 | 7. NP | Střecha | AN0207***C*-03 | X0709005194970002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.2 | R407C |  | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-5.2-1 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-02 | X0707005246540005 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.7 | 6.6 | R407C | 24 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-5.2-2 | 7. NP | Střecha | AN0307***C*-00 | X0709005198740002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.76 | 3.2 | R407C | 7 | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-5.3-1 | 7. NP | Střecha | AN1017***C*-04 | X0710005246180001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 10 | 17.7 | R407C | 41 | 17.7 | 17.7 | 17.7
CH-5.3-2 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-00 | X0705005244680004 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 8 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-6-1 | 7. NP | Střecha | AN0907***C*-00 | X0707005246550001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 5.72 | 10.1 | R407C |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
CH-6-2 | 7. NP | Střecha | AN0417***C*-03 | X0710005047840006 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.52 | 6.2 | R407C |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
CH-7-1 | 7. NP | Střecha | AN0907***C*-00 | X0707005246540007 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 5.72 | 10.1 | R407C |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
CH-7-2 | 7. NP | Střecha | AN0417***C*-03 | X0710005047840004 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C |  | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-8-1 | 7. NP | Střecha | AN0907***C*-00 | X0707005246540010 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 5.72 | 10.1 | R407C | 19 | 10.1 | 10.1 | 10.1
CH-8-2 | 7. NP | Střecha | AN0307***C*-00 | X0707005195880001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.76 | 3.2 | R407C | 23 | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-9-1 | 7. NP | Střecha | AN0907***C*-00 | X0707005246540009 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 5.72 | 10.4 | R407C | 20 | 10.4 | 10.4 | 10.4
CH-9-2 | 7. NP | Střecha | AN0417***C*-03 | X0710005047840005 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.52 | 6.2 | R407C | 11 | 6.2 | 6.2 | 6.2
CH-10-1 | 7. NP | Střecha | AN0807***C*-02 | X0710005248320002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.28 | 5.8 | R407C | 47 | 5.8 | 5.8 | 5.8
CH-10-2 | 7. NP | Střecha | AN0257***C*-00 | X07045190960001 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.8 | 3.2 | R407C | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-11-1 | 7. NP | Střecha | AN1017***C*-04 | X0707005244140003 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 10 | 17.7 | R407C | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.7
CH-11-2 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-02 | X0710005248620005 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.7 | 6.6 | R407C |  | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-12-1 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-00 | X0710005248620007 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C |  | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-12-2 | 7. NP | Střecha | AN0257***C*-00 | X07045192910002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.8 | 3.2 | R407C | 21 | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-13-1 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-00 | X0705005244680005 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 9 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-13-2 | 7. NP | Střecha | AN0257***C*-00 | X07045190960002 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.7 | 3.2 | R407C | 12 | 3.2 | 3.2 | 3.2
CH-14-1 | 7. NP | Střecha | AN0507***C*-02 | X0710005248620009 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 3.74 | 6.6 | R407C | 22 | 6.6 | 6.6 | 6.6
CH-14-2 | 7. NP | Střecha | AN0207***C*-00 | X07035189830003 | Aermec SPA | 2007 | Vnější | Ano | 1.75 | 3.2 | R407C | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky a serveru 17. listopadu 7 - Pevnost poznání
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
01 | 4.NP | Technické zázemí budovy | AM120FXVAGH | B02MP3GF400153W | Samsung | 2015 | Vnitřní | Ano | 11 | 22.9 | R410A |  | 22.9 | 22.9 | 22.9
02 | 4.NP | Technické zázemí budovy | AM080FXVAGH | B02HP3GF900019Y | Samsung | 2015 | Vnitřní | Ano | 13.5 | 28.2 | R410A |  | 28.2 | 28.2 | 28.2
03 | 2.NP | Server | COMO10IB2II | IN1419560 | Innova | 2014 | Vnitřní | Ano | 0.8 | 1 | R410A |  | 1 | 1 | 1
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky k planetáriu 17. listopadu 50a - SLO
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
2.02-1 | 3.NP | Střešní meziprostor |  |  |  |  | Vnitřní
2.02-2 | 3.NP | Střešní meziprostor |  |  |  |  | Vnitřní
Seznam klimatizačních jednotek vzduchotechniky 17. listopadu 50a - SLO
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
Neuvedeno | Dvůr | Dvorní trakt u brány | GACB016CC1--8 | 1700104 | GEA Airmas | 2007 | Vnější | Ano | 9.6 | 16.4 | R407C |  | 16.4 | 16.4 | 16.4
VZT | Střecha | Střecha nad dílnou | EAC0211SKHN EcoLean+voda | 10048004ES03120203 | Lennox | 2012 | Vnější | Ano | 5.5 | 9.8 | R407C | chladivo R407C; 3.02 | 9.8 | 9.8 | 9.8
Neuvedeno | 4.18 | Strojovna | JKL 4 | 950174 | Janka | 1995 | Vnitřní | Ano |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Seznam klimatizačních jednotek 17. listopadu 50a - SLO
Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | Množství chladiva [kg] | Přepočet [t/CO2-eq] | Typ chladiva | Poznámka
Seznam klimatizačních jednotek - vnější
1 | 2. NP | Střecha | S18AHP U51 (ESUH1865DM1) | ----- | LG |  | Vnější | Ano | 1.27 | 2.6 | R410A |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
2 | 2. NP | Střecha | SA-12H | ----- | TEKNO POINT |  | Vnější | Ano | 1.22 | 2.2 | R407C |  | 2.2 | 2.2 | 2.2
3 | 2. NP | Střecha-dvůr | ROW-24RD | T000186 | FUJI ELECTRIC |  | Vnější | Ano | 2.12 |  | R22 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dvůr | Stěna budovy-vrchní | RAV SM113AT-E- | 10340320 | TOSHIBA | 2011 | Vnější | Ano | 2.8 | 5.8 | R410A |  | 5.8 | 5.8 | 5.8
5 | Dvůr | Stěna budovy-spodní | RAS-18SAV2-E | 12700136 | TOSHIBA |  | Vnější | Ano | 1.4 | 2.9 | R410A |  | 2.9 | 2.9 | 2.9
6 | 2. NP | Stěna budovy-vlevo | YHJB24FS-AAF | 001002395060800015 | YORK |  | Vnější | Ano | 1.85 | 3.2 | R407C |  | 3.2 | 3.2 | 3.2
7 | 1. NP | Stěna budovy-hlavní vchod | RAV-SM1103AT-E | 10340319 | TOSHIBA | 2011 | Vnější | Ano | 2.8 | 5.6 | R410A |  | 5.6 | 5.6 | 5.6
8 | 2. NP | Stěna budovy-hlavní vchod | YHJB18FS-AAF | 000802160070600023 | YORK |  | Vnější | Ano | 1.5 | 2.7 | R407C |  | 2.7 | 2.7 | 2.7
9 | 2. NP | Stěna budovy-hlavní vchod | RAC-2142C | 721341 | HITACHI |  | Vnější | Ano | 0.8 |  | R22 |  | 0 | 0 | 0
10 | 2. NP | Stěna budovy-hlavní vchod | RAC-2183G | 262103 | HITACHI |  | Vnější | Ano | 0.95 |  | R22 |  | 0 | 0 | 0
11 | 2. NP | Stěna budovy-hlavní vchod | UU18W(AUUW186D2) | 408KABF00037 | LG |  | Vnější | Ano | 1.4 | 2.9 | R410A |  | 2.9 | 2.9 | 2.9
Seznam klimatizačních jednotek - vnitřní | [11 empty] | 10
2 | 1.09 | Laboratoř | SA-12H |  | TEKNO POINT |  | Vnitřní
1 | 1.10 | Laboratoř | S18AHP N51 (ESNH1865DM1) | 0802TK00398 | LG |  | Vnitřní
3 | 1.11 | Laboratoř | RSW-24RD | T000244 | FUJI ELECTRIC |  | Vnitřní
5 | 1.14 | Laboratoř | RAS-18SKV2-E | 12500067 | TOSHIBA |  | Vnitřní
8 | 1.30 | Ústředna | YHKB18FS-AAF | 000801160070600058 | YORK |  | Vnitřní
7 | 1.32 | Laboratoř | RAV-SM1104CT-E | 10730238 | TOSHIBA | 2011 | Vnitřní
10 | 2.36 | Dílna | RAS-2183CUX |  | HITACHI |  | Vnitřní
9 | 2.37 | Dílna | RAS-2144CUX |  | HITACHI |  | Vnitřní
6 | 2.40 | Laboratoř | YHKB24FS-AAF | 001001395060800020 | YORK |  | Vnitřní
11 | 3.01 | Laboratoř | UVNH18GJLA2 | 407TAJDU0108 | LG |  | Vnitřní
4 |  | Laboratoř ve 3.NP

## 4A_Požární klapky
Seznam požárních klapek PřF UP 17. listopadu 12 - Envelopa
Č.PK. | Označení a popis | Číslo místnosti | Rozměr | Výrobce | Výrobní číslo | Dálkové spuštění | Signalizace | Poznámka
1 | PPK.16.1 | P1.003 | 215x300 | Mandík | 419 | ne | ano
2 | PPK.16.2 | P1.037 | 215x300 | Mandík | 420 | ne | ano
3 | PPK.16.2 | P1.030 | 215x400 | Mandík | 422 | ne | ano
4 | PK | P1.031 | 250x600 | Trox |  | ne | ano
5 | PPK.1.048 | P1.047 | ø315 | Trox |  | ne | ano
6 | PPL.1.049 | P1.049 | ø315 | Trox |  | ne | ano
7 | PPK.1.050 | P1.050 | ø300 | Trox |  | ne | ano
8 | PPK.1.051 | P1.051 | ø200 | Trox |  | ne | ano
9 | PK.1.030 | P1.018 | 300x200 | Trox |  | ne | ano
10 | PK.1.031 | P1.031 | ø315 | Trox |  | ne | ano
11 | PK.1.033 | P1.033 | 400x415 | Mandík | 423 | ne | ano
12 | PK.1.044-1 | 1.044 | 200x415 | Mandík | 426 | ne | ano
13 | PK.1.044-2 | 1.044 | 200x415 | Mandík | 426 | ne | ano
14 | PK.1.045-1 | 1.045 | ø300 | Trox |  | ne | ano
15 | PK.1.045-2 | 1.045 | ø300 | Trox |  | ne | ano
16 | PK.1.01 | 5.004/5.005 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
17 | PK.1.02 | 5.004/5.005 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
18 | PPK.1.026A-1 | P1.026a | 300x215 | Mandík | 421 | ne | ano
19 | PPL.1.026A-2 | P1.026a | 300x215 | Mandík | 418 | ne | ano
20 | PK.1.3 | 4.005a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
21 | PK.1.4 | 4.005a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
22 | PK.1.5 | 3.002 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
23 | PK.1.6 | 3.002 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
24 | PK.1.7 | 2.003 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
25 | PK.1.8 | 2.003 | ø250 | Mandík |  | ne | ano
26 | PK.10.1 | 5.065 | 350x350 | Trox |  | ne | ano
27 | PK.10.2 | 5.065 | 350x350 | Trox |  | ne | ano
28 | PK.10.3 | 4.059b | 315x315 | Trox |  | ne | ano
29 | PK.10.4 | 4.059a | 315x315 | Trox |  | ne | ano
30 | PK.10.5 | 3.056 | 355x315 | Trox |  | ne | ano
31 | PK.10.6 | 3.056 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
32 | PK.10.7 | 2.062 | 350x300 | Trox |  | ne | ano
33 | PK.10.8 | 2.062 | 350x300 | Trox |  | ne | ano
34 | PK.11.03 | 5.029 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
35 | PK.11.04 | 5.030 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
36 | PK.11.05 | 4.028 | 500x400 | Trox |  | ne | ano
37 | PK.11.06 | 4.029 | 315x315 | Trox |  | ne | ano
38 | PK.11.10 | 2.027 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
39 | PK.11.11 | 1.018 | 300x200 | Trox |  | ne | ano
40 | PK.11.12 | 1.018 | 300x150 | Trox |  | ne | ano
41 | PK.11.07 | 3.028 | 600x350 | Trox |  | ne | ano
42 | PK.11.08 | 3.027 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
43 | PK.11.09 | 2.026 | 300x300 | Trox |  | ne | ano
44 | PK.12.03 | 5.078 | 300x250 | Trox |  | ne | ano
45 | PK.12.04 | 5.078 | 300x250 | Trox |  | ne | ano
46 | PK.12.05 | 4.066 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
47 | PK.12.06 | 4.066 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
48 | PK.12.10 | 2.071 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
49 | PK.12.11 | 1.038 | 700x400 | Trox |  | ne | ano
50 | PK.12.12 | 1.038 | 700x400 | Trox |  | ne | ano
51 | PK.12.07 | 3.069a | 400x400 | Trox |  | ne | ano
52 | PK.12.08 | 3.069a | 400x400 | Trox |  | ne | ano
53 | PK.12.09 | 2.071 | 300x200 | Trox |  | ne | ano
54 | PK.13.01 | 6.031 | 315x250 | Trox |  | ne | ano
55 | PK.13.02 | 6.148 | 315x250 | Trox |  | ne | ano
56 | PK.13.03 | 5.066 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
57 | PK.13.04 | 5.066 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
58 | PK.13.10 | 2.063b | 300x200 | Trox |  | ne | ano
59 | PK.13.11 | 1.031 | 300x250 | Trox |  | ne | ano
60 | PK.13.12 | 1.031 | 300x250 | Trox |  | ne | ano
61 | PK.13.05 | 4.060c | 400x300 | Trox |  | ne | ano
62 | PK.13.06 | 4.060c | 400x300 | Trox |  | ne | ano
63 | PK.13.07 | 3.057 | 400x200 | Trox |  | ne | ano
64 | PK.13.08 | 3.057 | 400x200 | Trox |  | ne | ano
65 | PK.13.09 | 2.063b | 300x200 | Trox |  | ne | ano
66 | PK.14.01 | 6.032 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
67 | PK.14.02 | 6.031
68 | PK.14.09 | 2.062 | 300x250 | Trox |  | ne | ano
69 | PK.14.10 | 2.149-WC | 300x300 | Trox |  | ne | ano
70 | PK.14.3 | 5.065 | 300x350 | Trox |  | ne | ano
71 | PK.14.7 | 3.056 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
72 | PK.14.8 | 3.149-WC | 300x300 | Trox |  | ne | ano
73 | PK.15.01 | P1.015a | 250x600 | Mandík | 413 | ne | ano
74 | PK.15.02 | P1.015a | ø180 | Trox |  | ne | ano
75 | PK.15.03 | P1.014e | ø180 | Mandík | 8716 | ano | ano
76 | PK.15.04 | P1.014 | ø180 | Trox |  | ne | ano
77 | PK.15.05 | P1.013 | ø180 | Trox |  | ne | ano
78 | PK.15.06 | P1.013 | ø180 | Mandík | 8717 | ano | ano
79 | PK.15.07 | P1.012e | ø180 | Mandík | 8720 | ano | ano
80 | PK.15.08 | P1.012e | ø180 | Trox |  | ne | ano
81 | PK.15.09 | P1.011e | ø180 | Mandík | 8711 | ano | ano
82 | PK.15.10 | P1.011 | ø180 | Trox |  | ne | ano
83 | PK.15.11 | P1.010e | ø180 | Trox |  | ne | ano
84 | PK.15.12 | P1.010d (e) | ø180 | Mandík | 8712 | ano | ano
85 | PK.15.13 | P1.016 | 250x215 | Mandík | 415 | ne | ano
86 | PK.15.14 | P1.016 | ø250 | Trox |  | ne | ano
87 | PK.15.15 | P1.017 | 250x215 | Mandík | 416 | ne | ano
88 | PK.15.16 | P1.017 | ø180 | Trox |  | ne | ano
89 | PK.15.17 | P1.018 | 250x215 | Mandík | 414 | ne | ano
90 | PK.15.18 | P1.018 | ø180 | Trox |  | ne | ano
91 | PK.15.19 | P1.019 | ø180 | Trox |  | ne | ano
92 | PK.15.19a | P1.018 | ø180 | Mandík | 8709 | ano | ano
93 | PK.15.19b | P1.010d | ø280 | Mandík | 8770 | ano | ano
94 | PK.15.20 | P1.019 | 200x200 | Trox |  | ano | ano
95 | PK.15.21 | P1.023 | 250x215 | Mandík | 417 | ne | ano
96 | PK.15.22 | P1.023 | ø180 | Mandík | 8710 | ne | ano
97 | PK.2.01 | 5.001 | 350x300 | Trox |  | ne | ano
98 | PK.2.02 | 5.001 | 300x300 | Trox |  | ne | ano
99 | PK.2.3 | 4.001a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
100 | PK.2.4 | 4.001a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
101 | PK.2.5 | 4.001a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
102 | PK.2.6 | 4.001a | 600x400 | Trox |  | ne | ano
103 | PK.3.02 | 5.006 | 500x400 | Trox |  | ne | ano
104 | PK.3.03 | 4.006a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
105 | PK.3.04 | 4.006a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
106 | PK.3.5 | 3.003 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
107 | PK.3.6 | 3.003 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
108 | PK.3.7 | 5.029 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
109 | PK.3.7 | 2.004 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
110 | PK.3.8 | 2.004 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
111 | PK.4.01 | 5.008 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
112 | PK.4.02 | 5.008 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
113 | PK.4.03 | 4.008a | 315x315 | Trox |  | ne | ano
114 | PK.4.04 | 4.008a | 315x315 | Trox |  | ne | ano
115 | PK.4.5 | 3.005 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
116 | PK.4.6 | 3.005 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
117 | PK.4.7 | 2.006 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
118 | PK.4.8 | 2.006 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
119 | PK.51.1 | 1.019 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
120 | PK.51.2 | 1.019 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
121 | PK.52.1 | 1.038 | 710x450 | Trox |  | ne | ano
122 | PK.52.2 | 1.038 | 710x450 | Trox |  | ne | ano
123 | PK.53.1 | 1.031 | 750x600 | Trox |  | ne | ano
124 | PK.53.2 | 1.031 | 750x600 | Trox |  | ne | ano
125 | PK.6.01 | 5.029 | 300x300 | Trox |  | ne | ano
126 | PK.6.02 | 5.029 | 300x300 | Trox |  | ne | ano
127 | PK.6.03 | 4.028 | 250x400 | Trox |  | ne | ano
128 | PK.6.04 | 4.028 | 400x500 | Trox |  | ne | ano
129 | PK.6.10 | 5.029 | 400x500 | Trox |  | ne | ano
130 | PK.6.05 | 3.027 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
131 | PK.6.06 | 3.027 | 400x600 | Trox |  | ne | ano
132 | PK.6.07 | 2.026 | 300x300 | Trox |  | ne | ano
133 | PK.6.08 | 2.026 | 300x300 | Trox |  | ne | ano
134 | PK.6.09 | 1.019 | 400x250 | Trox |  | ne | ano
135 | PK.7.01 | 5.030 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
136 | PK.7.02 | 5.030 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
137 | PK.7.03 | 4.029 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
138 | PK.7.04 | 4.029 | 315x315 | Trox |  | ne | ano
139 | PK.7.5 | 3.028 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
140 | PK.7.6 | 3.028 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
141 | PK.7.7 | 2.027 | 400x250 | Trox |  | ne | ano
142 | PK.7.8 | 2.027 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
143 | PK.8.01 | 5.078 | 380x380 | Trox |  | ne | ano
144 | PK.8.02 | 5.078 | 380x380 | Trox |  | ne | ano
145 | PK.8.03 | 4.066 | 300x200 | Trox |  | ne | ano
146 | PK.8.04 | 4.066 | 315x315 | Trox |  | ne | ano
147 | PK.8.5 | 3.069a | 400x300 | Trox |  | ne | ano
148 | PK.8.6 | 3.069a | 200x300 | Trox |  | ne | ano
149 | PK.8.7 | 2.071 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
150 | PK.8.8 | 2.071 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
151 | PK.9.01 | 5.066 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
152 | PK.9.02 | 5.066 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
153 | PK.9.3 | 4.060c | 400x300 | Trox |  | ne | ano
154 | PK.9.4 | 4.060c | 400x300 | Trox |  | ne | ano
155 | PK.9.5 | 2.063b | 400x300 | Trox |  | ne | ano
156 | PK.9.5 | 2.063b | 400x300 | Trox |  | ne | ano
157 | PK.9.5 | 3.057 | 400x400 | Trox |  | ne | ano
158 | PK.9.6 | 3.057 | 600x400 | Trox |  | ne | ano
159 | PK.14.6 | 4.150-WC | 315x315 | Trox |  | ne | ano
160 | PK.14.5 | 4.059a | 200x300 | Trox |  | ne | ano
161 | PK.14.4 | 4.150-WC | 300x250 | Trox |  | ne | ano
162 | PK.12.1 | 6.034 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
163 | PK.12.2 | 6.034 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
164 | PK.11.2 | 6.017 | 450x450 | Trox |  | ne | ano
165 | PK.11.1 | 6.016 | 400x300 | Trox |  | ne | ano
Seznam požárních klapek/ mřížek PřF UP 17. listopadu 50a - SLO
Č.PK. | Označení a popis | Číslo místnosti | Rozměr | Výrobce | Výrobní číslo | Dálkové spuštění | Signalizace | Poznámka
1 | Mřížka | 3.17/3.19 | Sestava 3x2 | Promat |  | ne | ne | Promeseal
2 | Mřížka | 3.17/3.19 | Sestava 3x2 | Promat |  | ne | ne | Promeseal
3 | Mřížka | 1944-01-01 | Sestava 3x2 | Promat |  | ne | ne | Promeseal

## 4A_Požární větrání
Seznam požárních klapek PřF UP 17. listopadu 12 - Envelopa
Označení a popis | Označení motoru | Umístění | Výrobce motoru | Typ motoru | Výrobní číslo | Typ ventilátoru | Výrobní číslo | Typ tlakovýho diferenčního spínače | Max rozsah čidel [kPa] | Typ servopohonu klapky | Poznámka
Přívod do výtahů C2 | 2017-08-22 | Střecha 7.NP | ABB | M2AA90I-4 3G092002-ASEK1 | 009370 | JANKA Radotín a.s. - RNH 400 PK123410.2P | 20144278/FAN0518/07/05 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Odtah z výtahů C2 | Y22.8 | Střecha 7.NP | [7 empty] | BELIMO LM230A
Přívod předsíň výtahů C2 | 2017-06-22 | Střecha 7.NP | ABB | nečitelný štítek | nečitelný štítek | JANKA Radotín a.s. - RNH 630 PK123410.2P | 20144282/FAN0518/07/16 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Přívod schodiště C2 | 2017-03-22 | Střecha 7.NP | Siemens | 1LA7133-8AB10 | UD 0711/1119210-014-2 | JANKA Radotín a.s. - RNH 630 PK123410.1L | 20144283/FAN0518/07/17 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Odtah schodiště C2 | Y22.3 | Střecha 7.NP | [5 empty] | Thermokon | 50 | BELIMO LM230A
Odtah garáží C1+C2 | 2017-02-16 | Střecha 7.NP | ABB | M2AAW 132 M-4/8 3GAA138132-ADB
Přívod garáží C1+C2 |  | Garáže 1.PP
Přívod předsíň C1 | 2017-05-22 | Střecha 7.NP | ABB | M3AA112M-8 | 3G113101-ASEK1 00005 | nečitelný štítek | Nečitelný štítek | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Přívod schodiště C1 | 2017-02-22 | Střecha 7.NP | ABB | M2AA132 S8 3GAA133001 ASBK1 | 73813 038/002 | JANKA Radotín a.s. - RNH 500 PK123410.1L | 20144281/FAN0518/07/13 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Odtah schodiště C1 | Y22.2 | Střecha 7.NP | [7 empty] | BELIMO LM230A
Odtah výtahů BC |  | Střecha 7.NP | [7 empty] | BELIMO LM230A
Odtah výtahů BA |  | Střecha 7.NP | [7 empty] | BELIMO LM230A
Odtah garáží A+B | 2017-01-16 | Střecha 7.NP | ABB | M2AAW 132 M-4/8 3GAA138132-ADB | 73913PO 379/004 |  |  | Thermokon | 50
Přívod garáží A+B |  | Garáže 1.PP
Přívod schodiště A | 2017-01-22 | Střecha 7.NP | VYBO Electric | 2AL -132S-6 | 1603270463 | JANKA Radotín a.s. - RNH 500 PK123410.1L | 20144281/FAN0518/07/12 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Odtah schodiště A |  | Střecha 7.NP | [7 empty] | BELIMO LM230A
Přívod do výtahů A | 2017-07-22 | Střecha 7.NP | ABB | M2AA90L-4 3G092002-ASEK1 | 009374 | JANKA Radotín a.s. - RNH 400 PK123410.1L | 20144279/FAN0158/07/6 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230
Odtah z výtahů A | 2017-07-22 | Střecha 7.NP | [7 empty] | BELIMO LM230A
Přívod předsíň A | 2017-04-22 | Střecha 7.NP | ABB | M3AA160 MA-8 3GAA164101-ADDK1 | 73616 028/001 | JANKA Radotín a.s. - RNH 630 PK123410.1L | 20144284/FAN0158/07/20 | Thermokon | 50 | BELIMO LF230

## Vzor_protokolů
SERVISNÍ PROTOKOL
Objekt: 17. listopadu 12 - Envelopa | Název VZT jednotky |  | Typ jednotky:
Umístění jednotky: střecha budovy | Datum provedení |  | Firma:
1. Kontrola ventilátorů | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a čištění oběžného kola | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola neporušenosti a otáčivosti oběžného kola | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a údržba dotažení šroubových spojů vestavby | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a údržba upevnění izolátorů chvění | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola tlakových snímačů diferenčních tlaků ventilátorů (1x za 3 měsíce) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
proměření motorů odběrů proudů ve fázích (L1, L2, L3) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
2. Kontrola filtrů | Provedeno | Stav | Poznámka
vizuální kontrola zanšení filtrů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola nastavení diferenčních tlaků snímačů tlaku, ověření funkce včetně průchodnosti (1x za 3 měsíce) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti filtračních kazet | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
čištění tukových filtrů u VZT jednotky v 6.NP | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
3.Kontrola výměníků (ohřívače) | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku tepla (odvzdušnění) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola zašpinění lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola poškození lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti a funkce spojů, uzavíracích ventilů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce a chodu směšovacích ventilů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola systému protimrazové ochrany - havarijní stav (zmrazením kapiláry) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
4. Kontrola výměníků (chladiče) | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a údržba odvzdušnění výměníku (chladu) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola zašpinění lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola poškození lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti a funkce spojů (únik chladiva) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce a těsnosti odvodu kondenátu (gravitační, tlakový) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
5. Kontrola rekuperátoru | Provedeno | Stav | Poznámka
čištění rekuperátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola stavu těsnosti a případné napnutí hnacího řemenu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola stavu a chodu obtokové klapky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce čidla namrzání rekuperátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola chodu pohodu rekuperátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
6. Kontrola rozvaděčů MaR | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola funkce ovladačů a signalizace na rozvaděči | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a čištění frekvenčních měničů v jednotlivých rozvaděčích | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
čištění vnitřních prostor rozváděčů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
výměna filtrů u ventilátorů umístěných v jednotlivých rozváděčích | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
7. Uzavírací a regulační klapky | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola a údržba klapek (čištění lamel a dosedacích ploch) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola fukce klapky a jejího pohonu (seřízení apod) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
8. Servopohony | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola správného chodu dle řídícho napětí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
9. Ostatní | Provedeno | Stav | Poznámka
odstranění nečistot ze všech částí jednotky (vnitřní i vnější) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti oběhového čerpadla | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
fyzická kontrola těsnosti spojů, dveří a servisních panelů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti malého topného okruhu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola těsnosti chladicího okruhu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
provozní zkouška po servisu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vystavení písemného protokolu o provedených úkonech, zkouškách a posouzení stavu zařízení dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti VZT v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
Poznámky:
Datum provedení servisu:
Podpis zhotovitele: | Podpis objednatele:
SERVISNÍ PROTOKOL
Objekt: 17. listopadu 12 - Envelopa | Název KLM jednotky | VRV 4.1 | Typ jednotky: | DAIKIN RXYQ12P7W1B
Umístění jednotky: střecha budovy 7.NP Výrobní číslo: 1808825 | Typ chladiva: | R410A | Množství chladiva [kg] | 11,8 kg
Rok výroby: 2008 Počet vnitřních jednotek: 11 ks | Chladící výkon: | 3,5 kW | Přepočet [t/CO2-eq] | 24,6 t/CO2-eq
Soupis vnitřních jednotek | Číslo místnosti | Model | Výrobní číslo | Poznámka
Laboratoř | 4.026C | FXAQ40MAVE | E015397
Laboratoř | 4.026D | FXAQ40MAVE | E015321
Laboratoř | 4.027 | FXAQ25MAVE | E031487
Laboratoř | 4.028 | FXAQ25MAVE | E031558
Seminární místnost | 5.026 | FXAQ50MAVE | E011850
Pracovna | 5.028 | FXAQ20MAVE | E067551
Pracovna | 5.028 | FXAQ20MAVE | E071267
Seminární místnost | 5.029 | FXAQ50MAVE | E007296
Zasedací místnost | 6.014 | FXAQ50MAVE | E011718
Zasedací místnost | 6.014 | FXAQ40MAVE | E015605
Malá zasedací místnost | 6.016 | FXAQ40MAVE | E013348
1. Venkovní jednotky | Provedeno | Stav | Poznámka
kontrola funkčnosti jednotky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
údržba jednotky (čištění lamel výparníku, vyčištění ventilátoru) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola stavu chladiva v chladicím okruhu, případné doplnění potřebného množství | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola chodu funkčnosti chladicícího systému | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola poškození kondenzátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola a údržba kondenzátoru - čištění, očištění koroze, kontrola poškození | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola celkového technického stavu, nátěrů, izolací….
kontrola a údržba tepelných izolací | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola uchycení el. vodičů a jejich izolace | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
2. Testy a nastavení | Provedeno | Stav | Poznámka
nastavení letního nebo zimního režimu (topení nebo chlazení) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
3. Revize zařízení (roční, 1/2 roční, čtvrtletní) | Provedeno | Stav | Poznámka
provedení zákonné revize v závislosti na množství chladiva dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
zapsání revize do provozního deníku jednotky a vystavení protokolu o provedení | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
4. Kontroly a údržba vnitřních jednotek | Provedeno | Stav | Poznámka
vyčištění vzduchového filtru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vyčištění odtokového potrubí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce ovládání | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce naklápění klapek | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkce ventilátoru | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola úniku chladiva | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola teploty výstupního vzduchu | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
hlučnost jednotky (vnitřní ventilátor) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
dezinfekce výparníku a filtru jednotky | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
Poznámky:
Závěr prohlídky: Provoz bez zjevných závad | Ano / NE
Datum provedení servisu:
Podpis zhotovitele: | Podpis objednatele:
SERVISNÍ PROTOKOL
Objekt: 17. listopadu 12 - Envelopa | Název: |  | Typ:
Umístění jednotky: střecha budovy | Datum provedení |  | Firma:
1. Požární klapky | Provedeno | Stav | Hodnoty | Poznámka
revize požárních klapek dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
vystavení dokladů dle platné legislativy | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s EPS (elektronický požární systém) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti klapek v návaznosti s SHZ (stabilní hasicí zařízení) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
2. Požární ventilátory | Provedeno | Stav | Hodnoty | Poznámka
kontrola funkčnosti v závislosti na EPS (elektronický požární systém) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola pohonů a řemenů ventilátrů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti klapek a servopohonů | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
údržba ventilátorů (upevnění izolátorů chvění, dotažení šroubových spojů) | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
kontrola funkčnosti a údržba diferenčních tlakových snímačů včetně napojení snímače do potrubí | Ano / NE | Vyhovuje / Nevyhovuje
Poznámky:
Součástí protokolu je přloha jednotlivých zařízení (požární klapeky s umístěním a soupis požárních ventilátorů) .
;
Datum provedení servisu:
Podpis zhotovitele: | Podpis objednatele: