## 4B_Cenová kalkulace
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Areál Holice
Popis | Přidělená váha | Nabídková cena [Kč/JV bez DPH] | Váhový přepočet
Pravidelná provozní prohlídka osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny | 0.3 |  | 0
Pravidelná odborná prohlídka a pravidelná preventivní údržba osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny | 0.3 |  | 0
Pravidelná odborná zkouška osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny | 0.05 |  | 0
Inspekční prohlídka osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny | 0.05 |  | 0
Nabídková cena za vyproštění osoby/ osob nebo nákladu, cena za havarijní opravu | 0.05 |  | 0
Nabídková cena za opravu na osobu | 0.25 |  | 0
Součet váhového přepočtu |  |  | 0
Poznámka
Pravidelná provozní prohlídka osobního/ nákladního výtahu |  |  | četnost: 1x za 2 týdny
Jedná se o vizuální prohlídku a prověření správnosti funkce výtahu za účelem ověření bezpečného provozu výtahu, prohlídky se provádějí u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů vždy 1x za 2 týdny, pokud není stanoveno výrobcem výtahu jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídka provádí 1x za 4 týdny, prohlídku provádí zodpovědná osoba, kterou bývá dozorce výtahu.
Pravidelná odborná prohlídka |  |  | četnost: 1x za 3 měsíce
Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu,v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu, u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů je odborná prohlídka provádí v periodách dle tabulky,u výtahů k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se prohlídky provádí v periodách 1x za 6 měsíců.
Pravidelná preventivní údržba |  |  | četnost: 1x za 3 měsíce
Doplnění olejů a mazaní dle mazacího plánu, který je stanoven výrobcem výtahu poskytovatelem čišt ění zařízení od provozních nečistot (spolu s odbornou prohlídkou podle písm. kontrolu funkčního stavu zdvihacího zařízení dle normy či návodu výrobce, seřízení a nastavení.
Pravidelná odborná zkouška |  |  | četnost: 1x za 3 roky
Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu,v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu, u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů je odborná prohlídka provádí v periodách dletabulky,u výtahů k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se prohlídky provádí v periodách 1x za 6 měsíců.
Inspekční prohlídka |  |  | četnost: 1x za 9 (6) let
Vykonávají se u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů 1x za 6 let, inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020, cílem inspekční prohlídky je posouzení provozních rizik stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky, závěrem je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.

## 4B_Příloha_Holice
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Areál Holice - specifikace výtahů
Výrobce | Umístění výtahu | Místo instalace objektu | Typ zařízení | Výrobní číslo | Rok výroby | Pohon | Typ výtahu | Datum uvedení do provozu | Dodavatel výtahu | Záruka | Nosnost | Počet stanic | Nástupiště nejnižší | Nástupiště nejvyšší | Zdvih/řízení | Počet osob | Evakuační výtah | Rychlost výtahu | Třída | Strojovna | Poznámka | Platnost současné smlouvy
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. | ul. Šlechtitelů 27 | Objekt 51 | Výtah osobní | 7866/14 | 2015 | elektrický trakční | EOTI-1250/1,0-4/4-A/S12/V | 2015 | Metrostav a.s. | NE | 1250 kg | 4 | 1 NP | 4 NP | 11,25 m | 16 | Ne | 1,0 m.s-1 | I. | Není | Záruka do 30. 7. 2018 | do 30. 7. 2018
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | ul. Šlechtitelů 27 | Objekt G | Výtah osobní | 6080012430 | 2012 | trakční bezpřevodový | SYNGECDSS | 2012 | ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | NE | 1000 kg | 4 | 1 NP | 4 NP | 12,365 m | 13 | Ne | 1,0 m.s-1 | I. | Není | Záruka do 30. 7. 2018 | do 30. 7. 2018
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | ul. Šlechtitelů 27 | Objekt H | Výtah osobní | 6080012431 | 2012 | trakční bezpřevodový | SYNGECDSS | 2012 | ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | NE | 630 kg | 2 | 1 NP | 2 NP | 4,27 m | 8 | Ne | 1,0 m.s-1 | I. | Není | Záruka do 30. 7. 2018 | do 30. 7. 2018
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | ul. Šlechtitelů 27 | Objekt F2 | Výtah osobní | 6080012432 | 2012 | trakční bezpřevodový | SYNGECDSS | 2012 | ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | NE | 630 kg | 3 | 1 NP | 3 NP | 8,57 m | 8 | Ne | 1,0 m.s-1 | I. | Není | Záruka do 30. 7. 2018 | do 30. 7. 2018