Příloha č. 4 Dokumentace_Technická specifikace

- Non IT technologie

  - Popis místnosti Datového centra UP

Datové centrum UP bude umístěno v místnosti D.04 přístavby budovy č. 53 - SO01 - Energocentrum - dostavba severní části, která je ve výstavbě v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č.53, skleníku a budovy energocentra“, dílčí část „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci-Holici“ (dále jen „Stavba 2“). Místnost Datového centra UP je navržena a vybavena tak, aby umožnovala instalaci a připojení všech nezbytných technologií požadovaných v rámci této technické specifikace.

Místnost bude stavebně připravena pro dodávku a montáž Non IT technologie v tomto rozsahu:

- Odpad a přívod pitné vody pro klimatizační jednotky

- Prostupy pro vedení chladivového potrubí na střechu

- Ocelová konstrukce pro umístění kondenzačních jednotek klimatizací na střeše objektu

- Silový napájecí přívod 3x120+70 s dostatečnou rezervou v prostoru místnosti, hlavní ochranná přípojnice (HOP)

- Připravená zdvojená podlaha výšky 700 mm, bodová zatížitelnost 6.000 N, plošné zatížení 30.000 N/m2

- Provedení vstupních dveří s ohledem na požadavky SHZ

- Připravený VZT ventilátor a protipožární klapky

- Připravený otvor pro instalaci přetlakové klapky

S ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby je vyžadováno, aby veškeré kabely vedené v prostoru zdvojené podlahy byly v provedení s třídou reakce na oheň A1ca, B1ca nebo B2ca.

Půdorys Datového centra UP v místnosti D.04:

CRACK - vnitřní klimatizační jednotka

Rozvaděče (rack) R6 a R7 a třetí CRACK jednotka nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Rozvaděče (rack) R1 a R5 nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky - dodány v rámci dodávky rozvodů SLP zhotovitelem stavby.

Rozměry místnosti 5.800x7.575x3.700 mm.

  - UPS pro Datové centrum UP

| Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet jednotek | 1 |
| Modulární online UPS v rack provedení včetně 19“ racku s výkonem min. 30 kW s redundancí na výkonovém modulu |  |  |
| Výkon online UPS (kVA) | min. 30 kVA |  |  |
| Výkon online UPS (kW) | min. 30 kW |  |  |
| Výstupní účiník (PF) | max. 0,99 |  |  |
| Redundance | Na výkonovém modulu |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření UPS do stávajícího rámu na výkon | min. 60 kW s redundancí na výkonovém modulu |  |  |
| Vstupní rozsah napětí (V) bez přepnutí na baterie | min. 478 až 305 při 100% zátěži min. 304 až 228 při 70% zátěži |  |  |
| Vstupní frekvenční rozsah (Hz) | min. 40-70 Hz |  |  |
| Vstupní účiník | min. 0.99 |  |  |
| Činitel harmonického zkreslení vstupního proudu THDI | max. 5% |  |  |
| Jmenovité výstupní napětí | 400 V AC, 3 fáze + N |  |  |
| Výstupní frekvence invertoru | 50 Hz |  |  |
| Výstupní frekvenční stabilita | 50 Hz ± max. 0.02 % |  |  |
| Přetížitelnost invertoru (%) | min. 105% - 60 minut min. 125% - 10 minut min. 150% - 1 minuta |  |  |
| Účinnost AC - AC online dvojité konverze v pásmu zatížení 30 – 100 % | min. 95 % |  |  |
| Baterie | Interní v těle UPS |  |  |
| Doba zálohy na baterie při zatížení UPS 24 kW | min. 9 minut |  |  |
| Možnost budoucího prodloužení doby zálohy UPS do stávajícího rámu při zatížení UPS 48 kW | min. 11 minut |  |  |
| Nabíjecí výkon baterií | min. 4,5 kW |  |  |
| Typ baterií | Olověné bezúdržbové s dobou životnosti minimálně 6 let |  |  |
| Výkonové a bateriové moduly vyměnitelné za provozu UPS bez ztráty zálohy z baterií | Vyžadováno |  |  |
| Minimální požadované komunikační rozhraní | SNMP, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP |  |  |
| Čidlo teploty kompenzace dobíjení baterií | Vyžadováno |  |  |
| Hluk v 1 m (dBA) | max. 62 dBA |  |  |
| Možnost integrace UPS do systému zakrytované studené uličky | Vyžadováno |  |  |
| Rozměry UPS (šířka x výška x hloubka) | max. 600x2000x1100 mm |  |  |
| Váha s bateriemi | max. 600 kg |  |  |
| Záruční servis a technická podpora v záruční době | Zahrnuje: - 1x ročně profylaktická prohlídka včetně kapacitní zkoušky baterií externím měřícím zařízením - nástup na odstranění vady do 24 hodin od okamžiku oznámení vady |

  - Serverové rozvaděče (racky) pro Datové centrum UP

    - Serverové rozvaděče (racky) a příslušenství

| Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Počet | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serverový rozvaděč | 47U Š800 H1200, bez bočnic | 6 |  |  |
| Serverový rozvaděč | 47U Š600 H1200, bez bočnic | 1 |  |  |
| Rám rozvaděče s možností instalace příslušenství pro vyvázání kabeláže do kteréhokoliv místa bez udaného rastru |  |  |
| Přední dveře perforované s propustností vzduchu minimálně 83 %, demontovatelné/montovatelné bez použití nástrojů, s minimálně 3-bodovým zamykacím systémem a možností dodatečné instalace zámků |  |  |
| Zadní dveře půlené perforované s propustností vzduchu minimálně 83 %, demontovatelné/montovatelné bez použití nástrojů, s minimálně 3-bodovým zamykacím systémem a možností dodatečné instalace zámků |  |  |
| Přední a zadní 19“ serverové profily se značením „U“ pozic, hloubkově nastavitelné bez rastru |  |  |
| Provedení pro instalaci do systému studené uličky s řízením chladícího výkonu klima jednotek na základě teploty ve studené uličce |  |  |
| Dno rozvaděče bez krytu, volný prostor v celé světlé ploše rozvaděče |  |  |
| Horní víko s kabelovými prostupy po celé hloubce a obou strachách víka |  |  |
| Nosnost rozvaděče minimálně 1500 kg |  |  |
| Bez výztužných nosníků po stranách rozvaděče bránících montáži PDU k bočnici rozvaděče nebo v prostoru mezi 19“ profilem a bočnicí rozvaděče |  |  |
| Nožičky výškově nastavitelné z vnitřní strany rozvaděče |  |  |
| Ochranné pospojování všech částí rozvaděče včetně zemnících šroubů pro připojení k hlavnímu ochrannému pospojování |  |  |
| Boční panel 47U, H1200 | 4 |  |  |
| Dělící panel 47U, H1200 | včetně spojníku do řady, 2x těsnící guma mezi racky, kabelové prostupy v rozích panelu | 7 |  |  |
| Oddělovač 47U Š600 | oddělení studené a teplé uličky utěsněním v úrovni předních 19" profilů, vyplnění prostoru mezi 19" profilem a bočnicí racku | 1 |  |  |
| Oddělovač 47U Š800, 6x1U pozice | oddělení studené a teplé uličky utěsněním v úrovni předních 19" profilů, vyplnění prostoru mezi 19" profilem a bočnicí racku, vertikální 1U pozice | 8 |  |  |
| Kabelový žlab 47U, PDU | vertikální v zadní části rozvaděče po levé a pravé straně, vyvázání a montáž PDU lišt bez nástrojů | 14 |  |  |
| Kabelové oko s nastavitelným úchytem min. 82x43 mm | dvojité kovové provedení | 70 |  |  |
| Vyvazovací 19'' panel 1U s min. 5 kusy ok | kabelová oka min. 43x82 mm | 7 |  |  |
| Záslepný 19'' panel 1U | montáž bez nástrojů | 84 |  |  |
| Výsuvná police 1U s plným výsuvem | montáž do 19“ racku | 2 |  |  |
| Záslepný 19'' panel 2U | montáž bez nástrojů | 42 |  |  |
| Záslepný 19'' panel 6U | montáž bez nástrojů | 14 |  |  |
| Kartáčový 19'' panel 1U | umožnuje montáž na již instalovanou kabeláž, montáž bez nástrojů | 14 |  |  |
| Montážní materiál M5 do děr | sada min. 100 ks, integrovaná podložka šroubu | 7 |  |  |
| Zámek dveří vč. min. 2ks klíče | pro každý serverový rozvaděč dvojice zámků se stejným klíčem a generálním klíčem pro všechny dodané zámky (4 ks generálního klíče), včetně zamykacího plánu pro možnost dalšího doplnění zámků | 14 |  |  |
| Zakrytování studené uličky |
| Posuvné dveře do studené uličky Š1200 V2200 | dvoukřídlé posuvné dveře s průhledy do studené uličky, zasklení jednoduché bezpečnostní sklo, konstrukce bez prahové lišty | 1 |  |  |
| Zavírač dveří | automatická aretace v otevřené poloze | 1 |  |  |
| Uzavírací panel studené uličky Š1200 V2200 pro ukončení uličky |  | 1 |  |  |
| Zastřešení studené uličky Š1200 D3800 | stropní desky z čirého plného polykarbonátu tloušťky minimálně 4 mm, třída hořlavosti UL94V-0, s prostupy pro kabeláž a čidla ve svislé konstrukci zastřešení, těsnění min. 3 mm na všech spojích pro utěsnění uličky | 1 |  |  |
| Kartáčová průchodka do zdvojené podlahy | dvojité provedení kartáčů, minimální využitelný prostup 200x125 mm | 10 |  |  |
| Podlahový rošt 598x598x40 | prostup vzduchu minimálně 88 % | 12 |  |  |
| Box pro čidla klimatizačních jednotek | s držákem pro instalaci do boční konstrukce zastřešení uličky | 4 |  |  |
| Kabelové lávky |
| Kabelová lávka - sestava: | modulární kabelová lávka integrovaná na rámy rozvaděčů, přechody mezi rozvaděči a vstupy do rozvaděčů chráněny proti zlomení kabelů, dělené dno lávky s možností zaslepit/otevřít prostup do rozvaděče, výška bočnice lávky minimálně 80 mm 2 ks lávky šířka 600 mm, délka 3800 mm 1 ks lávka přes studenou uličku šířka 200 mm, délka 2000 mm | 1 |  |  |
| Napájení do rozvaděčů |
| Napájecí PDU lišta s funkcí vzdáleného monitoringu přes IP 32A,20xC13+4xC19 | min. 7,7 kVA, měřená na vstupu, vstup vidlice IEC60309, přívod zespodu, 0U,porty min. 2xLAN, RS232, USB-A, USB-B, port pro čidla, rozměry maximálně 1600x52x55 mm, provoz do min. 60°C, jističe 2x16A | 14 |  |  |
| Vzdálené monitorování a měření proudu (A), napětí (V), výkonu (kVA, kW), spotřeby (kWh) a účiníku s přesností na 1% |  |  |
| Možnost připojení až 16 čidel prostředí (teplota, vlhkost, proudění vzduchu) |  |  |
| Kaskádování až 8 PDU a sdílení jediného Ethernetového připojení |  |  |
| Výstrahy při překročení nastavených mezí přes SNMP, e-mail a syslog |  |  |
| Podporuje HTTP(S), SSH, Telnet, SNMP, SMTP, JSON-RPC |  |  |
| Ověřování přístupových práv lokálně a vzdáleně (LDAP, Active Directory, RADIUS) |  |  |
| Zabudovaný barevný displej s min. rozlišením 220x176 px, s automatickou změnou orientace |  |  |
| Kontrolér vyměnitelný za provozu |  |  |
| Zásuvky s pojistkou proti vytažení napájecího kabelu |  |  |
| Monitoring |
| Monitorovací jednotka 1U | Zajistí monitoring prostředí a technologií v tomto minimálním rozsahu: 8 x čidlo prostředí 8 x I/O vstup (klima jednotky, SHZ) Komunikace: Ethernet LAN, HTTP, HTTPS, SNMP GSM modul integrovaný v těle jednotky | 1 |  |  |
| Teplotní čidlo | Rozsah měření -40 až 100°C, tolerance 1°C | 4 |  |  |
| Vlhkostní čidlo | Rozsah měření 20 až 95%, tolerance 5% | 2 |  |  |
| Dveřní kontakt | magnetický kontakt, hlídání zavření dveří do studené uličky | 2 |  |  |
| Čidlo pro detekční kabel záplavy |  | 1 |  |  |
| Detekční kabel záplavy, 25m |  | 1 |  |  |

    - Silové rozvody

Do místnosti bude v rámci stavební připravenosti přiveden přívodní kabel elektrické energie zálohovaný z motorgenerátoru. Je požadována dodávka veškerých napájecích rozvodů včetně silových rozvaděčů NN. Všechny rozvody budou vedeny ve zdvojené podlaze. S ohledem na požární bezpečnostní řešení stavby je vyžadováno, aby veškeré kabely vedené v prostoru zdvojené podlahy byly v provedení s třídou reakce na oheň A1ca, B1ca nebo B2ca. Rozhraní je definováno v kapitole 1.1.

Dodávka silových rozvodů bude realizována v tomto minimálním rozsahu:

- Dodávka distribučních rozvaděčů včetně externího manuálního bypass UPS na výkon min. 60 kW, s možností přemostit UPS bez výpadku napájení a se signalizací stavu manuálního bypassu do UPS pro zpětnou ochranu, s nainstalovanou vhodnou koordinovanou přepěťovou ochranou.

- Dodávka rozvaděče přepěťových ochran pro napájení a komunikaci venkovních kondenzačních jednotek, který bude osazen vhodnými koordinovanými přepěťovými ochranami a umístěn na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1.

- Elektrické rozvody pro jednotky klimatizace (vnitřní i venkovní), pro 2 jednotky včetně kabelových tras, pro budoucí rozšíření klimatizace o 3. jednotku bude v příslušném distribučním rozvaděči vytvořena rezerva osazená jistícím přístrojem se stejnými parametry jako pro první a druhou jednotku klimatizace.

- Elektrické rozvody pro serverové rozvaděče (racky) R1 až R11, celkem 22 vývodů dle kapacity PDU lišt uvedené v kapitole 1.3.1

- Ochranné pospojování v rámci datového centra

- Systém Central stopu datového centra

- Napájení SHZ

- Zapínání/blokování ventilátoru a protipožárních klapek VZT na základě signálu z SHZ včetně ručního spuštění odvětrání po zhášení

    - Slaboproudé rozvody

Pro připojení monitorovacích a komunikačních jednotek dodané Non IT technologie do datové sítě budou součástí dodávky i slaboproudé rozvody strukturované kabeláže přivedené do datového rozvaděče R5.

  - Technologie hašení pro Datové centrum UP

V místnosti datového centra bude umístěno autonomní plynové stabilní hasicí zařízení (SHZ) zajišťující požární ochranu místnosti. Systém bude plně autonomní s výstupy do systému MaR a silových rozvodů (řízení klapek a VZT ventilátorů). Je požadována možnost odstavení zařízení během údržbových prací, signalizace, nouzová tlačítka pro okamžité spuštění a nouzová tlačítka pro okamžité zrušení poplachu a přerušení hašení. Součástí technologie hašení bude i dodávka přetlakové klapky.

| Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Počet | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Certifikované hasivo směs inertních plynů N2, Ar, CO2 |  |  |
| Tlaková láhev | Min. 80 litrů / 300 bar | 5 |  |  |
| Lahvový ventil | 5 |  |  |
| Hadice vypouštěcí | 5 |  |  |
| Sběrné potrubí včetně tlakové redukce | prac. tlak min. 400 bar, připojení hadic | 1 |  |  |
| Vypouštěcí tryska | 360°, stropní trysky včetně tlumiče hluku | 4 |  |  |
| Potrubní rozvod včetně trysek | pozinkované provedení | 1 |  |  |
| Přetlaková klapka | plocha min. 0,2 m2; RAL 9010; požární odolnost min. 90 minut | 1 |  |  |
| Ústředna SHZ, 1 hasební sekce | 1 |  |  |
| Optickokouřový hlásič požáru | 8 |  |  |
| Tlačítko START žluté | pod ochranným sklem | 1 |  |  |
| Tlačítko STOP modré | nearetované, pod ochranným sklem | 1 |  |  |
| Akustická signalizace | 1 |  |  |
| Opticko-akustická signalizace | 2 |  |  |
| Záruční servis a technická podpora v záruční době | Zahrnuje: - 2x ročně profylaktická prohlídka včetně zákonných revizí |

  - Technologie serverového chlazení pro Datové centrum UP

Venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny na střeše přístavby budovy č. 53 - SO03 - Energocentrum - dostavba jižní části, která je ve výstavbě v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“ (dále jen „Stavba“). Potrubí chladiva spolu se silovými a komunikačními kabely mezi vnitřními jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami je vedeno pod stropními konstrukcemi a v prostoru dostavby jižní části energocentra prochází prostupem na střechu. Trasa koridoru pro umístění potrubí a kabelů, včetně pozic prostupů a umístění nosné ocelové konstrukce pro vnější kondenzační jednotky jsou zřejmé z přiložené dokumentace pro provádění Stavby. Trasu potrubí chladiva a kabelů je nutné koordinovat se zhotovitelem Stavby s ohledem na dodržení dostatečné vzdálenosti instalací z důvodů ochrany před bleskem. Pro budoucí rozšíření o 3. jednotku klimatizace bude vytvořena rezerva umístěním potrubí chladiva a kabelů, které budou na obou koncích bezpečně zakončeny nebo zaslepeny.

| Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry (model a výrobce) | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet jednotek | 2 |
| Jednotka přesné klimatizace, výfuk vzduchu spodem jednotky, se vzduchem chlazeným kondenzátorem |  |  |
| Minimální celkový chladící výkon při parametrech nasávaného vzduchu 28°C, RH 40% | 33 kW |  |  |
| Minimální čistý citelný chladící výkon při parametrech nasávaného vzduchu 28°C, RH 40% | 30 kW |  |  |
| Výpočtová venkovní teplota vzduchu pro kondenzační jednotku | min. 35 °C |  |  |
| Ventilátory | EC, plynulá regulace otáček 30 – 100 %, vzduchový výkon minimálně 6500 m3/h |  |  |
| Kompresor | Plynulá regulace chladicího výkonu jednotky 30 – 100% |  |  |
| Maximální příkon jednotky | 10 kW |  |  |
| Maximální příkon celého systému (jednotka + kondenzátor) | 11 kW |  |  |
| Maximální hluk vnitřní jednotky, resp. ak. tlak ve 2 m, při plném výkonu vnitřní jednotky | 62 dB(A) |  |  |
| Třída interních filtrů jednotky nebo jejich ekvivalent | F5 (EU5) |  |  |
| Chladivo | R410A |  |  |
| Napájení | 400V / 50Hz, 3P+N+PE |  |  |
| Minimální požadovaný výkon interního zvlhčovače jednotky a typ | 4 kg/h, infračervený, pro každou jednotku |  |  |
| Klapka se servopohonem umístěna na horní straně jednotky ovládaná jednotkou | Vyžadováno |  |  |
| Čidlo teploty dodávaného vzduchu umístěné v jednotce, čidlo teploty a vlhkosti nasávaného vzduchu umístěné v jednotce | Vyžadováno |  |  |
| Dodatečné teplotní a vlhkostní čidlo, umístěné ve studené uličce | Vyžadováno, 2ks na jednotku |  |  |
| Provoz jednotek v režimu n+1, automatické střídání jednotek, auto restart, start při poruše jednotky | Vyžadováno |  |  |
| Ovládání všech jednotek přes centrální grafický displej | Vyžadováno |  |  |
| Software pro řízení jednotek na základě čidel ve studené uličce | Vyžadováno |  |  |
| Minimální požadované komunikační rozhraní jednotek | SNMP, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP. HTTPS |  |  |
| Maximální rozměry jednotky | šířka 850 mm, hloubka 900 mm, výška 2000 mm |  |  |
| Kondenzační jednotka |  |  |  |
| Maximální rozměry jednotky | 2500x1200 mm |  |  |
| Ventilátory | EC, plynulá regulace otáček 30 – 100% |  |  |
| Teplotní čidlo pro ochranu ventilátorů proti zasněžení | Vyžadováno |  |  |
| Maximální hluk, resp. ak. tlak v 5 m, při výkonu vnitřní jednotky dle parametrů výše | 51 dB(A) |  |  |
| Záruční servis a technická podpora v záruční době | Zahrnuje: - 2x ročně profylaktická prohlídka včetně čištění venkovních kondenzačních jednotek - 1x ročně revize chladících okruhů - nástup na odstranění vady do 24 hodin od okamžiku oznámení vady |

  - Provozní a zátěžové testy

Komplexní funkční zkoušky a zátěžový test pro ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace:

    - Popis funkčních zkoušek a zátěžový test

Komplexní funkční zkouška bude zaměřena na funkčnost technologické části Datového centra UP zajišťující základní parametry prostředí na napájení. V době komplexní zkoušky nebudou instalovány IT technologie. Dodavatel provede komplexní zkoušku s reálnou zátěží a to instalací mobilní zátěže tak, aby bylo dosaženo minimálně 24kW elektrické a tepelné zátěže. V datovém centru bude sledováno dosažení požadované zátěže a stabilizace teploty po dobu minimálně 24 hodin.
Jednotlivé technologie budou testovány v rámci dílčích zkoušek a budou na ně vystaveny protokoly o funkčních zkouškách.

Zkoušené technologie:

            - Systém napájení NN

            - Systém záložního napájení UPS

            - Systém chlazení

            - Systém monitoringu

            - Stabilní hasící systém (SHZ)

            - Návaznost na technologie budovy

    - Dílčí zkoušky technologií a vzájemné návaznosti

- Systém NN napájení

Řízené zapínání/blokování ventilátoru a protipožárních klapek VZT na základě signálu z SHZ včetně ručního spuštění odvětrání po zhášení. Ověření funkce Central stop. V rámci testů bude sledováno chování při přechodných jevech.

- Systém záložního napájení UPS

Prověření návazností na ostatní technologie – akumulátory zdrojů UPS a související NN rozvody. Blokace online režimu UPS při zapnutém externím bypass. Simulace výpadku jednoho výkonového modulu UPS. Kontrola převzetí zátěže ostatními moduly dané UPS. Simulace výpadku napájení a ověření požadované doby zálohy z baterií. V rámci testů bude sledováno chování při přechodných jevech a předávání informací do monitoringu.

- Systém chlazení

Provoz klimatizačních jednotek datového centra s instalovanou tepelnou zátěží v režimu N+1. Simulace výpadku jedné klimatizační jednotky, kontrola převzetí tepelné zátěže záložní jednotkou, automatické střídání jednotek provozní/záložní bez výpadku chlazení. Sledování teploty a vlhkosti v průběhu 24 hodin (parametry teplota/vlhkost nasávaného vzduchu a z čidel ve studené uličce). Požadovaná teplota v uzavřené studené uličce 23°C (+-0,5°C), ověření funkce autorestartu po výpadku napájení. V rámci testů bude sledováno chování při přechodných jevech a předávání informací do monitoringu.

- Systém monitoringu

Ověření funkce měření teploty, vlhkosti, zaplavení a otevření dveří do studené uličky při překročení časového úseku 30 s. Sledování provozních stavů ostatních instalovaných technologií (UPS, chlazení, SHZ). Zasílání SMS zpráv na základě překročení nastavených provozních parametrů nebo informace z ostatních instalovaných technologií.

- Stabilní hasící systém (SHZ)

Ověření funkce požárních čidel, ústředny a spuštění hašení bez připojených láhví s hasivem. Ověření těsnosti chráněného prostoru. V rámci testů bude sledováno chování při přechodných jevech a předávání informací do centrální EPS a do monitoringu.

- Návaznost na technologie budovy

Ověření funkce předávání informací z SHZ do EPS budovy.

    - Výstupní protokol

Dodavatel připraví plán s harmonogramem zkoušek v průběhu zátěžového testu, který bude odsouhlasen Zadavatelem. Po provedení funkční zkoušky za přítomnosti Zadavatele bude vystaven protokol o funkční zkoušce. Součástí této položky je vypracování plánu profylaktických prohlídek pro všechny instalované technologie.