## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce katedry imunologie a biologie - VZT, MaR
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | UPOL |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce katedry imunologie a biologie - VZT, MaR
Objekt : |  | Teoretické ústavy LF UP v Olomouci
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Vzduchotechnika |  |  | 0
| Měření a regulace |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VRN+VON)
|  |  | Kč |  | Základna |  | Kč
Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## VZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce katedry imunologie a biologie - VZT
Objekt : |  | Teoretické ústavy LF UP v Olomouci
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
|  | Zařízení č.1 - Větrání a chlazení laboratoře 3.009 |  |  |  | 0
1.01 | vlastní | Cirkulační VZT jednotka pro čisté prostory, Vp=2000m3/h, p=350Pa, v sestavě: tlumící vložka, těsná klapka, směšování, filtr M5 (ISO Coarse 80%), ventilátor V=2000 m3/h, přímý výparník Qchl=3,9kW, eliminátor kapek, elektrický ohřívač Qt=12kW, filtr F7 (ISO ePM 10 75%), tlumící vložka,vč. komponentů pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
1.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 700x315x600, kulisa 100x315x600; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
1.01.09.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 700x315x1000, kulisa 100x315x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
1.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 7 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 7 |  | 0 | Vlastní | Indiv
1.01.42.01 | vlastní | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 32 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Stížená montáž vlivem těsných pozic prvků | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.2 - Větrání a chlazení laboratoře 3.054 a 3.056 |  |  |  | 0
2.01 | vlastní | Cirkulační VZT jednotka pro čisté prostory, Vp=2500m3/h, p=350Pa, v sestavě: tlumící vložka, těsná klapka, směšování, filtr M5 (ISO Coarse 80%), ventilátor V=2500 m3/h, přímý výparník Qchl=7,6kW, eliminátor kapek, elektrický ohřívač Qt=13,5kW, filtr F7 (ISO ePM 10 75%), tlumící vložka,vč. komponentů pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x280x1000, kulisa 100x280x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2.01.09.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 400x315x1000, kulisa 100x315x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 16 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2.01.42.01 | vlastní | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 53 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Stížená montáž vlivem těsných pozic prvků | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.3 - Větrání a chlazení laboratoře 3.015 a 3.016 |  |  |  | 0
3.01 | vlastní | Cirkulační VZT jednotka pro čisté prostory, Vp=2000m3/h, p=350Pa, v sestavě: tlumící vložka, těsná klapka, směšování, filtr M5 (ISO Coarse 80%), ventilátor V=2000 m3/h, přímý výparník Qchl=7,8kW, eliminátor kapek, elektrický ohřívač Qt=12kW, filtr F7 (ISO ePM 10 75%), tlumící vložka,vč. komponentů pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 700x315x1000, kulisa 100x315x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3.01.09.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 700x315x1000, kulisa 100x315x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 15 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3.01.42.01 | vlastní | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 50 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Stížená montáž vlivem těsných pozic prvků | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.4 - Větrání a chlazení laboratoře 3.059 |  |  |  | 0
4.01 | vlastní | Cirkulační VZT jednotka pro čisté prostory, Vp=3500m3/h, p=350Pa, v sestavě: tlumící vložka, těsná klapka, směšování, filtr M5 (ISO Coarse 80%), ventilátor V=3500 m3/h, přímý výparník Qchl=14,6kW, eliminátor kapek, elektrický ohřívač Qt=22,5kW, filtr F7 (ISO ePM 10 75%), tlumící vložka,vč. komponentů pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x355x1000, kulisa 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.09.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x355x1000, kulisa 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.09.03 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 800x400x1000, kulisa 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.24.01 | vlastní | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 800x400; hliníková; s upevňovacím rámem; ochranná svařovaná síť; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 28 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 14 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 3500/0% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.42.01 | vlastní | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 19 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 30 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4.01.42.02 | vlastní | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku 40 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; role, samolepící; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 80 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Stížená montáž vlivem těsných pozic prvků | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.5 - Větrání a chlazení laboratoře 5.009 - 5.010 |  |  |  | 0
5.01 | vlastní | Stacionární VZT jednotka pro čisté prostory, Vp=3600m3/h, p=800Pa, Vo=3300m3/h, p=350Pa, v sestavě: Přívodní část: tlumící vložka, těsná klapka, filtr M5 (ISO ePM 10 > 60%), deskový rekuperátor, směšování, ventilátor V=3600 m3/h, vodní ohřívač Qt=17,3kW, přímý výparník Qchl=16,2kW, filtr F7 (ISO ePM 2,5 > 65%), tlumící vložka, Odvodní část: tlumící vložka, filtr M5 (ISO ePM 10 > 60%), ventilátor V=3300 m3/h, těsná klapka, tlumící vložka ,vč. komponentů pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x355x1000, kulisa 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.09.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x355x1000, kulisa 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.09.03 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x315x1000, kulisa 100x315x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.09.04 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 1000x315x1000, kulisa 100x315x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 15 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 25 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 3500/0% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 8 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.42.01 | vlastní | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 34 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.42.02 | vlastní | Tepelná izolace 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 75 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5.01.42.03 | vlastní | Tepelná izolace 80 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č.6 - Větrání a chlazení laboratoře 5.012 |  |  |  | 0
6.01 | vlastní | Stacionární VZT jednotka pro čisté prostory, Vp=2300m3/h, p=800Pa, Vo=2600m3/h, p=350Pa, v sestavě: Přívodní část: tlumící vložka, těsná klapka, filtr M5 (ISO ePM 10 > 60%), deskový rekuperátor, směšování, ventilátor V=3600 m3/h, vodní ohřívač Qt=9,2kW, přímý výparník Qchl=10,9kW, filtr F7 (ISO ePM 2,5 > 65%), tlumící vložka, Odvodní část: tlumící vložka, filtr M5 (ISO ePM 10 > 60%), ventilátor V=3300 m3/h, těsná klapka, tlumící vložka ,vč. komponentů pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 700x400x1000, kulisa 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6.01.09.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 600x400x1000, kulisa 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 20 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6.01.42.01 | vlastní | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 28 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6.01.42.02 | vlastní | Tepelná izolace 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 10 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6.01.42.03 | vlastní | Tepelná izolace 80 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 10 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č. 7 - Odvod z laboratoří |  |  |  | 0
7.01 | vlastní | Odvodní ventilátor s regulací otáček Vp=1500m3/h, dp=350Pa, P=0,53kW, vnitřní provedení, včetně montážního rámu a pružných manžet, vč. montáže | kp | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.08.01 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti proudění vzduchu DN160; se servopohonem 24V; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.08.02 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti proudění vzduchu DN180; se servopohonem 24V; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.08.03 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti proudění vzduchu DN160; se servopohonem 24V; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.08.04 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro malé rychlosti proudění vzduchu DN200; se servopohonem 24V; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.09.01 | vlastní | Tlumič hluku kruhový DN 315, L=900mm, tloušťka izolace 50mm; vč. montáže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.12.01 | vlastní | Dvoukřídlá zpětná klapka DN315; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.19.01 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí; jednořadá; 200x200; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.19.02 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí; jednořadá; 200x300; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.19.03 |  | Krycí mřížka na potrubí DN315; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7.01.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 9 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 9 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 30 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | SPIRO potrubí DN 180/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | SPIRO potrubí DN 200/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Stížená montáž vlivem těsných pozic prvků | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č. 8, 9 Chlazení VZT jednotek |  |  |  | 0
8.01 | vlastní | venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 1-ventilátorová nominální výkon: Qchl=28kW / Qtop=31,5kW nominální el. příkon Pel=6,85kW / 7,08kW EER= 4,09/ COP= 4,45 napájení 400V, MCA=21,1A, doporučené jištění C/32A typ chladiva R410A, předplněno: 5,5kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 880x1695x765mm hmotnost jednotky 197kg hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~48,0°C/-25,0~24,0°C externí statický tlak ventilátoru 78 Pa | kp | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9.01 | vlastní | venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 1-ventilátorová nominální výkon: Qchl=33,6kW / Qtop=37,8kW nominální el. příkon Pel=8,16kW / 8,54kW EER= 4,12/ COP= 4,43 napájení 400V, MCA=25A, doporučené jištění C/32A typ chladiva R410A, předplněno: 6,5kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 880x1695x765mm hmotnost jednotky 210kg hladina akustického tlaku v 1m = 62dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~48,0°C/-25,0~24,0°C externí statický tlak ventilátoru 78 Pa | kp | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | AHU kit pro DVM jednotky + EEV Qchl=8,8kW, krytí IP54 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | AHU kit pro DVM jednotky + EEV Qchl=17,5kW, krytí IP54 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | AHU kit pro DVM jednotky + EEV Qchl=24,9kW, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | refnet 2-trubka 15,0kW až 40,0kW | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | kabelový ovladač CZ/SK | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Cu předizolované potrubí vč. montáže | bm | 100 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 3500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 8 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 4000/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 1,3 mm do obvodu 4460/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Plastová záchytná vana na kondenzát o rozměrech cca 800x900 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Zařízení č. 10 - Rozvod potrubí UT pro VZT |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
3 | vlastní | Tepelná izolace pr. 35 mm, tl. 30 mm, řezaná potrubní pouzdra z čedičové vlny, kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou; pr. 35 mm, tl. 30 mm; vč. izolace tvarovek a armatur (pro potrubí DN25) | m | 10 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Tepelná izolace pr. 35 mm, tl. 30 mm, řezaná potrubní pouzdra z čedičové vlny, kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou; pr. 42 mm, tl. 40 mm; vč. izolace tvarovek a armatur (pro potrubí DN32) | m | 15 |  | 0 | Vlastní | Indiv
10 | vlastní | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 25 |  | 0 | Vlastní | Indiv
19 | vlastní | demontáž tepelné izolace na stávajících rozvodech vytápění, vč. odvozu a likvidace | m | 25 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění
1 | vlastní | HZS - topná zkouška | hod | 24 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | HZS - propláchnutí, napuštění a seřízení systému, uvedení do provozu | hod | 16 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | HZS - Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování regulačních | hod | 5 |  | 0 | Vlastní | Indiv
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
40 | vlastní | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN25 | m | 10 |  | 0 | Vlastní | Indiv
41 | vlastní | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN32 | m | 15 |  | 0 | Vlastní | Indiv
48 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN25 | m | 10 |  | 0 | Vlastní | Indiv
49 | vlastní | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN32 | m | 15 |  | 0 | Vlastní | Indiv
15 | vlastní | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 25 |  | 0 | Vlastní | Indiv
16 | vlastní | Nátěry potrubí - oprava nátěrů stávajících rozvodů potrubí, vč. montáže | m2 | 6 |  | 0 | Vlastní | Indiv
64 | vlastní | Připojení ohřívače VZT jednotky na rozvod tepla DN20, přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
65 | vlastní | Připojení ohřívače VZT jednotky na rozvod tepla DN25, přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
11 | vlastní | Zhotovení návarků a odběrů pro teploměry, tlakoměry a prvky profese MaR (čidla) | kpl. | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
57 | vlastní | Demontáž stávajícího potrubí DN15 až DN50 ocelových rozvodů a přípojek vč. izolace a závěsů, vč. odvozu a ekologické likvidace | m | 25 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
34 | vlastní | Oběhové mokroběžně čerpadlo s integrovaným elektronickým měničem otáček - H = 4 m, Q = 0,23 m3/h, P = 40 W (0,44 A) / 230 V, regulace na konst. dif., médium upravená voda, uzavřený systém, včetně izolace a montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
34 | vlastní | Oběhové mokroběžně čerpadlo s integrovaným elektronickým měničem otáček - H = 4 m, Q = 0,43 m3/h, P = 40 W (0,44 A) / 230 V, regulace na konst. dif., médium upravená voda, uzavřený systém, včetně izolace a montáže |  | 1 |  |  | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
76 | vlastní | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
77 | vlastní | Montáž armatur závitových,s 2 závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
83 | vlastní | Kulový kohout vypouštěcí VK 15, vč. montáže | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Montáž vypouštěcích ventilů | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
86 | vlastní | Kohout kulový přímý G 1 , páka, PN16 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
87 | vlastní | Kohout kulový přímý G 5/4 , páka, PN16 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
97 | vlastní | Filtr závitový přímý G 1 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
98 | vlastní | Filtr závitový přímý G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
99 | vlastní | Trojcestný směšovací ventil DN15; kvs= 1, průtok 0,23 m3/h, vč.3-bodového pohonu, 24V AC, doba doběhu 120s, vč. Montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
100 | vlastní | Trojcestný směšovací ventil DN20; kvs= 2,5, průtok 0,43 m3/h, vč.3-bodového pohonu, 24V AC, doba doběhu 60s, vč. Montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
15 | vlastní | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", mosazný, vč. montáže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
102 | vlastní | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, vč. montáže | kus | 8 |  | 0 | Vlastní | Indiv
103 | vlastní | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou , vč. montáže | kus | 8 |  | 0 | Vlastní | Indiv
106 | vlastní | Vyvažovací ventil uzavírací s vypouštěním - závitový, parametry ventilu: výkon 9,2 kW, tlak. ztráta 3 kPa, průtok 0,23 m3/h, DN20, Kvs = 5,4 m3/h , otáčky = 2,25 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
107 | vlastní | Vyvažovací ventil uzavírací s vypouštěním - závitový, parametry ventilu: výkon 17,3 kW, tlak. ztráta 3 kPa, průtok 0,43 m3/h, DN25, Kvs = 8,6 m3/h, otáčky = 2,21 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
112 | vlastní | Drobný těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
113 | vlastní | Demontáž armatur DN15-DN65, vč. odvozu a ekologické likvidace | kpl. | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
| vlastní | Demontáž a ekologická likvidace stávajících zařízení pod stropem ve 3.NP, celkem 4 ks VZT jednotky (2000 - 4000 m3/h), 1 ks ventilátor | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Demontáž a ekologická likvidace stávajících zařízení ve strojovně VZT, celkem 2 ks VZT jednotky (2300 m3/h; 3600 m3/h), 2 ks klimatizační jednotky | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího potrubí, vč. příslušenství (hadice, tlumiče, izolace…) | bm | 170 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Ostatní |  |  |  | 0
| vlastní | Montovaná k-ce pod VZT jednotku č.6 (celková hmotnost jednotky 1044kg). Povrchová úprava k-ce je galvanický pozink, materiál ocel S250GD a S235JR. K-ce je kotvena do podlahy strojovny a přilehlé stěny (zavětrování) přes MQP patky a mechanické/chemické kotvy. Samotná k-ce je tvořena nosníky a spojkami MQ řady.Spojkové čepy MNQ-C jsou odolné proti uvolnění, způsobeném případnými vibraci technologického zařízení. | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Ocelová konstrukce svařená z U profilu dle rozměru kondenzační jednotky, výška 200 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Průzkum trasy stávajícího přívodního potrubí ve stoupačce | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Zhotovení a uzavření montážního otvoru ve střešním plášti (3 x 3 m) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Vybourání prostupů pro VZT potrubí, 2x 300x300, 2x 400x300, 2x 455x500, 350x600, DN 415, vč. zapravení a vymalování | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Drobné prostupy pro Cu potrubí, vč. zapravení a vymalování | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Zhotovení (vrtání) montážního otvoru vč. zednického zapravení pro protidešťovou žaluzii 900x500 | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Těsnící a spojovací materiál, závit. tyče, vruty, těsnění …. | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení a distribučních prvků vč. vystavení protokolu o zaregulování, popisné šipky směru proudění média, montážní lešení a plošiny | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Koordinace prací s navazujícími profesemi | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Vyčištění potrubních rozvodů vč. koncových prvků | hod | 24 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Vyčištění VZT jednotek | hod | 24 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Příprava na komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Komplexní vyzkoušení - 72hod, vč. simulací jednotlivých stavů | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Jeřáby a zdvihací mechanizmy | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Montážní mechanismy, plošiny, lešení | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0

## MAR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce katedry imunologie a biologie - MaR
Objekt : |  | Teoretické ústavy LF UP v Olomouci
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
|  | Řídící systém |  |  |  | 0
Řídící systém DT3.1
1 | vlastní | Modulární DDC regulátor včetně IO modulů, minimální konfigurace AI20, DI25, AO14,DO12, komunikace ethernet, napájení 24V Rozhraní ethernet – komunikace mezi DDC Rozhraní pro sběrnici IO modulů – komunikace mezi DDC a IO moduly, rozšiřitelný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
Řídící systém DT3.2
1 | vlastní | Modulární DDC regulátor včetně IO modulů, minimální konfigurace AI20, DI25, AO14,DO12, komunikace ethernet, napájení 24V Rozhraní ethernet – komunikace mezi DDC Rozhraní pro sběrnici IO modulů – komunikace mezi DDC a IO moduly, rozšiřitelný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
Řídící systém DT5.1
1 | vlastní | Modulární DDC regulátor včetně IO modulů, minimální konfigurace AI20, DI30, AO20,DO12, komunikace ethernet, napájení 24V Rozhraní ethernet – komunikace mezi DDC Rozhraní pro sběrnici IO modulů – komunikace mezi DDC a IO moduly, rozšiřitelný | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Dispečink ModuWebVision, webové rozhraní pro obsluhu systému vč. možnosti vzdálené správy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony : |  |  |  | 0
|  | Snímače, ventily, pohony VZT1 |  |  |  | 0
1 | vlastní | Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ s HF | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 120mm | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Diferenční tlakový spínač -50/50Pa, 24V, 0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Snímač teploty + CO2, prostorový, 24V, 2x0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony VZT2 |  |  |  | 0
1 | vlastní | Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ s HF | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 120mm | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Diferenční tlakový spínač -50/50Pa, 24V, 0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Snímač teploty + CO2, prostorový, 24V, 2x0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony VZT3 |  |  |  | 0 | Vlastní | Indiv
1 | vlastní | Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ s HF | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 120mm | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Diferenční tlakový spínač -50/50Pa, 24V, 0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Snímač teploty + CO2, prostorový, 24V, 2x0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony VZT4 |  |  |  | 0
1 | vlastní | Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ s HF | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 120mm | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Diferenční tlakový spínač -50/50Pa, 24V, 0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Snímač teploty + CO2, prostorový, 24V, 2x0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony VZT5 |  |  |  | 0
1 | vlastní | Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ s HF | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 120mm | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Ventil 3CV | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Servopohon ventilový, 24V, 0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
8 | vlastní | Odporový snímač teploty příložný -50+70°C, Ni1000, IP54 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9 | vlastní | Protimrazový termostat, kapilára 6m | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony VZT6 |  |  |  | 0
1 | vlastní | Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa | kus | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ s HF | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Servopohon klapkový 10 Nm, 0-10V, 24V~ | kus | 2 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Odporový snímač teploty kanálový -50+70°C, Ni1000, IP54, 120mm | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Ventil 3CV | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Servopohon ventilový, 24V, 0-10V | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
8 | vlastní | Odporový snímač teploty příložný -50+70°C, Ni1000, IP54 | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9 | vlastní | Protimrazový termostat, kapilára 6m | kus | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Snímače, ventily, pohony VZT7 |  |  |  | 0 | Vlastní | Indiv
1 | vlastní | Snímač tlaku 0-1000/2500Pa, 24V, 0-10V | kus | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Rozvaděče : |  |  |  | 0
Rozvaděč DT3.1
1 | vlastní | Rozvaděč oceloplechový, rozměry 1800x800x300, sokl 100mm, vč. výbavy rozvaděče (jističe, relé, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, svodič přepětí, spínané silové vývody, ovládací panel. Spínače 0-I na dveře, SSR 0-10V relé pro elektrický ohřev | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
Rozvaděč DT3.2
1 | vlastní | Rozvaděč oceloplechový, rozměry 1800x800x300, sokl 100mm, vč. výbavy rozvaděče (jističe, relé, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, svodič přepětí, spínané silové vývody, ovládací panel. Spínače 0-I na dveře, SSR 0-10V relé pro elektrický ohřev | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
Rozvaděč DT5.1
1 | vlastní | Rozvaděč oceloplechový, rozměry 2000x800x300, sokl 100mm, vč. výbavy rozvaděče (jističe, relé, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, svodič přepětí, spínané silové vývody, ovládací panel. Spínače 0-I na dveře | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Montážní materiál |  |  |  | 0
1 | vlastní | Trubka ohebná pr. 20 vč příslušenství | m | 300 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství | m | 300 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, krabice IP44, spoj. mat....) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Kabel sdělovací JYTY 7x1 | m | 1280 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Kabel sdělovací JYTY 4x1 | m | 1850 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Kabel sdělovací JYTY 2x1 | m | 2450 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Kabel sdělovací JYSTY 2x2x0,8 | m | 650 |  | 0 | Vlastní | Indiv
8 | vlastní | Kabel sdělovací UTP | m | 300 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9 | vlastní | Kabel silový CYKY 3x1,5 | m | 380 |  | 0 | Vlastní | Indiv
10 | vlastní | Kabel silový CYKY 4x1,5 | m | 580 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| vlastní | Kabel silový CYKY 4x6 | m | 135 |  | 0 | Vlastní | Indiv
11 | vlastní | Kabelový žlab drátěný 150x50, včetně nosníků a příslušenství | m | 60 |  | 0 | Vlastní | Indiv
12 | vlastní | Kabelový žlab drátěný 50x50, včetně nosníků a příslušenství | m | 60 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Elektromontážní práce : |  |  |  | 0
1 | vlastní | Montáže kabelů sdělovacích do 7x1 volně | m | 6530 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Montáže kabelů silových do 4x1,5 volně | m | 1095 |  | 0
3 | vlastní | Montáž kabelové trasy do velikosti žlabu 200x50 | m | 120 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Montáž rozvaděče do 100kg | ks | 3 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Montáž trubka pevná pr 20 | m | 300 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Montáž trubka ohebná do pr 20 | m | 300 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Montáž a zapojení periferií na obou koncích MAR, čerpadel, ventilátorů, motorů… | ks | 130 |  | 0 | Vlastní | Indiv
8 | vlastní | Ochranné pospojení včetně materiálu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9 | vlastní | Podružné montážní úkoly | hod | 20 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9 | vlastní | Demontáže, likvidace | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
1 | vlastní | Koordinace s ÚT, VZT, CHL | hod | 20 |  | 0 | Vlastní | Indiv
2 | vlastní | Revize elektro | hod | 16 |  | 0 | Vlastní | Indiv
3 | vlastní | Uživatelský software pro regulátory | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
4 | vlastní | Uživatelský software pro dispečink | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
5 | vlastní | Test 1:1, komplexní zkoušky | hod | 32 |  | 0 | Vlastní | Indiv
6 | vlastní | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | Vlastní | Indiv
7 | vlastní | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
8 | vlastní | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
9 | vlastní | Doprava | ks | 1 |  | 0 | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0

## VRN_VON
Položkový rozpočet
O: | VRN/VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: | VRN/VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | 00 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 480000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 00.01 | Dočasné vybavení pro účastníky výstavy | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | 00.02 | Ochrana stávajícího nábytku, při montáží zařízení a malířských pracech. | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | 00.03 | Pravidelný úklid stávajících prostor, kde budou probíhat montážní práce a prostor navazujících, které by mohly být zněčištěny např. přesunem hmot. | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 11.01 | Fotodokumentace o postupu prací | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | 11.03 | Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní, závazky vyplývající ze zákona | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0