Zakázka   : „Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL „

Standardy jsou zpracovány podle informací z PD  .

Zpracoval :. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

podpis

Schválil    :. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                         podpis

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 1. | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav.deníku |  |

V rámci přípravy území bude provedeno odstranění existujících zpevněných ploch, které jsou v kolizi s nově navrhovanými zpevněnými plochami. Jedná se o odstranění pochozích mlatových chodníků a odstranění zpevněné pojížděné plochy za vstupem, která je ze zámkové dlažby. Tato zámková dlažba je uvažována ke zpětnému použití. Odstraňované zpevněné plochy budou rozebrány včetně podkladních vrstev.

K demotáži jsou navrhovány stávající informační tabule u hlavního vstupu, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou. Ocelová konstrukce bude demotována, základové patky vybourány a odstraněny.

Umístění navrhované budovy předpokládá rovněž nutnost odstranění stávajících betonových skruží s výsadbou, které se nacházejí v SV cípu staveniště. Skruže budou demontovány, konstrukce spodní stavby vybourány a odstraněny.

V rozsahu zastavované plochy bude provedeno sejmutí kulturní vrstvy půdy. Skrývka bude uložena na mezideponii na pozemku investora a po dokončení stavby bude využita pro terénní a sadové úpravy v bezprostředním okolí stavby (viz SO.03).

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 2. | STAVEBNÍ JÁMA pro základy, základová spára | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

V zastavěné ploše novostavby bude část navážek odtěžena až na úroveň hlavních terénních úprav. Úroveň  HTÚ budovy je navržena na kótě : - 0,700 mm. Zemní práce zahrnují výkopové práce pro základové pasy a patky. Výkopy nutno svahovat nebo zajistit dostatečně tuhým pažením. V zastavěné ploše nových zpevněných ploch bude provedeno odtěžení navážek na úroveň skladby konstrukce zpevněné plochy.

Dle dostupných podkladů je uvažována únosnost zemin v základové spáře 150 kPa, minimálně tato hodnota musí být potvrzena inženýrským geologem při převzetí základové spáry ve stavebním deníku.

Základová spára v daném místě je navržena v hloubce min. 1,20 m pod přilehlým U.T. Zde bude základová půda tvořena zeminou F6 a mělko pod ní pak G4.  Únosnost zeminy F6 s ohledem na blízkost G4 je uvažováno s hodnotou 150 kPa. V případě, že této hodnoty nebude přímo v místě budoucího objektu dosaženo, bude nutno provést úpravu základové spáry, případně úpravu základů. Proto je nutné převzetí základové spáry inženýrským geologem, který hodnotu potvrdí, případně navrhne ve spolupráci se statikem úpravu.

Po realizaci základů bude pod podlahovou deskou v prostoru mezi základovými pasy proveden násyp z nesoudržného materiálu o mocnosti 300 mm,  který bude zhutněn tak, aby na povrchu bylo dosaženo parametrů zhutnění Edef2 min.40 MPa a ID min.0,7. Hutnění provádět po vrstvách tl. 150 mm. Kontrola bude provedena zatěžovací zkouškou. Na konsolidační podsyp bude oddělen z obou stran separační geotextilií.

Všechny násypy a zpětné zásypy musí být provedené jako hutněné z nesoudržných zemin.

S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem musí být naloženo ve smyslu  zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou materiálu, je třeba výkop provádět tak, aby na něj bezprostředně navazovaly následující technologické operace. U prací menšího rozsahu je třeba výkop neprovádět až na úroveň základové spáry, ale ponechat vrstvu cca 200 mm na ochranu základového podloží, které se odstraní až bezprostředně před betonáží základů. V zimním období chránit základovou spáru proti promrznutí rohožemi. Dojde-li přesto k zmrznutí zeminy, musí se zmrzlá vrstva odstranit těsně před betonáží základů a nahradit ji jiným nenarušeným materiálem (štěrkopískové násypy, hubený beton a pod.).

## Přesnost provedení dna a stěn základových jam

Provedení s přesností + 30 mm a - 50 mm od projektovaného tvaru úpravy dna a stěn základových jam, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají stavební konstrukce.

Úprava pláně dna výkopu, na kterém bude vybudována zpevněná plocha (násyp), musí být provedena s přesností  40 mm + 1/10 dmax.

Místní rovinnost se kontroluje 3 m latí a nesmí být pod ní větší prohlubně jak 50 mm případně 1/3 dmax (dmax = největší zrno ve výkopu v mm).

Na pláni, na které má být uložena ornice, se kontroluje jen dodržení rovinnosti.

## Šířka dna výkopu při kladení potrubí

## Šířka dna výkopu pro kladení potrubí, kde způsob montáže nevyžaduje přítomnost pracovníků ve výkopu (rozměry jsou v m )

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 3. | BETON. MONOLIT. ZÁKLADY bednění, uložení výztuže, betonáž | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav.deníku | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Založení je navrženo plošné na základových pasech a patkách v hloubce min. 1,20 m pod přilehlým U.T. Základové patky budou slity se základovými pasy. Pasy budou provedeny z prostého betonu C 25/30 – XC3 o šířkách a výškách dle statického výpočtu. Pasy – zejména jejich paty lze betonovat přímo do výkopu, dříky pasů lze provést z bednících betonových tvarovek.

## Jakost provedení bednících prací

Kontrola bednění se provádí podle čl. 63  ČSN 73 2400. Bednění má dále zajišťovat:

- rovinnost stropní nosné konstrukce dle ČSN 73 0010

- svislost nosných stěn

- kvalitu povrchů.

Při výrobě bednění má na jakost budoucí monolitické konstrukce vliv:

- přesnost montáže bednění

- ošetření a vyspravení bednění po odformování

- rektifikace bednících stolů a panelů

- vynechání otvorů v konstrukci

## Povolené odchylky

Budoucí monolitické konstrukce má u stropní desky povolenu odchylku od rovinnosti 	+ 5mm. Odchylka se měří nivelačním přístrojem. Povolená odchylka nosných stěn od 	svislice je 5 mm v horní části. Svislost se kontroluje vodováhou a olovnicí.

Zvláštní důraz je nutno klást na navázání stěnového bednění na stěnu v nižším podlaží.

## Výztuž železobetonových konstrukcí

Převzetí pracoviště pro zahájení ukládání výztuž - armování – do bednění jednotlivých prvků,

Doklad o jakosti výztuže, prohlášení o shodě,

Kontrola druhu oceli, tvaru výztužných prvků, jejich profil, délka, čistota, dispoziční uložení v bednění, krytí výztuže, prověrka stability a tuhosti výztuže, ( krytí výztuže dle PD),

Kontrola svarů, pokud jsou stanoveny v PD,

Kontrola uložení výztuže, její tuhosti, jejího tvaru, profilů, zabezpečení krytí výztuže apod., tj. prověrka  souladu s projektovou dokumentací, zápis do stavebního deníku o jejím prověření zástupcem zákazníka, projektanta – statika.

## Kontrola před zahájením betonáže

Dále je nutno před betonáží provést společně s kontrolou bednění kontrolu:

- elektroinstalace (průchodnost trubek, poloha krabic, atd.)

- vynechávek pro prostupy a otvory (podle výkresu otvorů)

- uložené výztuže (podle výkresu výztuže)

- zabudované tepelné izolace, zámečnických výrobků a ostatních materiálů (srovnáním s projekt. dokumentací).

## Protokol o provedení bednících prací

Před započetím betonáže stavbyvedoucí střediska „monolit“, nebo jím písemně pověřený pracovník, provede záznam o jejím povolení do stavebního deníku. Záznam zároveň slouží jako protokol o ukončení technologické etapy stavby a který obsahuje:

- rozsah provedených montážních prací bednění, jejich kvalitu a zjištěné vady, příp. změny proti schválené dokumentaci

- nejdůležitější údaje o zahájení, průběhu a ukončení montážních prací, zvláště s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám v době provádění prací, jakož i k ostatním důležitým okolnostem.

- termíny odstranění nedodělků a závad.

- uložení armatury a osazení distančních podložek

## Mezní odchylky rozměrů průřezů (hodnoty v mm)

## Mezní odchylky celkových rozměrů (hodnoty v mm)

## Tolerance místní rovinnosti a přímosti - 2 m lať (hodnoty v mm)

## Tolerance celkové rovinnosti ploch (hodnoty v mm)

## Mezní odchylky svislosti celkové (hodnoty v mm)

## Odchylky vodorovnosti konstrukce (hodnoty v mm)

## Odchylky od rovnoběžnosti konstrukcí (hodnoty v mm)

## Odchylky od pravoúhlosti (hodnoty v mm)

Povrch betonových konstrukcí

Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, bezprostředně po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem technického dozoru zákazníka (TDI).

O kontrole a jejím výsledku provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části konstrukce. U tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dané konstrukce.

Výztužné pruty musí být kryty předepsanou tloušťkou betonu.

Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 tloušťky předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky).

Povrch pohledového betonu musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace.

## Betonáž za horkého a suchého počasí

### Při horkém a suchém počasí je třeba dodržovat článek 12.3., 12.4., 12.5. ČSN 73 2400 a to především : Teplota betonové směsi (při teplotách dle čl. 1.1.33.4. ČSN 73 2400) od vysypáni z míchačky na betonárně až do uložení do konstrukce nesmí být vyšší než +20 0C u masivních konstrukcí a  +35 0C  u ostatních konstrukcí.

### Postup betonování a polohy pracovních spár musí být předem navrženy a ověřeny tak, aby nedošlo ke škodlivému odpařování záměsové vody v čerstvém betonu vlivem teploty a nízké relativní vlhkosti vzduch a jeho proudění.

### Objeví-li se na povrchu čerstvého betonu trhliny vlivem rychlého vysýchání a plastického sedání, je možno je odstranit povrchovou vibrací, avšak ne později než v době, po kterou betonová směs v daném prostředí vyhoví požadavkům ČSN 73 1332 pro hodnotu 3,5 MPa.

### Po zabetonování je potřeba přistoupit k ochraně čerstvého betonu před působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru. Přitom musí být odkryté plochy betonu chráněny před vyplavováním cementu a před mechanickým poškozením.

### Po ztvrdnutí betonu se musí ihned přistoupit k dalšímu ošetřování podle čl. 11.2.2. ĆSN 73 2400 tak, aby povrch betonu byl stále ve vlhkém stavu.

### Ošetřování je možno skončit nejdříve v době, ve které krychelná pevnost betonu, stanovená dle čl. 15.3.8., popř. 15.3.9. z kterékoliv zkoušky připadající na hotový celek betonu dosáhne 70% hodnoty zaručené pevnosti betonu pro danou třídu

### Udržování ve vlhkém stavu ploch betonu nekrytých bedněním se musí zajistit chráněním před odpařováním vody, vlhčením nebo kombinací těchto opatření.

| P.č. | Konstrukce | Termín |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 4. | DOKONČENÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE rozměry, tvar a poloha kompletnost spodních rozvodů - ochrana kovových částí proti korozi | Po dokončení dílčích částí, po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Geodetický plán směrového a výškového zaměření základů |

Přes hlavy pasů bude následně vyztužena a vybetonována podlahová deska, která bude přetažena přes hlavy základových pasů a patek. Deska bude provedena v tl. 150 mm z betonu C25/30-XC3 a s výztuží B500 B  při obou lících – 2 x KARI SZ 150/150/8 mm.

## Tolerance celkové rovinnosti ploch (hodnoty v mm)

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Podpis kontrolujícího |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 5. | VODOTĚSNÁ IZOLACE – HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění  :

-  Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a nízkému radonovému záření plnoplošně natavená k beton. podkladu penetr. asf. lakem.

Popis :

-  SBS modifikovaný asf. pásu tl. min. 4 mm  s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2.

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separační posypem.  Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

Technická specifikace :

-  Tloušťka (dle EN 1849-1) : 4 mm.

-  Plošná hmotnost (dle EN 1849-1) : 4,5 kg/m2.

-  Reakce na oheň (dle EN 13501-1) : třída E.

-  Vodotěsnost (dle EN 1928) : vyhovuje.

-  Tahové vlastnosti – největší tahová síla (dle EN 12311-1) : podélně 1400 (± 400) N/50 mm, příčně 1600 (± 400) N/50 mm.

-  Tahové vlastnosti – tažnost (dle EN 12311-1) : podélně 12 (± 5) %, příčně 12 (± 5) %.

-  Odolnost proti nárazu (dle EN 12691) : 1000 mm.

-  Odolnost proti statickému zatížení (dle EN 12730) : 5 kg.

-  Odolnost proti protrhávání – dřík hřebíku (dle EN 12310-1) : podélně 400 (± 100) N, příčně 300 (± 100) N.

-  Pevnost spoje – smyková odolnost ve spoji (dle EN 12317-1) : podélně 1200 (± 200) N/50 mm, příčně 1400 (± 200) N/50 mm.

-  Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (dle EN 1110) : 100°C.

-  Ohebnost za nízkých teplot (dle EN 1109) : - 25°C.

-  Propustnost vodní páry (dle EN 1931) -

- faktor difuzního odporu μ : 29  000 (± 1000).

- ekvivalentní difúzní tloušťka sd : 116 (± 6) m.

-  Trvanlivost - propustnost vodní páry po umělém stárnutí (dle EN 1296, EN 1931) : vyhovuje.

-  Trvanlivost - propustnost vodní páry po vlivu chemikálií (dle EN 1847, EN 1931) : NPD.

-  Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí  (dle EN 1296, EN 1928) : vyhovuje.

-  Trvanlivost - vodotěsnost po vlivu chemikálií (dle EN 1847, EN 1928) : NPD.

-  Nebezpečné látky  (REACH 1907/2006) : neobsahuje.

-  Množství asfaltové hmoty (dle ČSN 73 0605-1) : 2700 g/m2.

Kontrola podkladu

Podklad pod svislou i vodorovnou izolaci musí být pevný, rovný - mezní úchylka nerovnosti je 5 mm při měření 2 m latí, nesmí být porušen výstupky, zlomy, dutinami a nesmí být vlhký. Podklady pod izolaci jsou zpravidla z cementových malt. Omítky a potěry musí být pevně spojeny s podkladem, nesmí dunět. V koutech a hranách musí být podklad zaoblen poloměrem:

pro nátěry a nástřiky 		20 mm,

izolace podlah v místnostech 	20-30 mm,

pro ostatní izolace 		40-50 mm.

Před zahájením hydroizolačních prací se musí prověřit::

- dokončenost podkladu (vodorovný i svislý) pod hydroizolaci

(omítky, potěry, zaoblení a pod.),

- rovinnost, povrch, vyzrálost a vlhkost podkladu, dodržení sklonů a spádů,

- osazení chrániček a všech dalších  prostupů,

- osazení vpustí, kotevních prvků a pod.,

.- provedení odvodnění pracoviště při izolaci v otevřených stavebních jámách,

- dodržení požadavků na provádění prací za nízkých teplot, t.j. do + 5oC.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Podpis kontrolujícího |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 6. | PAROTĚSNÁ VRSTVA – ŠIKMÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění :

-  Parotěsná zábrana na  záklopu z OSB desek spojených na pero a drážku.

Popis :

-  Samolepící asf. pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou rohoží.

Nosnou vložkou je hliníková fólie s nakašírovanou polyesterovou rohoží plošné hmotnosti 120 g/m2.

Pás má na horním povrchu polypropylenovou střiž. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.

Technická specifikace :

-  Tloušťka (dle EN 1849-1) : 2,2 mm.

-  Plošná hmotnost (dle EN 1849-1) : 2,3 kg/m2.

-  Reakce na oheň (dle EN 13501-1) : třída E.

-  Vodotěsnost (dle EN 1928) : vyhovuje.

-  Tahové vlastnosti – největší tahová síla (dle EN 12311-1) : podélně 700 (± 100) N/50 mm, příčně 350 (± 100) N/50 mm.

-  Tahové vlastnosti – tažnost (dle EN 12311-1) : podélně 35 (± 5) %, příčně 30 (± 5).

-  Odolnost proti nárazu (dle EN 12691) : 500 mm.

-  Odolnost proti protrhávání – dřík hřebíku (dle EN 12310-1) : podélně 150 (± 100) N, příčně 200 (± 100) N.

-  Pevnost spoje – smyková odolnost ve spoji (dle EN 12317-1) : podélně 400 (± 200) N/50 mm, příčně 300 (± 200) N/50 mm.

-  Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (dle EN 1110) : 70°C.

-  Ohebnost za nízkých teplot (dle EN 1109) : - 20°C.

-  Propustnost vodní páry (dle EN 1931) -

- faktor difuzního odporu μ : 280  000 (± 20 000).

- ekvivalentní difúzní tloušťka sd : 616 (± 56) m.

-  Trvanlivost - propustnost vodní páry po umělém stárnutí (dle EN 1296, EN 1931) : vyhovuje.

-  Trvanlivost - propustnost vodní páry po vlivu chemikálií (dle EN 1847, EN 1931) : NPD.

-  Nebezpečné látky  (REACH 1907/2006) : neobsahuje.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Podpis kontrolujícího |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 7. | DOPLŇKOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE POD PROVĚTR. MEZEROU – ŠIKMÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění :

-  Doplňková pojistná hydroizolace celoplošně lepená na  tepelnou izolaci z PIR desek.

Popis :

-  Samolepící asf. pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože.

Nosnou vložkou je polyesterová rohož plošné hmotnosti 120 g/m2.

Pás má na horním povrchu spalitelnou PE fólii.  Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.

Technická specifikace :

-  Tloušťka (dle EN 1849-1) : 1,8 (± 0,2) mm.

-  Plošná hmotnost (dle EN 1849-1) : 2,0 (± 0,2) kg/m2.

-  Rozměrová stálost (dle EN 1107-1) : 0,4 %.

-  Reakce na oheň (dle EN 13501-1) : třída E.

-  Vodotěsnost (dle EN 13707, EN 1928) : vyhovuje.

-  Vodotěsnost (dle EN 13859-1, EN 1928) : třída W1.

-  Tahové vlastnosti – největší tahová síla (dle EN 12311-1) : podélně 500 (± 100) N/50 mm, příčně 400 (± 100) N/50 mm.

-  Tahové vlastnosti – tažnost (dle EN 12311-1) : podélně 40 (± 5) %, příčně 40 (± 5).

-  Odolnost proti protrhávání – dřík hřebíku (dle EN 12310-1) : podélně 200 (± 100) N, příčně 200 (± 100) N.

-  Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (dle EN 1110) : 90°C.

-  Ohebnost za nízkých teplot (dle EN 1109) : - 20°C.

-  Propustnost vodní páry (dle EN 1931) -

- faktor difuzního odporu μ : 28  000 (± 1 000).

- ekvivalentní difúzní tloušťka sd : 50 (± 5) m.

-  Chování při umělém stárnutí - vodotěsnost (dle EN 13859-1, EN 1928) : třída W1.

-  Chování při umělém stárnutí – největší tahová síla (dle EN 13859-1, EN 12311-1) : podélně 400 (± 100) N/50 mm, příčně 300 (± 100) N/50 mm.

-  Chování při umělém stárnutí – tažnost (dle EN 13859-1, EN 12311-1) : podélně 30 (± 5) %, příčně 40 (± 5) %.

-  Nebezpečné látky  (REACH 1907/2006) : neobsahuje.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Podpis kontrolujícího |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 8. | PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění :

-  Parotěsná zábrana v konstrukci jednoplášťové střechy, kladená na žel. betonovou stropní konstrukci.

-  Hydroizolace bude plnoplošně natavená k betonovému podkladu penetrovanému asf. lakem.

Popis :

-  Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie (8 μm) kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).

Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem.   Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

Technická specifikace :

-  Tloušťka (dle EN 1849-1) : 4 mm (± 0,2) mm.

-  Plošná hmotnost (dle EN 1849-1) : 4,5 (± 0,225) kg/m2.

-  Reakce na oheň (dle EN 13501-1) : třída E.

-  Vodotěsnost (dle EN 1928) : vyhovuje.

-  Tahové vlastnosti – největší tahová síla (dle EN 12311-1) : podélně 400 (± 50) N/50 mm, příčně 200 (± 50) N/50 mm.

-  Tahové vlastnosti – tažnost (dle EN 12311-1) : podélně 4 (± 2) %, příčně 4 (± 2) %.

-  Odolnost proti nárazu (dle EN 12691) : 900 mm.

-  Odolnost proti statickému zatížení (dle EN 12730) : 20 kg.

-  Odolnost proti protrhávání – dřík hřebíku (dle EN 12310-1) : podélně 150 (± 50) N, příčně 150 (± 50) N.

-  Pevnost spoje – smyková odolnost ve spoji (dle EN 12317-1) : podélně 400 (± 100) N/50 mm, příčně 300 (± 100) N/50 mm.

-  Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (dle EN 1110) : 70°C.

-  Ohebnost za nízkých teplot (dle EN 1109) : - 15°C.

-  Propustnost vodní páry (dle EN 1931) -

- faktor difuzního odporu μ : 370  000 (± 20 000).

- ekvivalentní difúzní tloušťka sd : 1480 (± 74) m.

-  Trvanlivost - propustnost vodní páry po umělém stárnutí (dle EN 1296, EN 1931) : vyhovuje.

-  Trvanlivost - propustnost vodní páry po vlivu chemikálií (dle EN 1847, EN 1931) : NPD.

-  Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí  (dle EN 1296, EN 1928) : vyhovuje.

-  Trvanlivost - vodotěsnost po vlivu chemikálií (dle EN 1847, EN 1928) : NPD.

-  Nebezpečné látky  (REACH 1907/2006) : neobsahuje.

-  Množství asfaltové hmoty (dle ČSN 73 0605-1) : 2300 g/m2.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Podpis kontrolujícího |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 9. | STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE – VEGETAČNÍ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

-    Střešní hydroizolační fólie z m PVC pro vegetační střechy k přitížení zátěžovou vrstvou.

-    Fólie z m PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují skleněnou výztužnou vložku, vhodná pro jako jednovrstvé hydroizolace střech, stabilizovaná k podkladu přitížením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci musí fólii dostatečně přitižit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým změnám fólie. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí může být násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólie v tloušťce od 1,5 mm je vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střechy. Spoje fólii pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny zálivkou.

Technická specifikace :

- Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou určená ke stabilizaci přitížením, vhodná pro použití do vegetačních střech.

- Barva : světle šedá.

- Tloušťka : 1,5 mm.

- Plošná hmotnost : 1,8 kg/m².

- UV odolnost : ne.

- Faktro difuzního odporu : 15 000.

- Ohebnost za nízkých teplot : - 25°C.

- Ochrana proti radonu : ne.

- Způsob stabilizace : přitížení.

- Vodotěnost : vyhovuje.

- Výztužná vložka : skleněná rohož.

- Materiál : materiál PVC-P.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 10. | ZDĚNÉ KONSTRUKCE – NOSNÉ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Technická specifikace

-  Vnitřní nosná stěna tl. 300 mm (bez omítek),

z cihelných svisle děrovaných bloků tl. 300 mm na pero a drážku vyzdívaná na obyčejnou maltu M10.

-  Rozměry : 247 x 300 x 238 mm.

-  Objemová hmotnost : 800 - 870 kg/m3.

-  Součinitel tep. vodivosti λ : U int = 0,60 W/m2K (bez omítek).

-  Vážená laboratorní neprůzvučnost : Rw = 52 dB (včetně omítek).

-  Požární odolnost : REI  180 DP1.

-  Pevnost v tlaku : P10.

Technická specifikace

-  Vnitřní nosná stěna tl. 175 mm (bez omítek),

z cihelných svisle děrovaných bloků tl. 175 mm na pero a drážku vyzdívaná na obyčejnou maltu M10.

-  Rozměry : 372 x 175 x 238 mm.

-  Objemová hmotnost : 850 kg/m3.

-  Součinitel tep. vodivosti λ : U int = 1,25 W/m2K (bez omítek).

-  Vážená laboratorní neprůzvučnost : Rw = 45 dB (včetně omítek).

-  Požární odolnost : REI  120 DP1.

-  Pevnost v tlaku : P10.

Kontrola

- Vazby zdiva, dodržené modulu,

- Tloušťka spár, jejich vyplnění maltou,

- Kontrola svislosti,

- Kontrola výškového uspořádání zdiva,

- Kontrola zabudovaných prvků podle PD,

- Tepelné izolace ztužujících věnců, překladů apod.,

- Kotvení výplňového zdiva,,dodržení rozměrů konstrukce,

- Kontrola rozměrů otvorů, prostupů, komínů,

- dále dle PD,

Mezní odchylky zdiva ( měřené na celou délku nebo šířku objektu )

| kontrolovaný údaj | délka (šířka) objektu (m) | mezní odchylky zdiva (m) |
| --- | --- | --- |
| délka (šířka) zdiva | do 30 30 – 50 nad 50 |  30  40  50 |
| rovinnost vnějšího povrchu stěny | do 30 30 – 50 nad 50 | 40 50 60 |
| odklon vnějšího povrchu stěny | do 30 30 – 50 nad 50 |  15  20  30 |

Rovinatost vnějšího povrchu stěny se měří jako vzdálenost jednotlivých bodů povrchu stěny od zvolené srovnávací roviny, hodnoty mezních úchylek udávají prostor, z jehož mezí nesmí skutečný povrch stěny vybočit.

Mezní odchylka zdiva - doporučné

| kontrolovaný údaj (mm) |  |  | Zdi | Pilíře |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tloušťka |  |  |  10 |  10 |
| rozměry otvorů |  |  |  10 | - |
| odklon povrchu od svislice měřený | na výšku patra (3 - 4 m) |  | 10 | 10 |
|  | na celou výšku |  | 30 | 20 |
| vodorovnost ložné spáry měřená na 10 m délky |  |  |  20 | - |
| nerovnost lícovaného povrchu měřená dvoumetrovou latí |  | na površích k omítání | 10 | 5 |
|  |  | na neomítaných površích | 5 | 5 |
| svislost a vodorovnost ostění otvorů, hran, rohů a koutů měřená na 1 m výšky (šířky) otvorů a délky hran |  |  | 2 | - |
| světlost mezi jednotlivými prvky, mezi které je třeba těsně osadit technolog. zařízení apod. |  |  |  10 | - |
| rozteče kotevní otvorů, špalíků, prostupů apod. |  |  |  15 | - |

Mezní úchylky nerovnosti v lícované ploše zdiva mezi jednotlivými cihlami nemají přesáhnout 5 mm.

Výplňové zdivo musí být pevně spojeno s prvky nosné konstrukce zvláštními kotvami, trny, nebo jinými vhodnými způsoby. Při tloušťce zdiva menší než 25 cm je nutné zdivo vždy spojit s vodorovnými i svislými prvky nosné konstrukce způsobem stanoveným projektem.

Mezní odchylky zdiva příček (mm)

| kontrolovaný údaj |  | příčky bez povrch. úpravy | příčky celistvé |  | příčky mont. s hotov. povrchy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odklon povrchu měřený od svislice výšky patra (3 - 4 m) |  | 10 |  | 10 | 5 |
| nerovnost lícovaného povrchu měřená dvoumetrovou latí | povrchy určené k omítání | 10 |  | 10 | 5 |
|  | povrchy neomítané | 5 |  | - | - |
| rozměry otvorů |  |  10 |  |  10 |  10 |
| vodorovnost ložné spáry měřená na 10 m délky |  | 20 |  | - | - |

Při přejímce hotových zděních konstrukcí se kontroluje rovnost, svislost a správnost geometrického tvaru konstrukce, vazba zdiva, šířka a vyplnění spár a jejich odchylky od vodorovného směru, rozměry otvorů, způsob provedení kotvení a prostupů.

Materiály cihelný systém pro přesné zdění)

Při práci s materiálem pro přesné zdění je vhodné používat kompletní sortiment výrobků a nářadí.

Při používání výrobků je nutné vycházet z dodacích podmínek výrobce.

Ke zdění se používá tenkovrstvá zdící malta, pro povrchové úpravy slouží omítky ( vnitřní, vnější, univerzální ), vnitřní stěrková hmota a vyhlazovací stěrka.

Přísnější podmínky na přesnost zdění materiálů přesného ( bezmaltového ) zdění vychází zejména z rozdílných následných technologií ( provádění omítek ). Má být dodržena taková rovinatost, která je požadována u hotových omítek.

1. Lokální odchylka pod dvoumetrovou latí:

- obytné místnosti	- 	2 mm

- ostatní místnosti	- 	3 mm

2. Celková odchylka podle delšího rozměru místnosti:

- do 1 m		- 	3 mm

- 1 - 4			- 	5 mm

- 4 - 10		- 	8 mm

- nad 10 m		- 	15 mm

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 11. | PŘEKLADY – KERAMOBETONOVÉ – NOSNÉ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Technická specifikace

-  Cihelné tvarovky UZ 238/70.

-  Beton třídy C25/30.

-  Výztuž KARI drát (W), BSt 500 A.

-  Šířka 70 mm, výška 238 mm, délka dle rozpětí.

-  Hmotnost na jednotku plochy : 137 až 151 kg/m2.   Hmotnost : cca 35 kg/m.

-  Součinitel tepelné vodivosti  : λ equ = 1,0 W/(mK).

-  Reakce na oheň : A1 – nehořlavé.

-  Požární odolnost neomítnutých překladů : R 60 DP1.  - Požární odolnost omítnutých překladů : R 90 DP1.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 12. | PŘEKLADY – KERAMOBETONOVÉ – NENOSNÉ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Technická specifikace

-  Cihelné tvarovky UW 115/71, UW 145/71 .

-  Beton třídy C25/30.

-  Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S.

-  Rozměry (š x v x d) : 115/145 x 71 x dl. dle rozpětí.

-  Hmotnost na jednotku plochy : KP 11,5 – 197 až 211 kg/m2, KP 14,5 – 246 až 256 kg/m2.  - Hmotnost : cca 17/20 kg/m.

-  Součinitel tepelné vodivosti  : KP 11,5 λ equ = 0,73 W/(mK), KP 14,5 λ equ = 0,68 W/(mK).

-  Reakce na oheň : A1 – nehořlavé.   - Požární odolnost překladů :     R 90 DP1.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 13. | VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Technická specifikace

-  Vnitřní nenosné příčkové zdivo z příčkovek tl. 115 mm,

z cihelných svisle děrovaných bloků tl. 115 mm na pero a drážku vyzdívaných na obyčejnou maltu M5.

-  Rozměry : 497 x 115 x 238 mm.

-  Objemová hmotnost : 870 kg/m3.

-  Součinitel tep. vodivosti λ : U int = 1,55 W/m2K (s omítkami).

-  Vážená laboratorní neprůzvučnost : Rw = 44 dB (včetně omítek).

-  Požární odolnost : EI  120 DP1.

-  Pevnost v tlaku : P10.

Technická specifikace

-  Vnitřní nenosné příčkové zdivo z příčkovek tl. 140 mm,

z cihelných svisle děrovaných bloků tl. 140 mm na pero a drážku vyzdívaných na obyčejnou maltu M5.

-  Rozměry : 497 x 140 x 238 mm.

-  Objemová hmotnost : 870 kg/m3.

-  Součinitel tep. vodivosti λ : U int = 1,25 W/m2K (s omítkami).

-  Vážená laboratorní neprůzvučnost : Rw = 44 dB (včetně omítek).

-  Požární odolnost : EI  120 DP1.

-  Pevnost v tlaku : P10.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 14. | STROPNÍ PODHLEDY – SÁDROKARTONOVÉ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Nosná ocelová šikmá střešní konstrukce nad přednáškovým sálem bude ze spodní strany v interiéru opatřena požárně odolným SDK stropním podhledem na P.O. REI 15/DP2 (dle PBŘS). Pod úrovní požárně odolného podhledu budou vedeny rozvody TZB, které budou pohledově skryty dalším stropním podhledem na požárně odolném podhledu zavěšeném.  Stropní podhledy v přednáškovém sále budou sledovat šikmý sklon střešní konstrukce.

V ostatních prostorech jsou stropní podhledy navhovány tam, kde jsou pod stropem vedeny rozvody TZB. Jedná se zejména o hygienické zařízení a komunikační prostory. Stropní podhledy budou zavěšeny na žel. betonové stropní desce na dvouvrstvém kovovém roštu. Podhledy jsou uvažovány z hladkého bezesparého SDK, ve vlhkém prostředí ze sádrokartonu impregnovaného.

Sádrokartonové povrchy  budou vytmeleny, spáry přebandážovány, zatmeleny a přebroušeny. Před provedením finální povrch. úpravy budou opatřeny základním nátěrem. Finální povrchová úprava bude provedena přestěrkováním a malířským nátěrem určeným pro SDK povrchy, v místnostech s vlhkým provozem výmalby protiplísňové.

Technická specifikace :

-  Bezesparý stropní podhled z plných SDK podhledových desek - 1 x tl. 12,5 mm.

-  Ve vlhkém prostředí z SDK desek impregnovaných.

-  V přednáškovém sále podhled na požární odolnost REI 15/DP2, na kterém bude podvěšen další interiérový podhled.

-  SDK stropní podhled bude zavěšen na podkladní konstrukci z dvouvrstvého kovového roštu  z nosných R-CD profilů a montážních R-CD profilů

zavěšených na nosné konstrukci v roztečích dle konstr. zásad výrobce vybraného systému.

## Rovinnost hotových konstrukcí

Lícové plochy hotových konstrukcí musí odpovídat uvedeným tolerancím rovinnosti uvedeným v tabulce:

| Pol. |  | Popis | Mezní hodnoty tolerancí v mm při odstupu měrných bodů v m do |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 15,0 |
| 1. | Stěny s hotovými povrchy standardní provedení |  | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 25 |
| 2. | Stěny s hotovými povrchy se zvýšenými nároky |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |

Tolerance se měří na libovolném místě plochy konstrukce pomocí přímé latě. Délka příměrné latě se volí podle velikosti posuzované plochy. Pro měření tolerancí ploch s jedním rozměrem přesahujícím 10 m se však vždy volí lať délky 4,0 m. Příměrná lať se na plochu přikládá v libovolném směru.

## Kvalita povrchu

Pro kvalitu dokončeného povrchu sádrokartonových konstrukcí jsou zavedeny 4 stupně kvality:

Q1 – základní tmelení; pro povrchy na které nejsou kladeny žádné optické nároky

Zaplnění spár sádrokartonových desek tmelem.

Překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků tmelem.

Nanášení tmelu a broušení mimo bezprostřední okolí spáry se neprovádí.

Vhodné pro plochy, které budou následně zakryty obklady.

Q2 – standardní tmelení – pro obvyklé nároky na plochy stěn

Základní tmelení spár a viditelných částí upevňovacích prostředků.

Dodatečné tmelení „na jemno“.

Přebroušení tmelené plochy.

Vhodné pro tapety se střední a hrubou strukturou, nelesklé nátěry nanášené válečkem, dodatečné střednězrnné vrchní omítky pro sádrokartonové konstrukce.

Q3 – speciální tmelení – pro zvýšené nároky na kvalitu povrchu

Základní tmelení a dodatečné tmelení spár a viditelných částí upevňovacích prostředků.

Širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu, přebroušení tmelených ploch.

Vhodné pro tapety s jemnou strukturou, matné nátěry bez struktury nanášené nástřikem, dodatečné jemnozrnné vrchní omítky pro sádrokartonové konstrukce.

Q4 – celoplošné tmelení pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchů

Základní tmelení a dodatečné tmelení spár a viditelných částí upevňovacích prostředků.

Široké tmelení spár a celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tl. do 3 mm), přebroušení.

Vhodné pro speciální tapety, lazury a nátěry střední lesklosti, speciální štuky.

## Technická kontrola

Monitorování a měření se provádí v souladu s dokumentovaným postupem zpracovaným v systému managementu jakosti u společnosti.

## Vstupní technická kontrola

Součástí vstupní technické kontroly je:

- zjištění stavu provedení podkladních konstrukcí – rovinnost podlah a stropních konstrukcí,

- zjištění návaznosti přípojných bodů pro instalační vedení, která budou zabudována do stěn,

- prověření dodávek materiálů pro montáž sádrokartonových stěn. Kontroluje se shoda údajů na dodacích listech a neporušenost dodávky. Zjištěné nedostatky se řeší v rámci reklamačního řízení.

## Mezioperační technická kontrola

Při montáži sádrokartonových stěn a příček se průběžně kontroluje:

- správné umístění vodících profilů a jejich podlepení zvukoizolačním těsněním,

- prostřídání spár montovaných desek,

- správnost provedení styků

- rozteč šroubů a jejich zapuštění,

- správnost upevnění zárubní,

- umístění pomocných konstrukcí pro upevnění zařizovacích a jiných předmětů,

- vyplnění stěny izolační výplní.

Mezioperační technickou kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr podle Kontrolního a zkušebního plánu stavby.

Prohlídky dokončených prací, které budou dalším postupem zakryty, se účastní technický dozor investora.

## Výstupní technická kontrola

Kontroluje se celkové provedení sádrokartonových stěn a příček, zejména:

- těsnění spár a spojů,

- tmelení spár a spojů, broušení

- povrchová úprava.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 15. | STROPNÍ PODHLEDY – DŘEVĚNÉ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění :

Podvěšený designový podhled pod dutinou s rozvody TZB je uvažován jako akustický stropní podhled z dřevěných dýhovaných perforovaných panelů. Stropní podhledy v přednáškovém sále a kanceláři budou sledovat šikmý sklon střešní konstrukce.

Technická specifikace :

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu budou z nehořlavých  hmot (třída reakce na oheň A1,A2).  Stropní podhled z dřevěných desek musí být proveden v souladu s technickými pokyny výrobce podhledu. Dřevěné desky z rostlého dřeva dle tab. A.2, ČSN 730810 klasifikovány D-s2,d0, kde d0 znamená, že při zkoušce dle ČSN EN 13823 se nevyskytují plamenně hořící kapky / částice po dobu 600 s, tzn. nepředpokládá se odpadávání hořících či nehořících částí dříve než po 10 minutách, což je více než činí doba evakuace.

-  Rozměry : 600 x 600, 1200 x 600, 1200 x 300 mm.
-  Tloušťka : 17 mm.
-  Odolnost vůči vlhkosti : 70 %.

-  Perforace : 15%.

-  Plošná hmotnost : 10 kg/m2.

-  Povrchová úprava : dýha dub.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 16. | OBKLADY VENKOVNÍ – VNĚJŠÍCH PŘESAHŮ STŘECH | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Vnější přesahy střechy s ocelodřevěnou nosnou konstrukcí, budou ze strany exteriéru opatřeny obkladem z voděodolných stavebních desek se stěrkovou povrchovou úpravou dtto fasáda. Jedná se rovněž o podhled v místě přesahu střechy nad vstupním závětřím.

Obklad bude instalován na nosné ocel. podkonstrukci.

Technická specifikace :

-  Materiál : cementovláknitá deska.

-  Formát desek : 1250 x 2600 mm.

-  Tloušťka : 12,5 mm.

-  Hrana : rovná.

-  Objemová hmotnost : 1000 kg/m³.

-  Faktro difúzního odporu : 56.

-  Reakce na oheň : A1.

-  Součinitel tep. vodivosti : λ  = 0,173 W/mK.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 17. | OBKLADY VNITŘNÍ – KERAMICKÉ OBKLADY | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Stěny v hyg. zázemí budou obloženy keramickým obkladem výšky podle účelu místnosti v souladu s ČSN 73 4108. Za vybranými zařizovacími předměty je uvažováno s odlišnou barevností obkladu stěn. Na nárožích obkladů bude provedeno seříznutí obkladů pod úhlem 45°. Hrana zabroušená. Spárořez kladení na střih, spáry bílé. Do spárořezů keramických obkladů budou nad umyvadly zapuštěna zrcadla (v rámci dodávky stavby) v souladu s vyhl. 398/2009 Sb..

Technická specifikace :

-  Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí větší než 10 %, vyráběné podle EN 14 411:2016 BIII GL, příloha L.

-  Velkoformátové obkladačky 300x600 mm dle  ISO 10545-2.

-  Rektifikované provedení( přímost hran, pravoúhlost).

-  Povrch obkládaček hladký s matnou glazurou, netransparentní, v jednobarevném, případně vícebarevném

provedení, nebo zdobený různými technikami (digitální tisk, rotocolor).

-  Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louhům,

jejich výparům a působení abrazivních prostředků.

-  V prostředí, kde bude pórovinová obkládačka vystavena přímému působení vody je nutné použít spárovací hmotu typu CG2WA se sníženou

nasákavostí.

-  Velkoformátové rozměry 300x600 mm.

-  Rektifikované provedení.

-  Pevnost v ohybu 15 N/mm2.

- Mrazuvzdornost - nepožaduje se.

-  Nasákavost < 10 %.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 18. | OBKLADY VNITŘNÍ – KOMPAKTNÍ DESKY | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Povrchy stěn kolem kuchyňské linky v čajové kuchyňce budou obloženy omyvatelným obkladem z kompaktních desek.

Technická specifikace :

-  Otěruodolný a  omyvatelný obklad z velkoplošných samonosných HPL kompaktních laminátových desek.

-  Vysoká odolnost vůči oděru. Vysoká odolnost vůči nárazu, Vysoká odolnost proti poškrábání. Snadno se čistí. Samonosný materiál.

Tepelně odolný. Odolný vůči vlhkosti a vodě. Odolný vůči standardním chemickým prostředkům.

-  Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu budou z nehořlavých  hmot (třída reakce na oheň A1,A2).

-  Desky tl. 10 mm kotvené na kovový podkladní rošt. Rovinnost podkladu dle požadavků vybraného dodavatele kompaktních desek.

-  Spoje desek musí být prováděny tak, aby nebránily změnám rozměrů desek – nutnost dilatace dle konstrukčních zásad vybraného dodavatele

kompaktních desek.

-  Úprava, zapravení a pohledové ošetření hran dle konstrukčních zásad vybraného dodavatele kompaktních desek.

-  Založení obkladu v úrovni nad soklíkem do ukončovacího profilu.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 19. | PODLAHY betonové | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Zátěžové roznášecí vrstvy podlah v místnostech s vlhkým provozem z topného betonu. Konstrukčně budou podlahy provedeny jako plovoucí – dilatované od okolních stěn a prostupujících konstrukcí.

Technická specifikace :

-  Zátěžová roznášecí vrstva –  topná beton. maz. (tř. C16/20) vyztuženého sítí W4 150x150/4 mm.

-  Dilatace dle ČSN 74 4505.

Přebírka a úprava podkladu

Jako podklad pro cementové potěry slouží betonová mazanina ležící na rostlé zemině, na násypu, štěrkopískovém podkladu anebo na betonové konstrukci. Podklad musí splňovat pevnostní charakteristiky jemu předepsané (únosnost podloží či podkladu). Cementový potěr se aplikuje na zavadlou mazaninu.

Pro aplikaci cementového potěru na staré betony anebo betonové konstrukce je nutné povrch zbavit prachových částic, nesoudržného betonu. U přípojných potěrů je žádoucí provedení spojovacího můstku a to hotovým přípravkem anebo cementovým „pačokem“ do řádně navlhčeného podkladového povrchu.

Poznámka:

- provádění vodorovných sanitárních anebo technologických rozvodů ve vrstvě cementového potěru se nedoporučuje.

Cementový potěr připojený

Před prováděním musí být povrch ošetřen podle bodu 6.1 tohoto předpisu. Ukládání a zpracování může být ruční anebo strojní. Provádí se vždy v jedné vrstvě a je nutné plochu rozdělit dilatacemi. Velikost dilatačních polí je závislá na tepelných vlivech prostředí a tloušťce provedené vrstvy. Velikost dilatačních polí se navrhuje 3,0 x 3,0 až 6,0 x 6,0 m (výjimečně až 9,0 x 9,0) na střih nebo na vazbu. Dilatační spáry se provádějí vkládáním dilatačních profilů anebo se prořezávají. Šířka spáry se pohybuje od 3 do 5 mm.

Poznámka :

- dilatační spáry se provádějí nad dilatačními spárami stavebními a

rozdělovacími

- u stropních konstrukcí, kde lze očekávat dodatečné smrštění nebo různé

průhyby, je nezbytné oddělit betonové podlahy od nosné konstrukce

vodorovnou dilatační spárou.

Cementový potěr plovoucí

Pro cementový potěr plovoucí platí ustanovení v oddílech 6.1 a 6.2.

Doporučuje se dodržet minimální tloušťku (60 mm) a pevnost plovoucího potěru a to pro tloušťku 60 mm při zatížení do 0,01 MPa pevnost v tlaku 25 MPa a minimální pevnost          v tahu za ohybu 4 MPa.

Při výstupní kontrole se ověřuje:

- dodržení technických parametrů uvedených v kapitole č. 7 (rovinnost, sklon, pevnost a pod.),

- provedení dilatací dle kap. č. 6.2,

- dodržení krychelných pevností dle kap. č. 6.3 a kap. 7,

- úprava povrchu dle projektové dokumentace nebo smlouvy (vzhled, barevnost, drsnost),

- dokladování požadovaných parametrů,

- mechanické a fyzikální vlastnosti malty, betonové směsi na zkušebních tělesech uložených v předepsaném prostředí,

- povrch nesmí být popraskaný a prašný,

- rovinnost povrchu se kontroluje pomocí dvoumetrové latě a klínovými měřidly (kap. č. 7),

- dilatační spáry pracovní i po obvodě musí být stejnoměrně široké, rovné a nepropadlé a případná výplň spár provedena podle projektu (kap. č. 6.2),

- pevnost v tlaku musí být doložena podle typu použití dle tohoto předpisu (kap.č. 6.3 a kap. 7) atesty transportbetonu,

- přídržnost, pevnost v tahu kolmo na plochu (až 1,2 MPa),

- mrazuvzdornost dle použití, atesty transportbetonu,

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 20. | PODLAHY ANHYDRITOVÉ podklad a stěny, instalace, rozvody, kompletační prvky, prostupy, použité materiály, podlahové vrstvy, nášlapná vrstva | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Zátěžové roznášecí vrstvy podlah budou provedeny převážné z anhydritové mazaniny vhodné pro podlahové topení. Mocnost vrstvy nad horní líc trubek podlah. topení – min. 45 mm. Konstrukčně budou podlahy provedeny jako plovoucí – dilatované od okolních stěn a prostupujících konstrukcí. Dilatace dle ČSN 74 4505. Povrch přebrousit a průmyslově vysát.

Technická specifikace :

-  Litá samonivelační anhydritová mazanina pro teplovodní podlahové topení.

-  Plošné užitné zatížení min. 4,0 kN/m2.

-  Tř. pevnosti v tahu při ohybu F7.

-  Zbytková vlhkost max. 5%.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 21. | POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH STĚN - ŠTUKOVÉ OMÍTKY | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Umístění, popis :

Povrchy exponovaných stěn jsou uvažovány s finální povrchovou úpravou gletovanou kreativní stěrkou imitující pohledový beton v barvě šedé (dtto fasáda). Ostatní povrchy stěn a pohledově přiznaných stropů budou opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou. Finální povrchová úprava štukových omítek – pačokování + 2 x malířský otěruodolný nátěr, v místnostech s vlhkým provozem výmalby protiplísňové. Pro zajištění vzduchotěsnosti stěn nutno povrchy zdiva opatřit omítkou na celou její výšku (tzn. od úrovně hrubé podlahy až po stropní / střešní konstrukci) včetně výšky podlahové konstrukce a výšky svěšení podhledu. Pro ochranu rohů ve společných nebo mechanicky namáhaných prostorech budou pod omítku vloženy kovové rohové lišty.

Kontrola

- Přejímka podkladu pro omítky, tj. dokončeného zdiva, elektroinstalace pod omítkou, rozvody vody a plynu, sanitní instalace, případně rozvody ÚT, osazení oken, případně zárubní dveří ( mimo obloukových) a  další dle PD,

- Kontrola prostředí ( min. teplota + 5° C, pokud výrobce omítkové směsi nestanoví jinak )

- Kontrola čistoty podkladu a jeho rovinnost, vlhkost podkladu,

- kontrolu případného přebandážování spár v místě styku různorodých podkladů,

- Kontrola provádění jednotlivých vrstev, tj. skladby, tloušťky a rovinnosti, a dodržení technologických přestávek,

- Kontrola osazení „rohovníků“, případně dalších prvků předepsaných projektem,

- Kontrola rovinnosti omítek, svislosti, struktury povrchu – zrnitosti a stejnoměrnosti,

- kontrolu přímosti a čistoty koutů, rohů,

- kontrolu provedení dilatačních spár,

- kontrolu oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných prvků v úrovni omítky

- při probarvených omítkách dodržení barevného odstínu a dodržení stejnoměrnosti,

- vyžaduje – li  to zákazník provedení zkoušek přídržnosti omítky k podkladu

( provádí autorizovaná zkušebna)

- Ošetřování omítek,

- Prověrka dokončených omítek zástupcem zákazníky a o výsledku prověrky  zápis do stavebního deníku.

Úprava podkladu

Lícová plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti a přelitky malty. Mezní odchylka odstupu mezi jednotlivými zdícími prvky v lícové ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí překročit 5 mm. Před omítáním se všechny podkladové plochy očistí od prachu a nečistot, mastných skvrn a na povrch vystupujících solí (výkvětů) a odstraní se závady, které by mohly jakost omítky nepříznivě ovlivnit. Ze spár se odstraní nesoudržné části malty. Zdivo se před omítáním navlhčí v závislosti na druhu omítky.

Odchylky svislosti stěn a sloupů“

| u výšky konstrukce do 2m |  | od 2,5 do 4,0m | nad 4,0 m |
| --- | --- | --- | --- |
| u stěn | ±5 mm | ±8 mm | ±12 mm |
| u sloupů | ±4 mm | ±6 mm | ±10 mm |

Betonový povrch musí být zbaven prachu, mastných nečistot, případně zbytků odbedňovacích přípravků Kovové části (hřebíky, upevňovací dráty, kování apod.) musí být odstraněny nebo opatřeny antikorozním nátěrem.

Vlhkost povrchu nesmí v zimním období překročit 4 %. Doporučená doba omítání je 80 dnů při teplotě nad 0 °C.

Úprava povrchu monolitických betonových konstrukcí k zajištění přídržnosti omítek (postřik cementovou řídkou maltou ) se doporučuje odsouhlasit s TDI.

Vytvoření kontaktního můstku mezi podkladem a omítkou je nezbytné při použití systémového bednění.

Směsi a malty pro omítky se podrobují kontrolním zkouškám, pouze je-li to uvedeno v technické dokumentaci nebo  smlouvě se zákazníkem. Jinak se kontrolní zkoušky provádějí tehdy, vzniknou-li pochyby o složení malty.

Rovinnost omítek

Mezní celkové odchylky rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch dle ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

| stěny a podhledy stropů s dokon. povrchem | mezní odchylky v mm pro rozměry v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1,0 | 1,0-4,0 | 4,0-10,0 | nad 10,0 |
| místnosti pro pobyt osob | 3 | 5 | 8 | 15 |
| ostatní místnosti | 5 | 8 | 12 | 15 |

Mezní odchylky místní rovinnosti povrchu vnitřních rovinných ploch dle ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti:

| Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem | mezní odchylky v mm pro vztažnou délku přímé latě 2000 mm |
| --- | --- |
| místnosti pro pobyt osob | 2 |
| ostatní místnosti | 3 |

Mezní odchylky celkové a místní přímosti přímých hran dle ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické

přesnosti :

| stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem | mezní odchylky v mm pro rozměry v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1,0 | 1,0-4,0 | 4,0-10,0 | nad 10,0 |
| místnosti pro pobyt osob | 2 | 5 | 8 | 12 |
| ostatní místnosti | 4 | 6 | 10 | 15 |
| místní přímost hran | mezní odchylky v mm pro vztažnou délku přímé latě 2000 mm |  |  |  |
| místnosti pro pobyt osob | 3 |  |  |  |
| ostatní místnosti | 4 |  |  |  |

Mezní odchylky svislosti stěn a sloupů v jednom podlaží dle ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti :

| dle ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti | mezní odchylky v mm pro rozměry v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 4,0 | 4,0-8,0 | 8,0-16,0 | nad 16,0 |
| svislost stěn a sloupů | +-10 | +-12 | +-15 | dle funkce |

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 22. | POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAH – KERAMICKÉ DLAŽBY | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Umístění, popis :

Povrchy podlah v hyg. zařízení, komunikačních a technických prostorech jsou navrženy s povrchem z keramické dlažby s protiskluzovou povrchovou úpravou. Podlahy budou lemovány soklíky dle typu nášlapné vrstvy. Protiskluznost všech nášlapných vrstev podlah musí být v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Technická specifikace :

-  velkoformátové rozměry 600x600 mm,

-  povrch R10,

-  rektifikované provedení,

-  třída objem. hmot. 2,2 kg/dm3,

-  pevnost v tlaku 30 Mpa,

-  pevnost v tahu za ohybu 6 Mpa,

- mrazuvzdornost F2,

-  nasákavost < 8 %,

ÚPRAVA PODKLADU

Před započetím kladečských prací je nutno podklad řádně očistit a před rozprostřením malty řádně pokropit.

Podkladní beton má být vyzrálý (stáří min. 3 týdny) a má mít min. tloušťku 35 mm. Dále musí vyhovovat těmto podmínkám:

    - pevnost 8 MPa, pokud není v projektu předepsáno jinak,

    - rovinnost podkladu 4 mm/2 m (pro tmely), max. 10 mm/ 2 m (pro malty),

    - podklad musí být oddilatován od všech svislých konstrukcí, přičemž dlouhé a velké plochy musí být rozděleny dilatačními spárami na pole o ploše cca 9m2,

    - spáry 10 až 15 mm se vyplňují vhodným materiálem (např. asfaltovou lepenkou, páskem hobry, polystyrénu apod.),

    - u stropních, zejména montovaných konstrukcí, u nichž lze očekávat dodatečné smrštění, sednutí apod. je nutno podklad od konstrukcí oddělit dilatační vrstvou (písek, lepenka, apod.),

    - podklad musí být čistý, zbavený prachu, mastnot a nečistot, nesmí být zmrzlý (min. teplota podkladu +5 ºC),

    - velmi savé podklady se opatří penetračním nátěrem.

Podlahy z dlaždic nelze považovat za vodotěsné; přichází-li ve styk s vodou nebo vlhkostí, musí být izolovány.

Kladení dlaždic přímo na hydroizolační podklad není dovoleno. Dlažba se zasunuje pod obklad stěn.

Technické požadavky na hotové dlažby

Charakteristika viditelného povrchu

    - Povrch musí být čistý a vodorovný. Je-li požadován sklon podlahy, pak musí být jednotný, směřující k vpusti a vpust nesmí vystupovat nad povrch podlahy.

    - Povrch podlahy nesmí vykazovat viditelné závady. Jeho vzhled musí být estetický. Pokud je nášlapná vrstva sestavena z prvků, musí být jejich skladba jednotná a jednotlivé prvky nesmí vystupovat nad anebo pod rovinu podlahy. Není dovolena kombinace soklů více druhů.

    - Spáry mezi prvky musí být stejně široké, přímé a nepropadlé, stejnoměrně vyplněné spárovacími tmely, které nesmí vystupovat nad povrch podlahy.

    - Dlažba musí být provedena z dlaždic předepsaného tvaru a rozměrů. Dlaždice nesmí být poškozené, nesmí se vyskytovat prohlubně, nálitky nebo výkvěty. Lom dlaždic musí být stejnoměrný, bez dutin a shluků hrubých částic kameniva nespojených maltou. Nášlapná vrstva nesmí mít rýhy po broušení.

    - Styky podlahy se stěnou, prostupy podlahou a dilatační spáry musí být plynulé a přímé. Kompletační prvky musí být osazeny pevně, nesmí být deformované, odtržené a znečištěné použitými hmotami.

Stálobarevnost

Vlivem prostředí a údržby se barevnost povrchu podlahy nesmí podstatně měnit. Přípustné jsou jen změny, které působí v celé ploše podlahy rovnoměrně a nemají nepříznivý vliv na její celkový vzhled.

Rovinnost povrchu

Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy jsou stanoveny takto:

Místnosti pro trvalý pobyt osob

(např. obytné místnosti, ložnice, kuchyně)…………2 mm/2 m

Ostatní prostory objektu

(např. WC, vnitřní komunikace)……………………2 mm/2 m

Podřadné místnosti

(např. kotelny, sklepy)………………………………3 mm/2 m

Vodorovnost

Největší odchylka vodorovnosti nášlapné vrstvy vodorovných podlah jednotlivých místností, měřené podélně i úhlopříčně, smí být nejvýše 2 mm.

Přímost hran a koutů

Největší odchylka celkové přímosti hran a koutů je stanovena takto:

| rozměr místnosti | místnosti pro pobyt osob | ostatní místnosti |
| --- | --- | --- |
| do 1 m | 2 mm | 4 mm |
| do 4 m | 5 mm | 6 mm |
| do 8 m | 8 mm | 10 mm |
| více než 8 m | 12 mm | 15 mm |

Rozměrová stálost

Podlahové vrstvy nesmí po dobu své životnosti vykazovat výrazné objemové změny.

Sklon podlahy

Místnostech, kde je nezbytné splachování podlahy, musí být sklon podlahy směrem k podlahovým vpustím, k odvodňovacím nebo pisoárovým žlábkům, vždy však směrem od komunikací v místnosti. Spád podlahy smí být: min. 0,5 %, max. 2 %.

Doporučuje se opatřit podlahy požlábkem.

V těchto místnostech musí být součástí podlahy vodotěsná izolace, vyvedená na stěny do výšky nejméně 200 mm.

Dlažba u pisoárového žlábku nebo stání musí být z rýhovaných dlaždic a se sklonem  2 % ke žlábku. Doporučuje se dlažbu barevně odlišit a zvýšit o 60 až 100 mm nad úroveň podlahy místnosti.

Pevnost v tlaku vyrovnávacích vrstev

| druh dlažby | pochůzné | pojízdné |
| --- | --- | --- |
| dlažby kladené do cementové malty | 4,5 MPa | 11,5 MPa |
| keramické dlažby lepené | 11,5 MPa | 14,7 MPa |

Jsou-li tyto podlahové vrstvy určené pro zvukově izolační podlahy, oddělují se od svislé i nosné konstrukce zvukově izolační vrstvou nejmenší tloušťky 10 mm, vyplněnou izolujícím materiálem až do výše povrchu podlahy.

Přídržnost – pevnost v tahu kolmo na plochu

Podlahové vrstvy pod nášlapnou vrstvou musí mít pevnost nejméně 0,6 MPa.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 23. | POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAH – PODLAHY POVLAKOVÉ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Umístění, popis :

V přednáškovém sále a v kanceláři bude finální nášlapná vrstva provedena ze  zátěžové protiskluzové povlakové podlahové krytiny z přírodního linolea, včetně lemování vytahovaným soklíkem.

Technická specifikace :

- přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité moučky, pryskyřice, juty, lněného oleje,

- vysoce funkční UV vytvrzená povrchová úprava zabraňující vznik skvrn, otěru a poškrábání,

- lineární dekor,

- CO2 neutrální  přírodní linoleum,

- vhodné pro podlahové topení, pojezd kolečkových židlí a kolečkového nábytku,

- povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanesená ve dvou vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením,

- tloušťka 2,5 mm,

- šíře role 2m,

- třídy zátěže 34/43,

- vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou dle EN 425,

- protikluznost dle DIN 51130 je R9,

- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6,

- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Cfl – s1,

- použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem podlahoviny z

důvodu eliminace viditelnosti spojů (pokud se k dekoru vyrábí),

- možnost renovace vysoce funkční UV vytvrzené povrchové úpravy zabraňující vznik skvrn, otěru a poškrábání při jejím případném poškození.

Povlakové podlahoviny mohou být na podklad lepeny nebo jen volně pokládány. Způsob ukotvení podlahové krytiny určuje projekt.

### Kontrola stavu podkladu

Provede se

- kontrola rovinnosti - přípustná hodnota mezní odchylky - 2 mm / 2 m,

- kontrola vlhkosti podkladu – přípustná hodnota vlhkosti 2,5 %,

- nedestruktivní kontrola pevnosti podkladu – přípustná hodnota 11,5 MPa (14,7 MPa)

Trhliny a sníženiny musí být vyplněny vyrovnávací stěrkovou hmotou.

### Příprava materiálu

veškeré materiály musí být uloženy po dobu 48 h v prostředí, ve kterém budou následně aplikovány. Minimální teplota prostředí musí být +18 °C.

Provede se rozvinutí dodaných svitků a vizuální kontrola jejich vzhledu a provedení. Podlahovinu s viditelnými vadami nutno vyřadit a reklamovat u dodavatele.

Pásy podlahové krytiny se nařežou na požadované rozměry s délkovými přesahy 50 až    100 mm.

Lepení se provádí pomocí vhodných lepidel disperzních nebo rozpouštědlových. Vhodné lepidlo doporučuje výrobce podlahoviny.

### Příprava podkladu

Před lepením se plocha pečlivě umete a zbaví prachu odsátím vysavačem.

Pás podlahové krytiny se upraví po celé své délce tak, aby odpovídal profilu stěny (vykrojí se všechny výklenky nebo výstupky apod.).

### Lepidla

Výběr vhodného lepidla závisí na druhu podlahoviny, složení lepidla, na provozních podmínkách podlahoviny i na podmínkách, za nichž bude podlahovina lepena. Podrobné údaje jsou uvedeny v technických listech a na etiketách obalů lepidel.

### Lepení disperzními lepidly

Používá se při lepení na dobře savé podklady.

Pás podlahové krytiny se upraví po celé své délce, aby odpovídal profilu stěny (výklenky, výstupky).

Následně se pás od stěny odtáhne cca o 5 mm (tím se vytvoří dilatační spára) a pás se přeloží v polovině své délky.

Na čistý podklad se stěrkou nanese lepidlo a ponechá se zavadnout. Doba zavadnutí je závislá na teplotě prostředí a savosti podkladu.

Poté se polovina pásu pečlivě nalepí k podkladu. Při lepení nesmí dojít k posuvu pásu ze stanoveného směru.

Lepená plocha se zaválcuje článkovým válcem.

Postup se opakuje u druhé poloviny pásu.

Konce podlahové krytiny u protilehlých stěn se upraví seříznutím tak, aby byly vzdáleny nejvýše 5 mm od stěny.

S mírným přesahem se přes nalepený pás podlahové krytiny položí další pás a nalepí se k podkladu obdobným způsobem.

Přesah se po nalepení pásu odřízne.

Postup se opakuje u všech dalších lepených pásů.

Po pokrytí celé plochy místnosti je nutné celou plochu zaválcovat článkovým válcem.

Lepidlem potřísnění podlahové krytiny nutné bezprostředně očistit vlhkým hadrem. Zaschlá lepidla se dají odstranit jen technickým benzínem.

Položená podlahová krytina nesmí být zatěžována nejméně 24 hodin.

Po uplynutí této doby se podlahová krytina svaří.

### Lepení rozpouštědlovými lepidly

Příprava pásu k lepení je obdobná jako při použití disperzních lepidel.

Po přizpůsobení okraje pásu stěně, se na podkladu označí (tužkou nebo fixem) po celé délce okraj pásu, na který bude navazovat pás následující.

Před pokládkou se pomocí hladké stěrky natře lepidlem podklad i rubová strana podlahoviny. Okraje podlahové krytiny se lepidlo nanáší štětcem.

Je-li podklad velmi savý, je nutné nátěr po zaschnutí opakovat.

Zasychání je závislé na teplotě prostředí a intenzitě větrání. Optimálně zaschlé lepidlo na dotek lepí, ale netvoří tzv. „vlas“. Málo zaschlé i přeschlé lepidlo negativně ovlivňuje adhezi podlahové krytiny k podkladu.

Vlastní kladení musí být prováděno pečlivě. Vzniklé chyby se obtížně opravují.

Po přilepení prvního pásu se postup lepení opakuje u pásu následujícího.

Pracoviště musí být trvale větráno – nebezpečí výbuchu!

### Válcování

Povlaková podlahovina musí být bezprostředně po položení zaválcována článkovým válce o minimální hmotnosti 50 kg.

Válcováním se docílí předepsaný kontakt podlahoviny s podkladem, vytlačí se zbytky vzduchu a vyhladí stopy po nanášení lepidla.

Válcování se opakuje po uplynutí 1 až 4 hodin.

### Spojování svařovací šňůrou

Před svařováním se do 2/3 tloušťky podlahového pásu profrézuje spára ve tvaru „U“ nebo „V“. Frézování se může provádět strojně nebo ručně.

Frézováním se ze spáry odstraní ulpělé lepidlo a nečistoty a zabezpečí se provedení sváru jednotné šířky.

Podél spáry se rozvine svařovací šňůra v délce o cca 500 mm kratší než je délka podlahové krytiny.

Pomocí svařovacího přístroje s plynulou regulací teploty se provede svaření.

Po provedení sváru se ponechá svar vychladnout na teplotu prostředí a provede se seříznutí do úrovně podlahové krytiny.

### Spojování svařováním za studena

Pro spojování pásů s dokonale přiléhavými spárami (tj. spáry vzniklé současným prořezem přeložených pásů) se používá svářečka A + SEAL – kapalina.

Proříznutý spoj pásů podlahoviny se přelepí krepovou páskou a v místě spoje prořízne.

Do vzniklé spáry se aplikuje roztok pro studené svařování.

Pro spojování pásů s nepřiléhavými spárami (max. šířka 3 mm) se používá svářečka C + SEAL – pasta.

Aplikace se provádí podle pokynů výrobce přípravků pro studené svařování.

## Požadavky na provedení podkladních vrstev

- Rovinnost podkladních vrstev

podklad pro pokládání povlakových nášlapných vrstev být rovný, bez trhlin, výstupků a prachu, dostatečně pevný a suchý.

- Pevnost v tlaku vyrovnávacích vrstev

min. pevnost pro pochozí podlahoviny			11,5 MPa 
min. pevnost pro pojízdné podlahoviny			14,7 MPa

- Přídržnost (pevnost v tahu kolmo na plochu)

min. přídržnost pro pochozí podlahoviny		0,5 MPa 
min. přídržnost pro pojízdné podlahoviny			0,6 MPa

- Nejvyšší dovolená vlhkost podkladních vrstev

Max. vlhkost podkladní vrstvy						2,5 %

## Zkoušení

- Kontrola rovinnosti povrchu se provádí měřící (vážní) latí délky 2 m a měřícími klíny.

- Vlhkost podkladu se zjišťuje příložnými vlhkoměry nebo na odebraném vzorku podkladní vrstvy jeho vážením za vlhka a po vysušení.

- Pevnost podkladu se zjišťuje nedestruktivním způsobem pomocí sklerometru.

- Při pokládání nášlapné vrstvy se v místnosti pokládky průběžně měří teplota a vlhkost vzduchu.

## Kontrola dodávky

Při přejímce materiálu od dodavatele se kontroluje:

- zda dodávka není zjevně poškozena,

- zda vzory odpovídají objednávce

- zda souhlasí množství s objednávkou a údaji na dodacím listu,

- zda dodávka pochází z jedné výrobní šarže.

## Kontrola kvality a hodnocení podlahy

Při přejímání podlahy se posuzuje její vzhled při denním osvětlení nepřímým slunečním světlem z výše 1600 mm. Aplikovaná podlahová krytina nesmí vykazovat zvlnění ani jiné deformace.

Podlahová krytina může být zatížena běžným provozem po uplynutí 24 hodin od ukončení lepení, sváření a ošetření.

| 24. | TEPELNÉ IZOLACE – PODLAHY | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Popis, umítění :

Tepelná izolace podlah bude provedena z tepelně izolačních desek na bázi XPS.

Vzhledem k eliminaci tepelných mostů budou desky tepelné izolace kladeny ve dvou vrstvách kolmo na sebe s vystřídáním spar.

Vhodnost tepelné izolace pro použití do podlah s teplovodním podlahovým vytápěním.

Technická specifikace :

- Materiál : extrudovaný polystyren (XPS).

- Tloušťka desek : 70 mm.

- Hrana : pero + drážka.

- Objemová hmostnost : 35 kg/m3.

- Součinitel tepelné vodivosti λ – 0,035 W/(m.K).

- Třída reakce na oheň : E.

- Faktor difuzního odporu materiálu µ (mí) : 150 – 80 (závisí na tloušťce).

| 25. | TEPELNÉ IZOLACE – ŠIKMÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Popis, umítění :

Šikmá dvouplášťová střecha nad přednáškovým sálem je navržena se zateplením v úrovni nad ocelodřevěnou nosnou konstrukcí. Tepelná izolace bude provedena z desek na bázi PIR (  = 0,22 W/mK) – v celkové tl. 220 mm. Vzhledem k eliminaci tepelných mostů je uvažováno s prováděním kladení ve dvou vrstvách kolmo na sebe s vystřídáním spár. Spodní vrstva tepelné izolace bude v tl. 140 mm, tak aby horní povrch desek byl slícován s konzolovitě vyloženými námětky tvořícími nosnou konstrukci přesahu střechy. Horná vrstva bude provedena z desek tl. 80 mm. Desky budou spojovány na pero a drážku.

Technická specifikace :

- Materiál : polyisokyanurátová pěna (PIR).

- Tloušťka desek : 80 x 140 mm.

- Hrana : pero + drážka.

- Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK

- Faktor difuzního odporu μ = 35.

- Objemová hmotnost (tepelněizolační jádro desky) : ρ = 32 kg/m3.

- Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 B – s2, d0.

- Difuzní odpor dle BS 4370-2 * 15 MN.s.g-1.

- Pevnost v tlaku při 10 % stlačení CS(10\Y)150 ≥ 150 kPa.

| 26. | TEPELNÉ IZOLACE – JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Popis, umítění :

Šikmá vegetační střecha bude zateplena nad šikmou nosnou žel. bet. stropní deskou, a to  dvěma vrstvami tepelné izolace kolmo na sebe kladené s vystřídáním spár. Spodní vrstva bude provedena z desek z  EPS 150 S ( = 0,035 W/mK) – v tl. 200 mm, horní vrstva z perimetrických  SD 150 ( = 0,034 W/mK) – v tl. 60 mm.

Plochá vegetační střecha bude zateplena nad vodorovnou nosnou žel. bet. stropní deskou, a to dvěma vrstvami tepelné izolace kolmo na sebe kladené s vystřídáním spár. Spodní vrstva bude provedena ze spádových desek z  EPS 150 S ( = 0,035 W/mK) – v tl. min. 200 mm, horní vrstva z rovných perimetrických desek SD 150 ( = 0,034 W/mK) - TL. 60 mm.

Technická specifikace – spodní vrstva tepelně-izolačních desek :

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti :  = 0,035 W/mK.

- Napětí v tlaku při 10% deformaci : 150 kPa.

- Pevnost v ohybu : 200 kPa.

- Třída reakce na oheň : E.

- Dlouhodobá nasákavost : 5%.

- Faktor difuzního odporu : 30 – 70.

- Objemová hmotnost : 23 – 25 kg/m3.

- Referenční produkt : EPS 150 S ( = 0,035 W/mK).

Technická specifikace – horní vrstva tepelně-izolačních desek :

- Součinitel tepelné vodivosti : 0,034 W/m2K.

- Napětí v tlaku : CS(10)200.

- Deformace tlakem : DLT(1)5.

- Pevnost v tahu : TR TR150.

- Nasákavost : WL(T)5.

- Faktor difuzního odporu : 40 – 100.

- Pevnost ve smyku : 50 kPa.

- Reakce na oheň : E.

- Orientační hodnota objemové hmostnosti : 25 – 35 kg/m3.

| 27. | VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Popis, umítění :

Obvodové stěny budou opatřeny VKZS – ETICS v tl. 220 mm z EPS 70 F ( = max. 0,039) v 200 mm. Fasádní zateplovací systém musí být třídy reakce na oheň alespoň „B“, (izolace z hmot třídy reakce na oheň nejméně třídy reakce na oheň „E“), kontaktně spojená se zateplovanou stěnou.  Před prováděním VKZS bude nové keramické zdivo opatřeno základní jádrovou omítkou tl. min. 10 mm dle technologických pravidel vybraného dodavatele zdícího systému. V úrovni soklu a pod terénem budou pro zateplení fasád použity perimetrické desky v tl. zateplovacího systému. Zateplení pod terénem musí být reakce na oheň min. „E“. Založení izolace pod terénem je navrženo na vnější ozub základového pasu na kótě -0,65 m.

Technická specifikace :

- ETICS systém  v tl. 220 mm z EPS 70 F (0,039) v tl. 200 mm.

- V úrovni soklu a pod terénem budou použity perimetrické desky stejné tloušťky.

- Fasádní zateplovací systém musí být třídy reakce na oheň alespoň „B“, (izolace z hmot třídy reakce na oheň nejméně třídy reakce na oheň „E“), kontaktně spojena se zateplovanou stěnou.

- Povrchová úprava musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min.

- Paropropustnost celého lícního souvrství ETICS - stěrka+penetrace+omítkovina vyjádřená ekvivalentní difúzní tloušťkou sd = max. 0,25 m.

- Požární vlastnosti ETICS s izolantem EPS – třída reakce na oheň – B – s1, d0.

- ETICS s osvědčením splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 05-2007 nebo se stejnými kvalitativními parametry.

Technologie provádění VKZS :

- Vnější kontaktní zateplovací systém provádět v uceleném certifikovaném systému ETICS.

- Při provádění nutno dodržovat závazné technologické postupy montáže výrobce VKZS,

používat ucelený sortiment doplňkových prvků (zakládací lišty, parapetní a nadpražní lišty pro lemování rohů a otvorů atp.).

- Před provedením VKZS nutno zdivo opatřit základní jádrovou omítkou tl. min. 10 mm.

- Nutno provést kontrolu rovinnosti podkladu.

- Následně bude povrch podkladu opatřen penetračním lakem (zlepšení a sjednocení vlastností podkladu, snížení nasákavosti a zlepšení přilnavosti následně nanášených vrstev).

- Připevnění tepelně izol. desek pomocí lepící stěrkové hmoty  a pomocí talířových zatloukacích hmoždinek.

- Základní vrstvu nanáše tl. min. 4 mm.

- Povrch desek bude opatřen základní vrstvou VKZS skládající se ze dvou stěrkových vrstev mezi které je pro zesílení povrchu vložena skleněná síťovina (velikost oka 3,5x3,5mm), do úrovně 2 m nad terén pancéřovou tkaninou.

- V místech nároží, okrajů či přechodů budou místa opatřena zesílením síťoviny a speciálními lištami.

- V okenních a dveřních otvorech musí tepelná izolace překrýt rám výplně otovru v šiřce 30 mm.

- Veškeré ocel. konstrukce na fasádě kotvit do nosného zdiva před zahájením provádění VKZS a systémem s přeruš. tepel. mostem.

- Finální povrchová úprava VKZS – celoprobarvenou gletovanou kreativní stěrkou imitující pohledový beton (viz povrch. úpravy fasád).

Při provádění nutno dodržovat ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) , dále Pokyny pro navrhování a montáž vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Jednotlivé fáze provádění budou kontrolovány odborným dozorem.

Nutno dodržovat požadavky na teplotní a povětrnostní podmínky v době realizace.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 28. | POVRCHOVÉ ÚPRAVY - FASÁD | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Popis, umítění :

Povrch fasády budovy bude upraven celoprobarvenou gletovanou kreativní stěrkou imitující pohledový beton v barvě šedé. Před provedením VKZS bude nové keramické zdivo opatřeno základní jádrovou omítkou tl. min. 10 mm dle techn. pravidel vybraného dodavatele zdícího systému.  Omítky do úrovně 2 m nad pochozí rovinu budou provedeny jako pancéřové. Stejnou povrchovou úpravou budou upraveny podhledy přesahujících konstrukcí střech a krakorců atik.

Celoprobarvená gletovaná kreativní stěrka imitující pohledový beton, barva šedá.

Dvojvrstvá organická probarvená omítka.

První vrstva omítkoviny – zrnitost 1,5 mm – tato vrstva zajistí konstantní tloušťku omítkoviny na povrchu kontaktního zatepl. systému.

Druhá vrstva omítkoviny – zrnitost 0,5 mm – tato vrstva se nanáší a brousí do požadovaného efektu imitace pohledového betonu.

Pod tímto typem povrchové úpravy je nutné počítat s kvalitnější a soudržnější armovací stěrkou  – než u normálního povrchu s točenou omítkou.

Technická specifikace :

Armovací stěrka pod omítkovinu :

### Použití  :

- do exteriéru a interiéru jako tenkovrstvá armovací vrstvy.

### Vlastnosti :

- velmi dobré vlastnosti zpracování,

- velmi vysoká lepící schopnost a přídržnost k podkladu,

- velmi vysoká propustnost pro vodní páry,

- velmi silně vodoodpudivý,

- vysoká odolnost  vůči povětrnostním vlivům.

- Tepelná vodivost ČSN EN 1745 ≤ 0,82 W/(m*K) pro P = 50 % – tabulková hodnota.

- Tepelná vodivost ČSN EN 1745 ≤0,89 W/(m*K) pro P = 90% – tabulková hodnota.

- Třída reakce na oheň EN 13501-1A2-s1, d0 – nehořlavý.

### Použití  :

První vrstva omítkoviny – na armovací stěrku na povrchu kontaktního zateplovacího systému.

### Vlastnosti :

- venkovní omítka dle EN 15824,

- nejvyšší bezpečnost ve zpracování, zachování hodnoty, barevného tónu a stability,

- A2-s1, d0 podle EN 13501-1,

- se zapouzdřeným ochranným filmem,

- systém s vysokou mechanickou odolností proti trhlinám, úderům, zatížení deštěm, krupobitím a vichřici,

- aktivní ochrana proti řasám,

- vysoká stálobarevnost,

- vysoká paropropustnost,

- silná vodoodpudivost,

- odolnost proti povětrnosti,

- lze ředit vodou,

- s vysoce kvalitním mramorovým zrnem z přírodních zdrojů,

- vyztužení vlákny,

- zrnitost 1,5 mm.

### Vzhled :

- struktura škrábané omítky.

Druhá vrstva omítkoviny :

### Použití  :

Druhá (finální) vrstva omítkoviny v exteriéru na vnějším kontaktním zateplovacím systému.

### Vlastnosti :

- venkovní omítka dle EN 15824,

- nejvyšší bezpečnost ve zpracování, zachování hodnoty, barevného tónu a stability,

- A2-s1, d0 podle EN 13501-1,

- se zapouzdřeným ochranným filmem,

- systém s vysokou mechanickou odolností proti trhlinám, úderům, zatížení deštěm, krupobitím a vichřici,

- aktivní ochrana proti řasám,

- vysoká stálobarevnost,

- vysoká paropropustnost,

- silná vodoodpudivost,

- odolnost proti povětrnosti,

- lze ředit vodou,

- zrnitost 0,5 mm.

### Vzhled :

- Jako modelační omítka.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 29. | VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - STĚN | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Popis :

Povrchy vnitřních stěn budou opatřeny povrchovou úpravou dle charakteru místnosti a designového řešení interiéru.

- ČSN EN 998-1:Specifikace malt pro zdivo – část 2: Malty pro vnitřní a vnější omítky,1.11.2003.

Povrchy exponovaných stěn jsou uvažovány s finální povrchovou úpravou gletovanou kreativní stěrkou imitující pohledový beton v barvě šedé – dtto fasáda, v provedení s jemnější strukturou (horní broušená vrstva materiálu – zrnitost 0,1.

Ostatní povrchy stěn a pohledově přiznaných stropů budou opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou. Finální povrchová úprava štukových omítek – pačokování + 2 x malířský otěruodolný nátěr, v místnostech s vlhkým provozem výmalby protiplísňové. Pro zajištění vzduchotěsnosti stěn nutno povrchy zdiva opatřit omítkou na celou její výšku (tzn. od úrovně hrubé podlahy až po stropní / střešní konstrukci) včetně výšky podlahové konstrukce a výšky svěšení podhledu. Pro ochranu rohů ve společných nebo mechanicky namáhaných prostorech budou pod omítku vloženy kovové rohové lišty.

### Vlastnosti :

- venkovní omítka dle EN 15824,

- modelační omítka pro jemně strukturované, libovolné povrchy,

- jemná zrnitost nižší než 0,1 mm

- lze snadno brousit,

- vodoodpudivý,

- paropropustný,

- odolný proti povětrnosti.

### Vzhled :

- jemně až hrubě skvrnitá technika stěrkování.

### Technické údaje :

Hustota EN ISO 2811 1,7  - 1,9 g/cm³.

Ekvivalentní difuzní tloušťka EN ISO 7783 0,39 -0,44 m V2 střední.

Permeabilita vody v kapalné fázi w  EN 1062 -1 < 0,05 kg/(m²h0,5) W3 nízké.

Faktor difúzního odporu μ EN ISO 7783 400 – 500 V2 střední.

Třída reakce na oheň  ČSN EN 13501 – 1 B - s1, d0.

Tepelná vodivost DIN 4108 0,7 W/(m*K).

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 30. | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – FASÁDNÍ TRELÁŽ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Technická specifikace

Velkoplošná systémová fasádní treláž  – pro podporu popínavé ovíjivé zeleně.

Treláž – lankový vertikální systém, provedení nerez.

Uvažované zatížení  –.500 kg/m2.

Kotvení treláže do zděného fasádního pláště -  nerezovými distančními prvky v provedení s přerušeným  tepelným mostem.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 31. | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Schodnice ocelové – se zalomenými schodnicemi v místech mezipodesty a hlavní podesty. Schodnice jsou navrženy z ocelových uzavřených profilů 100/200/8 mm, ocel S 235. Schodnice budou uloženy na základ, kde budou fixovány kotevními šrouby HVA a nahoře budou přivařeny k ocelovým kotevním deskám ve stropní konstrukci. Tvar schodnice bude zalomený – svařovaný z dílů. Schodnice budou pod plochou mezipodesty diagonálně propojeny ztužením zkříženými tyčovými prvky pr. 16 mm.

Plošným prvkem schodiště (stupnice a podlahy podest) budou odporově svařované pororošty SP 230-34/38-3 z pozinkované oceli. Tyto budou uloženy na dosedací plochy z úhelníků L40/40/4 mm, které budou přivařeny z boku na schodnice. Pororošty budou v úložných plochách rovněž přivařeny. Veškerá konstrukční ocel je předpokládána min. S 235.

Všechny přípoje jsou uvažovány svarové. Dimenze svarů budou navrženy ve výrobní dokumentaci ocelové konstrukce. Svary na schodnicích jsou předpokládány tupé tak, aby únosnost svarů byla stejná jako únosnost základního materiálu.

Volná strana schodiště bude opatřena ochranným zábradlím v. 1000 mm dle ČSN 74 3305.

Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena šopováním zinkem – 80 µm  (na odmaštěný a otrýskaný povrch), 2 x základní antikorozní nátěr + 2 x  finální nátěr v barvě šedé  - RAL 9007 (Grarualuminium).

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 32. | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Technická specifikace

- Navržena je konstrukce prosklené fasády v tzv. „sloupko-příčkovém“  provedení, zvenku jsou osazeny standardní přítlačné a krycí lišty, ale ve směru vodorovném a svislém a to pohledové šířky 50 mm.

-	Z1a, Z1b a Z2 – dvakrát lomená vstupní stěna z prosklené fasády s vnitřním úhlem 90° (v rohu standardně 2x AL sloupek přiznaný) a vnějším úhlem 78° (roh je v provedení „sklo na sklo“ = celoskleněný roh).

V této lomené stěně jsou systémově osazeny dvakrát vchodové dveře ven otvíravé celoprosklené.

Z/1a  -  Uw= 0,88 W/(m2K).

Z/1b  -  Uw= 0,77 W/(m2K).

Z/2  -  Uw= 0,98 W/(m2K).

-	Z3a, Z3b  - vstupní stěna z prosklené fasády s vnějším úhlem 90° (roh je v provedení „sklo na sklo“ = celoskleněný roh°). V této stěně jsou systémově osazeny dvoukřídlé vchodové dveře ven otvíravé celoprosklené.

Z/3,b  -  Uw= 0,88 W/(m2K).

-	Z4a, Z4b – fasádní stěna z prosklené fasády s vnějším úhlem 90° (roh je v provedení „sklo na sklo“ = celoskleněný roh°).

Z/4a,b -  Uw= 0,79 W/(m2K).

-	Z5, Z6 – jsou fixně prosklené fasádní stěny z prosklené fasády.

Z/5  -  Uw= 0,81 W/(m2K).

Z/6  -  Uw= 0,73 W/(m2K).

-	Z7 – navrženo je pásové okno šestidílné po stranách vždy se dvěma sklopnými okny (ventilačním křídlem) ze profilového AL systému. 	Z/7  -  Uw= 1,20 W/(m2K).

-	Z8 – jedná se o dvoukřídlé dveře vchodové ven otvíravé celoprosklené.

Z/8  -  Uw= 1,20 W/(m2K).

-	Z9, Z10 – navrženo je dvoudílné okno pevně zasklené z profilového AL systému.

Z/9  -  Uw= 0,81 W/(m2K).

Z/10  -  Uw= 0,77 W/(m2K).

Povrchová úprava AL profilů oken a dveří :

- Povrchová úprava AL profilů  bude realizována kvalitní práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 9007 (bude upřesněno na stavbě před objednáním).

Druh a parametry zasklení :

- Pro zasklení prosklených AL výplní otvorů je navrženo izolační 3-sklo s výplní z inertního plynu (argon) s „teplými meziskelními rámečky“ s koeficientem Ug=0,6 doplněné ze strany interiéru o bezpečnostní sklo vrstvené (VSG), tam kde je to požadováno popř. o sklo kalené (např. v případě dveří posuvných). Detailní vlastnosti vč. zabarvení izolačního 3-skla a také požadavku na bezpečnost budou upřesněny na stavbě po předložení vzorků vybraného dodavatele.

- Parametry zasklení jsou navrženy s ohledem na požadavky výplní v projektu. Definitivní tloušťky jednotlivých skel budou stanoveny na základě výpočtu dodavatelem zasklení.

Kování a příslušenství :

- Kování systémové vč. systémových komponent, v popisu jednotlivých položek by měl být uveden požadavek investora a zpracovatele PD na stupeň požadovaného zabezpečení (např. RC1, RC2)

- Pro zajištění možnosti přirozeného větrání bude v přednáškovém sále, v kanceláři a v zimní zahradě v LOP zabudováno integrované štěrbinové větrání s přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostředí, s rekuperací vzduchu,  filtrem a automatizovaným el. ovládáním.

- Prosklený fasádní plášť v přednáškovém sále a v kanceláři, který je orientován na jižní a východní stranu bude zastíněn venkovními roletami s el. ovládáním. Rolety screenové vedené v ZIPu, které budou nahoře osazeny v pouzdru pod omítkou. Vzhledem k výšce prosklení dělení rolet na příčníku prosklení LOP.

- Prosklený fasádní plášť v přednáškovém sále a v kanceláři, který je orientován na jižní a východní stranu bude zastíněn venkovními roletami s el. ovládáním. Rolety screenové vedené v ZIPu, které budou nahoře osazeny v pouzdru pod omítkou. Vzhledem k výšce prosklení dělení rolet na příčníku prosklení LOP

- Prosklený fasádní plášť a veškeré ostatní výplně vnějších i vnitřních otvorů v přednáškovém sále budou opatřeny vnitřním zatemněním s el. ovládáním. Kolejnice kotveny přes konzolky do nadpraží ve sklonu nadpraží

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 33. | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – SVĚTLOVODY | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umítění :

V komunikačním prostoru a v čajové kuchyňce budou pro prosvětlení vnitřního prostoru ve stropním podhledu zabudovány střešní světlovody do ploché střechy, které budou vyvedeny do venkovního protoru přes vegetační střechu. Světlovody budou opatřeny požárním prosklením v úrovni požárních stropů tak, aby vykazovaly požární odolnost min. EI 15 / DP2 (bude doloženo atestem a dokladem o montáži).

Technická specifikace :

- Světlovod určený pro ploché střechy s fóliovou střešní krytinou s možností natavení přímo na rám okna.

- Horní čtvercový rám z PVC překrytý akrylátovou kupolí.

- Flexibilní tubus.

- Tubus pr. 35 cm.

- Tubus s odrazivostí až 98 %.

- Stropní difuzér – s požárním zasklením v úrovni požárních stropů tak, aby vykazovaly požární odolnost min. EI 15 / DP2

(bude doloženo atestem a dokladem o montáži).

- Zasklení izol. trojsklem Ug = 0,6 W/m2K, Uw=1,20 W/m2K.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 34. | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

- Popis, umítění :

V hlavních komunikačních a reprezentačních prostorech jsou navrhovány celoprosklené stěny v hliníkovém interiérovém systému zaskleném jednoduchým bezpečnostním sklem. V místech průchodů budou do prosklených stěn vsazeny dvoukřídlové otočně otevíravé dveře. Povrchová úprava rámů je uvažována v barvě šedé – RAL 9007 (Graualuminium).

- Technická specifikace :

- Vnitřní celoprosklená stěna s dveřmi nebo fixní – z interiérového hliníkového systému.

- Dveře dvoukřídlové, otočně otevíravé.

- Prosklení : jednoduchým čirým sklem bezpečnostním.

- Prosklené výplně budou ve výšce  800 – 1000 mm  a ve výšce 1400–1600 mm  nad podlahou značeny   pruhem ze značek rozměru 50 x 50 mm,

- vzdálenými od sebe max. 150 mm –  v provedení  polepem  pískovanou fólií  (označení jasně viditelné  na pozadí) – dle vyhlášky č.  398/2009 Sb.

- Povrchová úprava rámů : kvalitním  práškovým  vypalovacím lakem v barvě šedé   – RAL 9007 (Graualuminium).

- Kování :  koule x klika, čtvercové rozety,  materiál – nerez broušená (bude vybráno před  objednáním dle předlož. vzorků vybraného dodavatele).

- Zámek : s vložkou FAB v systému centrálního  klíče (dvouúrovňový).

- Práh :  nízký interiérový hliníkový  bezbariérový práh zapuštěný do podlahy.

- Provedení dveří v souladu s vyhláškou č. 398/2009  Sb.. Zámek musí být umístěn nejvýše 1000 mm   od podlahy, klika nejvýše 1100 mm od  podlah.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 35. | TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umístění :

- ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení,1.1.1979,1.1.2001, 1.8.2001.

Vnitřní dveře jsou uvažovány dle charakteru a účelu místnosti.

Dveře do kanceláře jsou uvažovány prosklené, ostatní dveře plné. Dveře do rozvodny musí splňovat požadavek na požární odolnost dle PBŘS. Požární odolnost nutno doložit jejich atesty vč. registr. čísla. Požární dveře nesmí být opatřeny stavěči dveřních křídel. Dveřní křídla jsou převážně otočně otevíravá, pouze dveře mezi kanceláří a  čajovou kuchyňkou budou posuvné do stavebního pouzdra zabudovaného ve stěně.

Dveře, jimiž prochází ÚC, budou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Dveře, jimiž prochází UC, nebudou mít prahy (s výjimkou prostor, kde UC ve smyslu ČSN 730802 začíná).

Dveře z prostorů soc. zařízení musí být opatřeny kováním, které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné.

Dveře záchodových předsíní musí být opatřeny samouzavíracím zařízením, v případě hyg. zařízení pro imobilní osoby zařízením se zpožďovačem. Dveře budou řešeny bez prahů, s přechod. a dilatačními podlah. lištami.

Dveře do místnosti  WC pro imobilní osoby musí být ve výšce 800 – 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na opačné straně než jsou závěsy. Dveřní zámek musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Dveřní zámek musí být odjistitelný zvenku.

Technická specifikace :

Dveře do hyg. a technického zázemí jsou navrhovány dřevěné bezfalcové bezobložkové s vysokou mechanickou odolností a s povrchovou úpravou dle celkového interiového řešení.

Rám dveřních křídel – masív dřevěný, výplň plná DTD deska, povrch – řezaná dýha dub,4 vrstvy UV laku - mat.

Všechny dveře (včetně zárubní) musí splňovat veškeré požadavky na požární odolnost (dle PBŘS), akustiku a tepelně technické parametry.  Dveře do hyg. zařízení budou ve vlhkosti odolném provedení.

HPL laminát tl. 0,8 mm dub struktur.

Dveře budou osazeny do skrytých podomítkových zárubní.

Kování - nerez, rozetové,kulatá rozeta plochá magnetická  o hloubce 3 mm,vratná pružina,průměr rozety: 55 mm

délka kliky: 135 mm

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 36. | TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – KUCHYŇSKÁ LINKA | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Technická specifikace :

Sestava s pracovní plochou z umělého kamene tl. 30 mm s dřezem s okapovou plochou, vestavnou lednicí s mrazicím boxem, šuplíky s plnovýsuvem  a spomalovačem,  v horních skříňkách 2 dvířka AL s výplní pískovaným sklem, ostatní plná. Všechna dvířka i šuplíky uzamykatelné – systém generálního klíče. Pod horní skříňky vestavěné LED osvětlení.

Obklad za pracovní desku – velkoplošný obklad kalené sklo laminované fólií jednovrstvé s rostlinným motivem tl. 6 mm. Skříňky lamino

tl. 18 mm, bílá mat, s PVC hranou, madla a úchytky  - nerez. Všechny police stavitelné. Součástí 1 x páková baterie vč. instalačního materiálu. Sestava vestavná v rohu.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 37. | OSTATNÍ VÝROBKY – UMYVADLA | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umístění :

V předsíních WC budou umístěna dvojumyvadla zabudovaná v desce z umělého kamene.

Technická specifikace :

- Dvojumyvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku  oválné 580x320x110 v desce rozměru 1600 x 600 mm.

- V horní ploše výřez pro vestavný vhoz pro odpadkový koš ,deska s čelem v 50 mm, bez bočních a zadního soklíku ( plochá deska), včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.

- Baterie a armatury - součástí ZTI.

- Materiál – umělý kámen.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 38. | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – INFORMAČNÍ SYSTÉMY – VITRINY ZABUDOVANÉ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umístění :

Západní fasáda přednáškového sálu, ke které je uvažován výhledově přímý přístup z chodníku z ulice, bude sloužit pro prezentační účely.  Navrženo je umístění jednostranných informačních vývěsek s osvětlením, přívod SLP rozvodu. Vývěska bude zabudovaná do vnějšího kontaktního zateplení fasády. Rozměry vitriny jsou uvažovány cca 1200 x 1700 mm. Uvažováno je se zabudování 3 ks vitrin vedle sebe.

Technická specifikace :

- Jednostranná informační vývěska s osvětlením, k instalaci  pro zabudování do stěny, venkovní provedení.

- Ocelová žárovně zinkovaná konstrukce, pohledové části  opatřené krycím lakem v barvě šedé – RAL 9007 (Graualuminium), kalené sklo.

- Rozměry vitriny - cca 1200 x 1700 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 39. | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – INFORMAČNÍ SYSTÉMY – VITRINY VOLNĚ STOJÍCÍ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umístění :

V prostoru u hlavního vstupu do areálu jsou navrženy 2 ks volně stojící jednostranná informační vitriny. Jedná se o  nosič reklamních nebo informačních plakátů.

Kotvení bude na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Technická specifikace :

- Jednostranná  volně stojící informační vitrina do venkovního prostředí.

- Konstrukční provedení jako třídílný sendvičově skládaný výrobek, kde prostřední část tvoří hlavní rám, vnějšími prvky celé skladby jsou pak z jedné strany okno vitríny a z druhé zadní stěna.

- Ocelová žárovně zinkovaná konstrukce, pohledové části  opatřené práškovým vypalovacím krycím lakem v barvě šedé – RAL 9007 (Graualuminium), kalené sklo.

- Rozměry vitriny - cca 1200 x 1700 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 40. | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umístění :

Základní mobiliář je navržen v ucelené škále – lavička, stoličky, odpadkový koš a stojan na jízdní kola. Umístění mobiliáře je situováno na zpevněných plochách v blízkosti vstupu do budovy. Sedací mobiliář bude z části kryt pod vnějším přesahem střechy.

Veškerý mobiliář bude kotven do základových patek 300x300x500mm nerezovými šrouby. Horní líc patek bude osazen 60 mm pod upravený terén a předlážděn dlažbou zpevněné plochy. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. U městského mobiliáře  je nutná pravidelná údržba a to zejména zámků a mechanismů u košů a vitrin.

Technická specifikace :

Parková lavička je navržena přímá se zadním opěradlem. Konstrukce je ocelová z ohýbaného plechu opatřená práškovým vypalovacím lakem v šedé barvě. Sedák i opěrák tvoří lamely z masivního dřeva. Lavička bude kotvena do podkladu.

Parková stolička je navržena bez opěradla. Konstrukce je ocelová z ohýbaného plechu opatřená práškovým vypalovacím lakem v šedé barvě. Sedák tvoří perforovaný plech. Stolička bude kotvena do podkladu.

Odpadkový koš bez popelníku – geometricky tvarované tělo s měkce zaoblenými hranami vyrobené z ohýbaného ocelového plechu. Nosný prstenec venkovního odpadkového koše ukrývá vloženou schránku na vnitřní nádobu. Nosná zinkovaná ocel. kostra nese opláštění z ocelového zinkovaného plechu opatřeného nástřikem práškového vypalovacího laku. Dopředu výklopné uzamykatelné dveře. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Koš bude kotven do podkladu.

Stojany na jízdní kola – stojan kruhového tvaru a pro odstavení 1 jízdního kola. Nosná konstrukce z pozinkované oceli je obalena pryžovým (EPDM) profilem. Prstence je zasazen do jemně tvarovaného držáku z hliníkové slitiny. Kotvení na povrch pomocí držáku z hliníkové slitiny. Stojan bude kotven do podkladu.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 41. | SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – OCELOVÉ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

Svislé sloupy jsou navrženy zejména v místech velkých rozpětí prosklených výplní vnějších otvorů.

Požadavek na požární odolnost sloupů je dle PBŘS – R15/DP1.

Vzhledem k požadavku na subtilní průřezy jsou sloupy navrhovány jako ocelové.

Dlouhé sloupy v obvodových stěnách pnuté ze základu pod strop / průvlak jsou navrženy z kruhových trubek průřezu 159/10 mm z oceli S355. Tyto sloupy budou umísťovány excentricky mimo osu stěny blíže k jejímu vnitřnímu líci.

Krátké sloupy pnuté od parapetu po strop jsou navrženy z kruhových trubek průřezu 159/5 mm z oceli S355. Tyto sloupy budou umísťovány do osy stěny a kotveny do žel. betonového věnce v parapetním zdivu.

Ve středu dispozice v nízké části budovy je v čele vnitřní stěny tl. 175 mm v místě koncentrace většího zatížení od stropní / střešní konstrukce navržen skrytý ocelový sloup z válcovaných profilů 2 x U 140 (svařených do „boxu“) z oceli S235 pnutý ze základu pod strop. Tento sloup bude zaomítán.

Povrchová úprava sloupů v interiéru : 2 x základní antikorozní nátěr, 2 x vrchní nátěr v barvě šedé – RAL 9007 (Grarualuminium).

Povrchová úprava sloupů v exteriéru : šopování zinkem, 2 x základní antikorozní nátěr, 2 x vrchní nátěr – v barvě šedé  - RAL 9007 (Grarualuminium).

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 42. | NOSNÁ KONSTRUKCE DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY - OCELODŘEVĚNÁ KONSTRUKCE | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Nosná konstrukce střechy nad velkým víceúčelovým sálem bude tvořena ocelodřevěnou nosnou konstrukcí.

Nosná konstrukce střechy bude sestávat z ocelové roštové konstrukce uložené na železobetonový pozední věnec. Věnec je konstrukčně navržen profilu L, s ozubem pro uložení nosníků, beton tř. C30/37, výztuž dle konstr. části P.D. Jednotlivé nosníky budou na věnec přivařeny ke kotevním ocelovým deskám. Rošt bude tvořen hlavními nosníky HE 220 B po vzdál. max. á 1,2 m a vedlejšími nosníky I120 po vzdál. max. á 1,20 m, které budou zajišťovat horní pasy hlavních nosníků proti klopení. Horními plochami budou nosníky v obou směrech lícovat. Ocelové prvky jsou navrženy z oceli S235. Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny dvojitým základním antikorozním nátěrem. Realizace ocelových konstrukcí se předpokládá pomocí autojeřábu a lešení.

Přes ocelové nosníky bude nosná konstrukce celoplošně zabedněna deskami OSB III tl. 2 x 15 mm s vystřídanými spárami, desky budou prošroubovány vruty v rastru 300/300 mm. Na bednění pak budou na pojistnou hydroizolaci do vrstvy tepelné izolace připevněny námětky z dřev. konzolovitě vyložených hranolů průřezu 80/140 mm max. po vzdálenosti á 0,80 m, které budou tvořit převis střechy. V nárožích a v místě křížení  nutno zhustit jejich rozteč max. na 0,5 m. Veškeré dřevěné nové dřevěné střešní prvky budou provedeny z řeziva tř. C24, vlhkost max. 17%. Veškeré řezivo nutno impregnovat proti dřevokazným vlivům chemickými ochrannými prostředky dle ČSN 49 0600-1 dle třídy ohrožení dle ČSN EN 335-1. Impregnace hloubková (min. 3 mm), možno provádět až po posledním opracování řeziva. Dřevěné konstrukce krovu musí splňovat požadavky ČSN 73 3150 – Tesařské spoje dřevěných konstrukcí.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 43. | NOSNÁ KONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY - ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Nosná konstrukce střechy nad centrální částí a technickým zázemím bude tvořena vodorovnou stropní žel. beton. monolitickou stropní deskou zmonolitněnou s atikou s konzolovitě vyloženými krakorci tvořícími převis vně objektu.

Stropní konstrukce je navržena jako vodorovná  železobetonová stropní deska tl. 200 mm, křížem armovaná, nosná ve dvou směrech. Nad obvodovými nosnými konstrukcemi tvořenými stěnami nebo sloupy jsou desky zalomeny, čímž v nich vznikne ztužující nosný obvodový průvlak / věnec tl. 200 mm, ze kterého je navržena vykonzolovaná obvodová deska tl. 120 mm, která bude tvořit přesah střechy.

Železobetonový strop je navržen z betonu C30/37 s výztuží B500B, která bude sestávat z KARI SZ a vázaných prutů 10505. Krytí výztuže stropních desek je navrženo od spodního líce 35 mm a od horního líce 20 mm, u obvodových průvlaků je navrženo krytí třmínků 20 mm a krytí hlavní výztuže 28 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 44. | NOSNÁ KONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÉ ŠIKMÉ STŘECHY - ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Nosná konstrukce střechy nad kanceláří a čajovou kuchyňkou bude tvořena šikmou žel. beton. monolitickou stropní deskou zmonolitněnou s atikou s konzolovitě vyloženými krakorci tvořícími převis vně objektu.

Stropní konstrukce je navržena jako šikmá  železobetonová stropní deska tl. 250 mm, křížem armovaná, nosná ve dvou směrech. Nad obvodovými nosnými konstrukcemi tvořenými stěnami nebo sloupy jsou desky zalomeny, čímž v nich vznikne ztužující nosný obvodový průvlak / věnec tl. 250 mm, ze kterého je navržena vykonzolovaná obvodová deska tl. 120 mm, která bude tvořit přesah střechy.

Železobetonový strop je navržen z betonu C30/37 s výztuží B500B, která bude sestávat z KARI SZ a vázaných prutů 10505. Krytí výztuže stropních desek je navrženo od spodního líce 35 mm a od horního líce 20 mm, u obvodových průvlaků je navrženo krytí třmínků 20 mm a krytí hlavní výztuže 28 mm. Pro betonáž šikmé stropní desky nutno zvolit vhodnou konzistenci betonové směsi, aby neztékala a nebylo nutno konstrukci bednit shora.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 45. | STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠIKMÁ PULTOVÁ STŘECHA | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Popis, umístění :

Zastropení přednáškového sálu je řešeno šikmou pultovou střechou s vnějším odvodněním nástřešním žlabem odvedeným do vnějšího střešního svodu. Střešní krytina včetně klemp. prvků na fasádě a střeše je navržena z falcovaného TiZn plechu (Broof (t3) s předzvětralou povrchovou úpravou v tmavošedém provedení.

Při kladení střešní krytiny nutno dodržovat veškeré montážní návody, technologické postupy a doporučení výrobce střešní krytiny. Střecha bude opatřena střešními doplňky v systému stř. krytiny, sněhovými zachytávači dvoutyčovými a střešními závěsnými a bezpečnostními háky pro upevnění pomůcek. Dilatace klempířských prvků dle ČSN 73 3610.

Konstrukce střechy musí splňovat požadavky ČSN 73 1901 Navrhování střech a ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební. Veškeré ocelové prvky na střeše a na fasádě budou uzemněny (viz P.D. elektroinstalace). Střecha bude vybavena záchytným a zádržným systémem pro upevnění pomůcek potřebných pro kontrolu, údržbu zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy a dalšími konstrukcemi zajišťujícími bezpečnou údržbu obálky objektu (NV 362/2005 Sb.).   Bezpečnostní opatření proti padajícícímu sněhu bude řešeno liniovými trubkovými sněhovými zábranami podél okapu.

Technická specifikace :

- Materiál : Titanzinek (zinek legovaný titanem a mědí) dle ČSN EN 988.

- Tloušťka plechu : min. 0,7 mm.

- Povrch :  předzvětralý (patinovaný) tmavošedý.

- Hmotnost : 5,04 kg/m2.

- Provedení na drážkování – RŠ. 670 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 46. | VEGETAČNÍ STŘECHA - PLOCHÁ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

- Ochranná PP textilie – netkaná, 300 g/m2.

- Drenážní a hydroizolační vrstva z nopové fólie výšky 20 mm.

- Separační PP textilie – netkaná 200 g/m2.

- Vegetační substrát pro suchomilné rostliny – tl. min. 80 mm.

- Předpěstovaná vegetační rohož – tl. 40 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 47. | VEGETAČNÍ STŘECHA - ŠIKMÁ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

- Ochranná PP textilie – netkaná, 300 g/m2.

- Drenážní a hydroizolační vrstva z nopové fólie výšky 20 mm.

- Separační PP textilie – netkaná, 200 g/m2.

- Vegetační substrát zajištěn proti sesuvu tvarovanou nopovou deskou z PPS – v. 50 mm.

- Vegetační hydroakumulační substrát intenzivní – tl. 200 mm.

- Substrát střešní trávníkový – tl. 40 mm.

- Předpěstovaný trávníkový koberec – tl. 30 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 48. | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Klempířské prvky na fasádě budou provedeny z TiZn plechu s předzvětralou povrchovou úpravou v tmavošedém provedení.

Veškeré klempířské konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební. Při kladení jednotl. materiálů nutno dodržovat veškeré technologické zásady, montážní návody a doporučení výrobce materiálu  a respektovat pravidla pro navrhování a provádění střech (Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (CKPT)).

## Kontrola osazení špalíků a latí

Špalíky a latě je třeba osadit v líci zdiva do betonové konstrukce, cementových potěrů nebo betonové mazaniny. Osazování do lehkých betonů (perlitobeton, aj.) je nepřípustné. Horní plocha špalíku u okapu musí být zapuštěna 5 mm pod plochu upravenou pro upevnění žlabových háků.

Osová vzdálenost špalíků pro příponky z ploché oceli je 400 až 500 mm a pro žlabové háky nejvýše 1200 mm. Osová vzdálenost špalíků a latí pro připevňování oplechování je nejvýše 330mm.

## Přesah okapnice přes povrchovou úpravu

Přesah okapnice přes hotovou povrchovou úpravu musí být:

    - při oplechování do šířky 500 mm nejméně 30 mm,

    - při větší šířce větší než 500 mm nejméně 50 mm.

## Dodržování spádů

Plochy sloužící jako podklad pro oplechování musí mít sklon min. 5%,

    - u oplechování okapu ve vzdálenosti 500 mm od okraje 10%,

    - kolem dešťových vpustí 10%.

Oplechování balkónového zdiva a nadezdívek (atik) musí mít spád min. 5% směrem dovnitř objektu.

## Ukončení a upevnění oplechování u svislých konstrukcí

Ukončení a připevnění oplechování u svislé konstrukce se provádí skobami do zdiva, dilatační lištou nebo hřebíkem do dřevěné latě ve svislé konstrukci.

## Krytí hřebíků a vrutů

Pokud se plechový výrobek připevňuje hřebíky nebo vruty na plochách, po nichž přímo stéká voda, např. připevnění oplechování parapetu nebo oplechování atik, musí být jejich hlavy kryty vodotěsnou ochranou (ochrannými kloboučky). Pouhé připájení hlavy hřebíků nebo vrutů k plechu nestačí.

## Proniky přes střešní plášť

U živičných krytin musí být prostupující konstrukce opatřeny přírubou, širokou min. 120 mm, která je nepropustně spojena s prostupujícím tělesem.

## Spoje a dilatace

Spoje plechů je nutno před spájením pronýtovat.

Dilatační spojení žlabů je závislé na druhu plechu:

| Druh plechu | Max. osová vzdálenost dilatace | Nejmenší šířka dilatační mezery |
| --- | --- | --- |
| ocelový pozinkovaný | 15 m | 15 mm |
| měděný | 15 m | 20 mm |
| zinkový, titanzinkový | 13 m | 25 mm |
| hliníkový | 12 m | 25 mm |

Není-li projektem stanoveno jinak, spojují se jednotlivé tabule plechu:

ve směru toku vody (kolmo na okap):

při sklonu od 3º do 45º	dvojitou stojatou drážkou

při sklonu větším než 45º	jednoduchou ležatou drážkou

ve směru kolmo na tok vody (rovnoběžně s okapem):

při sklonu od 3º do 60º	dvojitou ležatou drážkou

při sklonu větším než 60º	jednoduchou ležatou drážkou

Ležaté drážky se v jednotlivých polích pravidelně střídají.

## Nátěry

Povrchová ochrana klempířských výrobků se volí s ohledem na klimatickou oblast a stupeň znečištění atmosféry korosivními zplodinami. Je určena projektem.

Základním nátěrem však musí být vždy opatřeny všechny výrobky z oceli a z ocelového plechu.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 49. | PRÁCE MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ | průběžně denně a po dokončení celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

## Úprava předmětů určených k natření

    - Natírané dřevěné výrobky musí být od výrobce opatřeny vhodným napouštěcím nátěrem. Dřevo musí být vyschlé.

    - Natírané ocelové výrobky musí být od výrobce odrezivěny, zbaveny okují a opatřeny jednou vrstvou základní antikorozní barvy.

    - Omítky určené pro nátěr musí být hlazeny plstí a suché. Pouze emulzní nátěry lze provádět na vlhký podklad.

    - Vápenné omítky lze opatřit olejovými nátěry nejdříve po 6 měsících, sádrové a cementové omítky a beton nejdříve 1 měsíc po dohotovení.

    - Předměty, které se mají natírat, musí být před natěračskými pracemi úplně dohotoveny, očištěny od malty, vápna, betonu, asfaltu, rzi apod. U výrobků, které byly vystaveny vlivům povětrnosti déle než 3 měsíce, je nutno základní nátěr obnovit včetně odrezivění. Základní nátěr nutno provést štětcem nebo máčením. Nástřik není povolen.

    - Kliky, rozvody a uzávěry musí být předem odstraněny a přišroubovány opět až po nátěrech, sváry musí být obroušeny.

## Počet, druh a barva vrstvy

- Při provádění specielních nátěrů OK nutno vynechat ve výšce 1,5 m čtverec 150x150 mm pro kontrolu počtu a odstínu jednotlivých vrstev nátěrů.

- Počet, druh, barva a tloušťka jednotlivých vrstev je dána projektem. Nátěrové vrstvy mají mít různé barevné odstíny. Jednotlivé vrstvy nátěrů předat odběrateli zápisem ve stavebním deníku.

- Ověření počtu vrstev dokončených nátěrů se provádí tak, že nátěr se po zaschnutí pozvolna proškrabuje, až se vrstva probrousí na podkladový materiál; počet vrstev se hodnotí pohledem. Celková tloušťka nátěru se měří tloušťkoměrem v mikronech.

## Vzhled

Nátěr musí být celistvý, bez zjevných povrchových závad, nesmí mít stopy po tazích štětcem a stékání (tzv. záclonky), nesmí být znečištěn prachem, částečkami cizích hmot ani jinými nečistotami, které ulpěly v zaschlém nátěru, nesmějí v něm být trhlinky, puchýřky, krátery nebo stopy po svrašťování a nátěr se nesmí odlupovat.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 50. | OKAPOVÉ CHODNÍKY | Při dodávce a pokládce kolem stromům |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Vnější obvod stavby bude v úrovni terénu v místech, kde bezprostředně nenavazují zpevněné plochy, lemován okapovými chodníky. Tyto jsou uvažovány v celkové šířce 600 mm, převážné v provedení drenážním zásypem o mocnosti 150 mm  z vymývaného kameniva frakce 16-32 (kačírek). Dno okapového chodníku bude vyspádováno směrem od objektu. Zásyp bude separován vložením geotextilie.    Chodník bude lemovaný nerezovým zapuštěným obrubníkem kotveným na roxory. Pod venkovním schodištěm bude okapový chodník proveden na celou šířku schodišťového ramene, čímž bude opticky vymezen pochozí prostor.

Podél exponovaných fasád, které budou ozeleněny, budou okapové chodníky v provedení vhodném pro výsadbu vegetace. Na dno výkopu hl. 350 mm bude rozprostřena humózní vrstva z kvalitní ornice o mocnosti 300 mm, která bude od vrchního zásypu separována geotextílií. Finální povrch okapového chodníku bude upraven  zásypem o mocnosti 50 mm  z vymývaného kameniva frakce 16-32 (kačírek), kterým se sjednotí s povrchem ostatních částí okapového chodníku.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 51. | MOKŘAD | Při dodávce a pokládce kolem stromům |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Mokřad bude polohově umístěn v prostoru ohraničeném mlatovým chodníkem na jedné straně a terénním svahem na straně druhé. Provedení mokřadu je uvažováno mělké s vlhkou půdou.

Vyhloubená jáma bude lemována pozvolnými břehy. Rovněž tak dno jámy bude postupně se svažující. Finální hloubka mokřadu je uvažována cca 20 cm. Dno jámy bude vyloženo dostatečně mocnou vrstvou jílovité zeminy, která bude tvořit nepropustné dno. Alternativní řešení je vystlání jámy fólií, která bude na několika místech proděravěná, a vyložení dna jezírkovou zeminou. Okraj mokřadu bude ohraničen kameny, které zároveň poslouží k zajištění fólie před shrnutím.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 52. | TERÉNNÍ ÚPRAVY | Při dodávce a pokládce kolem stromům |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Část vytěžené zeminy bude uložena na mezideponii na pozemku investora a použita pro terénní úpravy v rámci areálu a v jeho bezprostředním okolí. Finální terén v bezprostředním okolí stavby bude dotvarován  násypem vytěžené zeminy a překryt humózní vrstvou ornice v tl. min. 150 mm. Modelací terénu bude plynule navázáno na existující terén v areálu botanické zahrady.

Rozdílná výšková úrověň mezi chodníkem vedoucím podél objektu a upraveným terénem SV od objektu směrem k mokřadu bude překonána terénním vysvahováním. Sklon svahů je uvažován v poměru max. 1:2. Pro svahování bude využito skryté humózní vrstvy. Finální úroveň terénu bude kryta humózuní vrstvou ornice v tl. min. 150 mm.

Po dokončení stavby bude stávající mlatový chodník podél mokřadu uveden do původního stavu.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 53. | SADOVÉ ÚPRAVY | Při dodávce a pokládce kolem stromům |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

V rámci vegetačních úprav bude využita kulturní vrstva půdy, která byla v rámci přípravy území skryta  a uložena na deponii na pozemku investora.

Volné plochy v řešeném areálu budou po dokončení hlavních objektů humusovány v tl. cca 15 cm (s využitím skryté humózní vrstvy). Před osetím nutno kulturní vrstvu zrekultivovat (odplevelit, odstranit kameny a zbytky kořenů atd.). Volné plochy určené k zatravnění budou osety travní směsí parkové trávy, před výsevem půdu pohnojit, po výsevu půdu uválcovat a do vzejití řádně zavlažovat.

Exponované plochy fasád novostavby budou ozeleněny popínavou vegetací. Jedná se o západní fasádu směrem do ulice a o fasádu jižní při vstupu do areálu. 	Ve vegetačním okapovém chodníku bude vysazen – PODRAŽEC VELKOLISTÝ  (ARISTOLOCHIA DURIOR).

Stromy, které jsou v bezprostřední blízkosti nově navrhovaného objektu, budou 	upraveny nezbytně nutným ozdravným a redukčním ořezem. Pro zajišťování zadržování vláhy ke kořenovému systému půdu kolem stromů opatřit rozprostřednou mulčovací zahradní kůrou.

Situování novostavby budovy a zpevněných ploch si vyžádá kácení několika vzrostlých dřevin. Kácení dřevin, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, je možné pouze se souhlasem příslušného úřadu. Dřeviny, které nedosahující parametrů stanovených v § 3 vyhl. č. 189/2013 Sb. v platném znění,  souhlas orgánu ochrany přírody nevyžadují. Kácení bude provedeno včetně odstranění pařezů a kořenů a jejich likvidace.

Jako kompenzaci za ekologickou újmu vzniklou kácením povoleným MMOl OŽP bude provedena náhradní výsadba,včetně následné péče po dobu 5-ti let od doby výsadby. Vysazeny budou dřeviny o obvodu kmene 12-14 cm. Vysazené stromy ukotvit dřevěnými kůly, kmeny opatřit mechanickou ochranou proti okusu zvěří plastovou chráničkou a půdu v ploše výsadby upravit mulčováním.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 54. | VODOINSTALACE, KANALIZACE osazení a umístění, funkčnost, těsnost rozvodů, spád |  |  | Stavbyvedoucí TDI Subdodavatel | Zápis ve SD, zápis o kontrole, předávací protokol, protokol o zkoušce vodotěsnosti, protokol o tlakové zkoušce potrubí | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

| Číslo | Typ, popis | Foto | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |
|  | - Při návrhu vnitřní kanalizace byly respektovány požadavky ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1-5 75 6760. |  |  |
| 1 | - Plastový potrubní systém HT, trubky z polyetylenu, třída hořlavosti dle DIN 4102, dlouhodobá odolnost 100°C,chemická odolnost pH2 - pH12, délkový koeficient délkové roztažnosti (K-1) 1,2x10-4, tvarovky monolitické |  | 1.NP odpadní, připojovací, větrací potrubí Výkr. č. 02 |
| 2 | - Systém KG z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC – U), vícevrstvá konstrukce SN 4, dle ČSN EN 13476-2 chemická odolnost pH2 - pH12, délkový koeficient délkové roztažnosti (K-1) 1,2x10- |  | Základy svodná potrubí v základech Výkr. č. 01 |
| 3 | - Izolace proti orosování - extrudovaná flexibilní polyetylenová hadice pro použití v systémech odpadních vod tl. 5mm (DN 70, DN 100) |  | 1.NP Dešť.odp. D2-D5 Výkr. č.02 |
| 4 | - Podlahová vpusť DN 50/75 s kloubem a pevnou izolační soupravou, izolační souprava pro stěrkové izolace |  | 1.NP m.č.114 výkr.č.02 |
| 5 | - Dvorní vtok DN 110, se svislým odtokem 226mm x 226m, s mechanickou zápachovou uzávěrkou |  | 1.NP m.č. 104 výkr.č.01 |
| 6 | - Střešní vtok svislý DN 75 s PVC pevnou izolační soupravou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš, nástavec 345mm/d125mms PVC izol. soupravou, odvodňovací kroužek d 150mm |  | Střecha Odp.č. D4,D5 Výkr.č.01 |
| 7 | - Lapač střešních splavenin s košem pro zachytávání nečistot, s otočným kul. kloubem DN 125 |  | Základy Odp.č. D1 výkr. č.01 |
| 8 | - Dvířka kovová-povrchová úprava bílý komaxit 200/200mm |  | 1.NP pro přístup k čistícím kusů na kanal. odpadech odp.č. 6, 7, D2, D3, D4, D5 výkr. č. 02 |
| 721a | - Odvod kondenzátu |  |  |
|  | - Při návrhu odvodu kondenzátu od klim. jednotek byly respektovány požadavky ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1-5 75 6760. |  |  |
| 1 | - Plastový potrubní systém HT, trubky z polyetylenu, třída hořlavosti dle DIN 4102, dlouhodobá odolnost 100°C,chemická odolnost pH2 - pH12, délkový koeficient délkové roztažnosti (K-1) 1,2x10-4, tvarovky monolitické |  | 1.NP Odvod kondenzátu Výkr. č. 02 |
| 2 | - Izolace proti orosování - extrudovaná flexibilní polyetylenová hadice pro použití v systémech odpadních vod tl. 5mm (DN 35) |  | 1.NP Odvod kondenzátu Výkr. č. 02 |
| 3 | - Podomítková zápach uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 32, s přídavnou mechanickou zápach. uzávěrkou |  | 1.NP m.č. 102, 115 Výkr. č. 02 |
| 722 | - Vnitřní vodovod |  |  |
|  | - Vnitřní rozvody vody budou provedeny v souladu požadavky ČSN EN 806 – 1,2 , ČSN 75 5409, ČSN 73 6655, ČSN 06 0830 a ČSN EN 1717. |  |  |
| 1 | - Potrubí vodovodní plastové PP - RCT S4 (SDR 9) - souč. tepel roztažnosti 0,12mm/m°C - Vyráběny v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962, DIN 4726 |  | 1.NP Rozvody studené, teplé vody a cirkulace Výkr. č. 02 |
| 2 | - Tepelné izolace - trubice z kamenné vlny tl. stěny 40mm -tepelná odolnost –max.+250°C, tepelná vodivost 0,040 W.m-1.K-1 při 0°C |  | 1.NP Rozvody teplé vody a cirkulace Výkr.č. 02 |
| 3 | - Tepelná izolace - samolepící hadicí z elastoverní pěny na bázi syntetického kaučuku se samolepícím povrchem a povrchem z polyetylénovou fólií, tl. stěny 13mm.-tepelná vodivost při 0°C-0,037W.m-1.K-1, tepelný rozsah +105°C-40°C |  | 1.NP Rozvody studené vody Výkr.č. 02 |
| 4 | - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm, DN 25 |  | 1.NP Rozvody studené a teplé vody v drážkách ve zdivu Výkr.č. 02 |
| 5 | - Kohout kulový přímý G ½, G ¾, G1, PN 42 do 185°C vnitřní závit |  | 1.NP Rozvody studené a teplé vody Výkr.č. 02 |
| 6 | - Ventil zpětný G ¾, G1 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  | 1.NP Rozvody studené vody cirkulace Výkr.č. 02 |
| 7 | - Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem |  | 1.NP Přívod vody k zásobníku T.V. Výkr.č. 02 |
| 8 | - Kombinovaná armatura uzávěr, zpětný uzávěr EA dle ČSN EN 1717 G ½, G1 |  | 1.NP Přívod vody k pisoárům m.č.109, k hadic. systému v m.č. 101 Výkr.č.02 |
| 9 | - Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení |  | 1.NP Přívod st. vody k zásobníku T.V. Výkr.č. 02 |
| 10 | - Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm |  | 1.NP Přívod cirkulace k zásobníku T.V. Výkr. č. 02 |
| 11 | - Cirkulační čerpadlo T.V. Q=0,5m3/hod, H=1,1m, vybavení termostat, časový spínač 1x230V, 0,1A,Těl čerp.: Mosaz MS 68 Ob. kolo: Korozivzd. ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit Instalace: Max. prov tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 1/4 ,vzd. mezi hrdly 110mm |  | 1.NP Přívod cirkulace k zásobníku T.V. Výkr. č. 02 |
| 12 | - Hadicový systém D25m skříň 710/710/225, bílá , tvarově stálá hadice 30m, s výstřikovou hubicí 10mm) |  | 1.NP m.č. 101 |
| 13 | - Dvířka kovová-povrchová úprava bílý komaxit 200/200mm |  | 1.NP pro přístup k uzávěrům vody m.č. 104, 105, 109 výkr.č. 02 |
| 725 | - Zařizovací předměty |  |  |
| 1 | - Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, včetně kotvících prvků , a ovládací desky pro dvě množství, - Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním 530/360mm - Klozetové sedátko s antibakteriální úpravou, ocelové uchyty |  | 1.NP m.č. 114 výkr. č 02 |
| 2 | - Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, včetně kotvících prvků , pneumatického ovládání pro bezbariérové WC a ovládací desky - Závěsný klozet keramický pro tělesně postižené, délka 700mm, s hlubokým splachováním - Klozetové sedátko bez poklopu , s anibakt. úpravou, ocelové úchyty |  | 1.NP m.č. 110, 112, 113 výkr. č 02 |
| 3 | - Urinál s automatickým splachováním, síťové napětí 24V 430x655x315mm - Pisoárový sifon - Napájecí zdroj 20VA 230/12 |  | 1.NP m.č. 109 výkr.č. 02 |
| 4 | - umývadlo zdravotní 640 x 550mm /TP/ |  | 1.NP m.č. 114 výkr. č. 02 |
| 5 | - Podomítkový zápachový uzávěr , s vodorovným odtokem připojovacím obloukem z mosazi -pochromováno.(pro umývadla T.P.) |  | 1.NP m.č. 114, 108, 111 výkr.č.02 |
| 6 | - Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevky |  | 1.NP m.č. 107 Výkr. č. 02 |
| 7 | - Příslušenství dřezu kuchyň sestavy, - Sifon dřezový s nerez mřížkou 115 |  | 1.NP m.č. 115 Výkr. č. 02 |
| 8 | - Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G ½ - Flexi propojovací hadice pro napoj umývadlových a dřezových stojánkových baterií |  | 1.NP pro napojení stojánkových baterií u umývadel pro napojení stojánkových baterií u dřezu výkr. č. 02 |
| 9 | - Ventily nástěnné T 212 G 1/2 PO vent. |  | 1.NP, střecha m.č.104, 116 výkr. č. 02, 03 |
| 10 | - Baterie dřezová nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm |  | 1.NP pro výlevku m.č. 107 výkr. č. 02 |
| 11 | - Nástěnná baterie dřezová -chrom-s vytahovací sprchou |  | 1.NP m.č.115 výkr.č.02 |
| 12 | - Baterie stojánková páková G1/2 |  | 1.NP m.č.108, 111, 114 výkr. č. 02 |
| 13 | - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/ 50, pro pračku a myčku |  | 1.NP m.č.116 výkr.č.02 |

Kontrola kanalizace

- Kontrola provádění kanalizace, každé větve, spády, upevnění, druh materiálu, průměr a pod.,

- Napojování jednotlivých tvarovek a jejich utěsnění,

- Provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti,

- Zabezpečení stability potrubí,

- Ochranu (zásyp a kotvení) ležaté kanalizace,

- Prověrka kanalizace před zakrytím zástupcem zákazníka (TDI), zápis o výsledku prověrky do stavebního deníku,

Při mezioperační kontrole je nutné průběžně ověřovat kvalitu každé větve, napojení a utěsnění tvarovek, dodržení technologických postupů.

Po dokončení a prověrce, předání a převzetí, vnitřní ležaté kanalizace TDI, odběratelem, se kontroluje včasnost a úplnost provedení kanalizace.

Zkoušky kanalizace

Před zakrytím smontovaného potrubí musí být provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí.

Technickou prohlídkou se zjišťuje:

- dodržení navrženého způsobu uložení (popř. předepsaného výrobcem pro použitý materiál) ve výkopu nebo podepření v násypu,

- dodržení navrženého způsobu upevnění potrubí  (ve vybetonovaných instalačních kanálech nebo kolektorech jejich ukotvení ke stavební konstrukci háky, objímkami, závěsy, konzolami a pod.),

- provedení spojů a utěsnění potrubí,

- předepsaného spádu, dispozičního uspořádání, vyústění stoupaček.

Technickou kontrolu provádí stavební dozor investora za účasti dodavatele, případně odběratele nebo budoucího uživatele. Technická prohlídka může být doplněna o průzkum kamerou v těch částech, kde je to technicky možné. O výsledku prohlídky se provede záznam.

Při kladném výsledku technické kontroly se přistoupí k provedení zkoušky vodotěsnosti. Zkoušku provádí dodavatelská organizace, za účasti stavbyvedoucího objektu, technického dozoru investora a případně budoucího provozovatele - odběratele. V rámci stavebního řízení si mohou účast vymínit i jiné organizace.

Zkouška vodotěsnosti

Zkoušky se mohou provádět po jednotlivých částech (větvích) ležaté kanalizace (dle postupu výstavby), nebo celku. Ve zkoušeném úseku nutno provizorně utěsnit po dobu zkoušky všechny otvory v potrubí.

Potrubí musí být očištěné a přístupné, nesmí být opatřeno kryty, zazdívkami nebo zásypy. Všechny spoje potrubí musí být v plném rozsahu snadno přístupné. Teplota okolního prostředí musí být nejméně + 5oC.

Průběh technických prohlídek a zkoušek se zaznamenává do stavebního deníku, a to bez ohledu na jejich výsledek. O kladném výsledku se navíc provede „Zápis o zkoušení vnitřní kanalizace“ (viz. příloha 15.1).

Zkoušky se provádějí dle PN „Zkoušení vnitřní kanalizace“. Zkoušky vodotěsnosti ležaté vnitřní kanalizace se provádějí studenou vodou bez mechanických nečistot. Zkoušená část kanalizace se plní vodou tak, aby všechen vzduch mohl z potrubí volně uniknout, a aby  se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku.

Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřená doba (0,5 - 2 hod, t.j. kameninové potrubí - 2 hod., litinové potrubí - 1 hod. a potrubí z plastů a oceli - 0,5 hod.), aby se ustálila teplota a vlhkost potrubí, stěny potrubí dočasně nasákly vodu a z potrubí unikl všechen vzduch. Po uplynutí této doby se kontroluje, zda nedochází k viditelnému úniku vody z potrubí odkapáváním). Vlhký povrch potrubí (orosení) není závadný. Dojde-li během této doby k úbytku vody, je nutné ji doplnit.

Na takto připraveném potrubí se provede vlastní zkouška vodotěsnosti. Vodotěsnost potrubí kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. Zkušební přetlak se určí podle místních poměrů objektu a to:

- výškou podlahy suterénu jestliže je na ní podlahová vpust), popř. nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čistící tvarovky na odpadním potrubí v suterénu nebo

- výškou terénu, nebo

- výškou podlahy přízemí, popř. výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čistící tvarovky na odpadním potrubí v přízemí

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Po uplynutí 1 hod. se měřeným doléváním zjistí úbytek vody ve zkoušené části potrubí. Zkouška je vyhovující, pokud úbytek vody na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesáhne 0,5 l.h-1.

Pokud se v průběhu zkoušky vyskytnou závady, musí se odstranit a zkoušku vodotěsnosti je nutno opakovat

O výsledku zkoušky se provede záznam

Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, aby všechny spoje byly dostupné.

Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa. Zkouška je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa.

Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsnosti (např pěnotvorným roztokem), závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti opakovat.

O výsledku zkoušky se provede záznam.

Zabezpečení stability trubního řádu

Potrubí je nutno vést tak, aby nebyla porušena statická bezpečnost konstrukce ani při případných opravách potrubí. Patní kolena (v přechodu ležaté kanalizace na odpadní potrubí svislé nebo popř. na podlahové vpusti) a jejich připojení musí být zajištěno proti porušení sedáním, vztlakem nebo posunem. Ležaté potrubí musí být rovněž zabezpečeno proti mechanickému poškození.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 55. | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ osazení a umístění, funkčnost, těsnost rozvodů, spád |  |  | Stavbyvedoucí TDI, Subdodavatel | Zápis ve SD, zápis o kontrole, předávací protokol, protokol o tlakové zkoušce potrubí, protokol o uvedení do provozu | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Bude doplněno na základě dodané PD

ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ

Kaskáda dvou tepelných čerpadel  vzduch/voda s elektrickým pohonem v konstrukčním provedení Split, s venkovní a vnitřní jednotkou pro vytápění a ohřev pitné vody v topných zařízeních.

Tepelné čerpadlo o výkonu 10,1kW pří A-7/W35, 400V, 3 x B16A
Maximální výstupní teplota až 60stupňů pří venkovní teplotě -10.
Venkovní jednotka obsahuje kompresor  s možností regulace 35% až 100%

Akustický tlak 35dB ve vzdálenosti  3m od venkovní jednotky při 100% výkonu a výstupní teplotě 35stupňů.

Součást dodávky venkovní jednotky

Provozní náplň chladiva (R410A) pro jednoduché potrubí délky až 12,0 m
– Lemové přípojky
– Kompresor řízený invertorem
– Přepínací ventil
– Elektronický expanzní ventil
– EC-ventilátor
– Výparník

Vnitřní jednotka s regulací tepelného čerpadla Vitotronic 200, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem pro sekundární okruh, 3-cestným přepínacím ventilem a pojistnou skupinou.

Jedna  vnitřní jednotka obsahuje bivalentní zdroj o výkonu 9kW spínané po 3,6,9kW, druhá bude dodána ve variantě bez bivalentního zdroje.

Součást dodávky vnitřní jednotky:

– Vestavěný kondenzátor
– Vestavěný přepínací ventil „topení/ohřev pitné vody“
– Vestavěné vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro sekundární okruh
– Vestavěný pojistný ventil a manometr
– Ekvitermně řízená regulace tepelného čerpadla Vitotronic 200,  typ WO1C s čidlem venkovní teploty
– Integrovaná kontrola objemového toku
– Nástěnný držák
- Bivalentní zdroj

Regulace:
Podsvícená regulace v CZ jazyce, umožňuje kaskádování TČ, externí nárokování 0-10V.
Externí požadavek na konstantní teplotu (např. od VZT)

Ovládání topných větví : řízení 1* přímý okruh, 1* směšovaný okruh

Regulace umožňuje využití přebytků z fotovoltaické elektrárny.

Umožňuje hygienické přehřátí zásobníku TUV – ochrana proti legionelle.

Zajištění přednostního ohřevu TV

Technické informace:

| Výkonové parametry topení podle ČSN EN 14511 (A2/W35) Jmenovitý tepelný výkon kW Otáčky ventilátoru ot./min Elektrický příkon kW Topný faktor ε (COP) při topném provozu Regulace výkonu kW | 5,90 600 1,44 4,10 4,40 až 10,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkonové parametry topení podle ČSN EN 14511 (A7/W35, teplotní spád 5 K) Jmenovitý tepelný výkon kW Otáčky ventilátoru ot./min Objemový tok vzduchu m3/h Elektrický příkon kW Topný faktor ε (COP) při topném provozu Regulace výkonu kW | 7,58 600 4500 1,51 5,01 5,45 až 12,60 |  |  |
| Výkonové parametry topení podle ČSN EN 14511 (A–7/W35) Jmenovitý tepelný výkon kW Elektrický příkon kW Topný faktor ε (COP) při topném provozu | 10,09 3,17 3,18 |  |  |
| Topná voda (sekundární okruh) Min. objemový tok Min.objem topného zařízení, neuzavíratelný Max. externí tlaková ztráta (RFH) při min. objemovém toku mbar Max. teplota přívodní větve |  | 1400 l/h 50 l 500 mbar 50 kPa 60 °C |  |
| Elektrické parametry venkovní jednotky Jmenovité napětí kompresoru Max. provozní proud kompresoru A Cos φ Náběhový proud kompresoru A Jištění Stupeň krytí |  | 3/N/PE 400 V/50 Hz 8,7 0,96 15 B16A IPX4 |  |
| Elektrické parametry vnitřní jednotky Regulace/elektronika tepelného čerpadla – Jmenovité napětí regulace/elektroniky – Jištění síťové přípojky – Jištění interní Průtokový ohřívač topné vody – Typ AWB-E/AWB-E-AC: Namontované z výroby – Typ AWB: Příslušenství – Jmenovité napětí – Topný výkon kW – Jištění síťové přípojky |  | 1/N/PE 230 V/50 Hz 1 x B16A T 6,3 A/250 V 1/N/PE 230 V/50 Hz nebo 3/N/PE 400 V / 50 Hz 9 kW 3 x B16 A 3 × B16 A 3 × B16 A |  |
| Max. elektrický příkon Ventilátor W Venkovní jednotka kW Sekundární čerpadlo (PWM) W – Index energetické účinnosti EEI Regulace/elektronika venkovní jednotky W Regulace/elektronika vnitřní jednotky W Příkon regulace/elektroniky vnitřní jednotky W |  | 2 x 45 5,13 60 ≤ 0,2 15 10 1000 |  |
| Rozměry venkovní jednotky Celková délka mm Celková šířka mm Celková výška mm | 546 1109 1377 |  |  |
| Rozměry vnitřní jednotky Celková délka mm Celková šířka mm Celková výška mm | 370 450 880 |  |  |
| Celková hmotnost Venkovní jednotka kg Vnitřní jednotka Přípustný provozní tlak na sekundární straně | 148 kg 44 kg 3 bar |  |  |
| Přípojky sekundárního okruhu (vnitřní závit) Přívodní větev topné vody G Vratná větev topné vody a vratná větev zásobníkového ohřívače vody G Přívodní větev k zásobníkovému ohřívači vody | 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ |  |  |
| Akustický výkon venkovní jednotky při jmenovitém výkonu (Měření na základě ČSN EN 12102/ČSN EN ISO 9614-2) Vyhodnocená součtová úroveň hladiny hluku – Při A7±3 K/W55±5 K (max.) dB(A) – Při A7±3 K/W55±5 K v nočním provozu dB(A) | 61 55 |  |  |
| Třída energetické účinnosti podle nařízení EU č. 813/2013 Vytápění, průměrné klimatické podmínky – Aplikace nízké teploty (W35) – Aplikace střední teploty (W55) | A+++*4 A+++*4 A+++*4 A++ A++ A++ |  |  |

Akumulační zásobník pro  akumulaci topné vody 
-objem 800 litrů

-nádoba vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)
-uvnitř bez ošetření, vnější základní nátěr
-srážecí plechy před všemi stranovými připojeními Rp 11/2
-s čistícím a kontrolním otvorem  s možností  instalace přídavného vytápění 
-dovol. provozní přetlak 3 bary
-dovol. provozní teplota 90 °C

-tepelná izolace  z měkké pěny silné 90 mm s vrchní krycí PE folií, izolace je přibalena samostatně a montuje se až na místě

-přídavné topné těleso 5,0 kW, 400 V s regulátorem teploty do 95 °C
bezpečnostní omezovač teploty 120 °C s kontrolkou
stupeň ochrany IP 54
bezproblémová instalace do kontrolního otvoru
se zásobníkem je třeba objednat přírubu s návarkem pro el. topné těleso

Zásobníkový ohřívač TV

Stacionární zásobník s velkoplošným výměníkem vhodný pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům.

Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody

Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady

Plocha výměníku 	0,7/0,95m2

Objem 		200 litrů

Max. provozní tlak 	10 bar

Max. teplota 		110 °C

Podlahové vytápění

Systémem  kladení podlahového vytápění  do podlahových lišt

Okruhy jednotlivých smyček podlahového vytápění  jsou navrženy z trubek 17x2 ze síťovaného polyethylenu PE-Xa. Pomocí zesítění dochází k vylepšení již tak dobrých vlastností PE, zejména se to týká teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Koextrudovaná závěrná vrstva proti průniku kyslíku je z etylvinylalkoholu (EVAL), polymeru s nejvyšším závěrným účinkem. Adhezní vrstvou mezi základní trubkou a závěrnou vrstvou je dosaženo pevného přilnutí. Co se týká pevnosti proti oděru má vrstva EVAL vysoké rezervy a je proto schopna odolat i těm nejtvrdším podmínkám na staveništi.

Modulární plastový rozdělovač podlahového topení   je  osazen do skříňky  pro zabudování do stěny. Viditelné části skříně RAL 9010

K dispozici je modulární rozdělovač podlahového topení s 1, 3, 4 a 6 smyčkami

Napojení okruhů G 3/4" eurokonus

Volitelně k dispozici s průtokoměry nebo s regulačním šroubením

Rozestup okruhů: 50 mm

Rozestup rozdělovače podlahového vytápění a sběrače: 225 mm

Připojení vpravo či vlevo G1 s plochým těsněním, nebo zespodu pomocí připojovacích kolen

Rozdělovač podlahového topení vybaven napouštěcím, odvzdušňovacím a obtokovým ventilem

Sestává  z  uzávěrů  na vstupu (přívod a zpátečka), odvzdušnění a vypouštění, z jemných regulačních ventilů pro   potrubí jednotlivých okruhů , uzavíracích ventilů na přívodu , ručního regulačního ventilu  na zpátečce  pro nastavení průtoku a skříňky (provedení pod omítku).

Rozdělovače a sběrače osazen modulem pro ovládání uzavírání servopohonů na jednotlivých topných větví.

Podlahové konvektory

Rozměrově variabilní  vany  podlahového konvektoru z pozinkovaného plechu lakovaného v černé barvě RAL 9005 a kondenzátní vaničku z nerezového plechu DIN 1.4301 (ČSN 17241, AISI 304)

-čela a boky vany s vylamovacími otvory pro připojení na potrubní rozvod a přivedení kabeláže

-příslušenství zahrnující stavěcí šrouby M8x30 pro ustavení polohy vany, stavěcí úhelníky pro fixaci vany k podlaze s funkcí kotvy do betonu, gumové průchodky do vylamovacích otvorů a flexibilní nerezové připojovací hadice s těsněním

-výměník tepla Cu/Al, lakovaný v černé barvě RAL 9005, zakončený dvěma vývodkami s vnitřním závitem G 1/2' a osazený odvzdušňovacím ventilem

-tangenciální ventilátor s 24 V EC motorem a krycí ochrannou mřížkou

-krycí plech překrývající místo připojení na potrubní rozvod

-krycí dřevotřískovou desku chránící vanu konvektoru,ventilátor a výměník tepla při dopravě a montáži

-uzavírací a regulační šroubení, termostatický ventil, elektrotermický pohon ventilu

Krycí mřížky  podlahového konvektoru, umožňující standardní plošné zatížení, které je přes lem vany konvektoru přenášeno do podlahy. Tvarem lamel, jejich roztečí, a uspořádáním účinně ovlivňuje proudění vzduchu, které je vyjádřeno parametrem volného průřezu mřížky v procentech.

Krycí mřížky jsou vyráběny v příčném  provedení s duralovými lamelami v barevném provedení přírodní elox . Všechny lamely mají standardní výšku 20 mm.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 56. | CHLAZENÍ osazení a umístění, funkčnost, těsnost rozvodů, spád |  |  | Stavbyvedoucí TDI, Subdodavatel | Zápis ve SD, zápis o kontrole, předávací protokol, protokol o tlakové zkoušce potrubí, protokol o uvedení do provozu | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Bude doplněno na základě dodané PD

ZAŘÍZENÍ  CHLAZENÍ  CH 01

# Venkovní jednotka jmenovitý chladicí výkon 15,5 kW

Vzduchem chlazená kompresorová jednotka, určena pro provoz s chladivem R410A. Venkovní jednotka systému VRF je vybavena vysokotlakým, invertorově řízeným scroll kompresorem 4.generace. Zařízení umožňuje provoz chlazení a topení (2 trubkový systém). Sání vzduchu je ze zadní strany jednotky.

Venkovní jednotka sestává ze samonosného rámu z pozinkovaného ocelového plechu, který je chráněn polyesterovým antikorozním nátěrem. Díky tomuto nátěru, stejně tak i díky krytí IP44 a použití vysoce odolných pozinkovaných šroubů je jednotka vhodná pro trvalou instalaci ve venkovním prostředí.

Výměník tepla:

Dvojitý, vysoce účinný výměník tepla pro chlazení a topení, sestávající z měděných trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami. Výměník je určen pro provoz s chladivem R410A.

Lamely s rozšířenými žebry disponují díky speciálnímu profilování zvětšenou teplosměnnou plochou. Tím se zvyšuje energetická účinnost a klesá potřeba doplňování chladivem.

Celý výměník je opatřen ochrannou vrstvou Gold-Fin pro zamezení koroze a usazování nečistot.

U venkovní jednotky je garantován chod v režimu chlazení do venkovní teploty -5°C, v režimu topení pak do teploty -20°C.

Ventilátory:

Jednotka je vybavena dvojicí nad sebou umístěných ventilátorů. BLDC motory jsou invertorově řízené, (BLDC = bezkartáčový stejnosměrný motor) s přímo řízenými axiálními ventilátory, staticky i dynamicky vyvážené, s velmi tichým chodem.

Během částečného zatížení nebo při mírné venkovní teplotě se jejich vzduchový průtok a hladina hluku snižuje na minimum. Jelikož je vzduch vyfukován směrem vpřed, lze bezproblémově umístit více jednotek v vede sebe při zachování minimálních předepsaných odstupových vzdáleností.

Chladicí okruh:

Chladicí okruh je určen pro provoz s chladivem R410A a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem . V rámci chladicího okruhu jsou obsaženy následující komponenty : odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, Pomocí dodatečného podchlazovače kapaliny (cyklónový podchlazovač) dochází k většímu podchlazení kapalného chladiva, což je výhodné pro překonání delších vzdáleností. Sací a kapalinové vedení musí být izolováno. Napojení chladovodů se provádí prostřednictvím uzavíracích ventilů.

Chladivové potrubí může být od venkovní jednotky vyvedeno do čelní strany nebo a do stran. Maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou činí 150 m, ekvivalentně až 175 m. Maximální převýšení činí 50 m mezi venkovní a vnitřní jednotkou, resp. 15 m mezi vnitřními jednotkami, což umožňuje napojení jednotek ve více podlažích na 1 venkovní jednotku. Maximální součtová délka činí 300 m.

Současný provoz chlazení a topení v rámci 1 systému není možný.

Odtávání v režimu topení:

K odtávání dochází v momentě potřeby na výměníku venkovní jednotky, a to při režimu topení. Jelikož je výměník venkovní jednotky rozdělený, je topný provoz kontinuální.

Kompresor:

Každá venkovní jednotka od velikosti 8HP do 12HP je vybavena 1 vysokotlakým scroll kompresorem 4. generace, invertorově řízeným. Jedná se o kompresory s BLDC motorem (BLDC = bezkartáčový stejnosměrný motor), s plynulým řízením a frekvencí od 15 do 150 Hz, s integrovanou motorovou ochranou a vysokotlakoým spínačem. Řízení otáček invertorového kompresoru je umožněno pomocí změny frekvence.

Invertorový kompresor optimálně přizpůsobuje provoz požadavkům na zatížení a poskytuje nejvyšší účinnost při částečném zatížení.

Kompresor je standardně vybaven ohřívačem, který zabraňuje hromadění kapalného chladiva.

Viskozita oleje je zajištěna díky vysoké teplotě a tlaku. Olejové čerpadlo není použito a je tak zvýšena účinnost zařízení.

Každý kompresor je pružně uložen pro co nejlepší zvukovou izolaci. Další snížení hluku je díky teflonovému povlaku ložisek kompresoru.

Spolehlivost kompresoru je výrazně zvýšena díky 6ti stupňovému bypassovému ventilu, který zabraňuje poruše z důvodu nadměrně stlačeného chladiva, a to s výrazně vyšší účinností než běžně používaný 4 stupňový bypassový ventil.

Vstřikování chladiva do kompresoru:

Dvoustupňového kompresního účinku lze dosáhnout pomocí vstřikování části chladiva o střední teplotě do kompresoru – část chladiva do kompresoru vstupuje v podchlazeném stavu z podchlazovače (tzv.subcooleru), tím se zvyšuje topný výkon a provozní oblast použití.

Standardní funkce a vybavení jednotky

Funkce odtávání, spínač vysokého tlaku, kontrola prohození fází, funkce zpožděného restartu (3 min.), vlastní diagnostika, měkký start, tichý noční režim

Technická data:

Jmenovitý chladicí výkon při 100% zatížení:	15,5	kW

Jmenovitý topný výkon při 100% zatížení:	18	kW

Maximální počet vnitřních jednotek: 	13	ks.

Max.jmenovitý chladicí výkon vnitřních jednotek: 	31	kW

Min.jmenovitý chladicí výkon vnitřních jednotek: 	7,8	kW

Podíl připojitelných vnitřních jednotek:	50~160	%

Napájení:	400/3/50	V/Ph/Hz

Jmenovitý příkon (chlazení/topení):	4,18 / 4,31	kW

EER:	3,71	W/W

COP 100% (topení):	4,18	W/W

Doporučené jištění:	20	A

Rozměry (VxŠxH): 	1.380 x 950 x 330	mm

Hmotnost: 	96	kg

Hladina akustického tlaku (1m) chlazení / topení: 	52 / 54	dB(A)

Hladina akustického výkonu:	69	dB(A)

Počet kompresorů	1

Typ kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením

Množství vzduchu:	6.600	m³/h

Rozsah venkovních teplot - chlazení:	-5 ~ +48	°C

Rozsah venkovních teplot - topení:	-20 ~ +18	°C

Chladivo R410A: 	3.0	kg

Napojení kapaliny - dimenze: 	9,52	mm

Napojení plynu - dimenze: 	19,05	mm

° Všechny hodnoty jsou dle výrobní dokumentace. Změny vyhrazeny

Uvedené výkony jsou za následujících pomínek :

Chlazení : vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB

Topení : vnitřní teplota 20°C DB / 15°C WB, venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB

Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.

Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.

Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !

Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Provoz při využití kondenzační jednotky nad 100% své nominální kapacity způsobuje snížení výkonů vnitřních jednotek. Aplikace s připojením vnitřních jednotek nad 130% je nutno konzultovat s výrobcem.

# Nástěnná vnitřní jednotka, 2,8 kW.

Designová klimatizační jednotka v plochém tvaru. Opláštění je z umělé hmoty. V zapnutém stavu se se výdech vzduchu automaticky otevře.

Jednotka disponuje 3 stupňovým předfiltrem. Dále je jednotka vybaveny filtračním systémem Plasma, který sestává z ionizační mřížky, kde jsou ze vzduchu oddělovány nečistoty až do velikosti 0,01 mikrometru a mřížky s fotokatalyzátorem, kde dochází k filtraci vzduchu. Ze vzduchu tak není odstraňován pouze prach, ale také pyl a pachy. Jednotlivé části filtru jsou regenerovatelné a snadno čistitelné. Dále je jednotka vybavena funkcí automatického čištění výměníku tepla, která zabraňuje tvorbě bakterií a plísní na jeho povrchu.

Na spodní straně jednotky se nachází odnímatelný panel, pod nímž jsou umístěny všechny přípojky. Odpadá tak nutnost kompletní demontáže opláštění. Kromě toho je jednotka vybavena montážní podpěrou, díky níž  je dosaženo dostatečně komfortní vzdálenosti mezi jednotkou a stěnou pro možnost napojení potrubí.

Ventilátor: Ventilátor s přímým pohonem a velmi tichým chodem, vč. tlumičů vibrací, dynamicky vyvážený a přepínatelný ve 4 stupních v režimu chlazení, resp. 3 stupních v režimu ventilace a topení. Extrémně tichý motor díky přímému řízení BLDC motoru ventilátoru (BLDC = bezkartáčový stejnosměrný motor). Přívod vzduchu do jednotky je pomocí mřížky na vrchní straně jednotky. Čelní kryt je vyklápěcí pro možnost vyjímání filtrů. V jednotce jsou dva filtry – antibakteriální omyvatelný předfiltr a deodorizační filtr. Distribuce vzduchu je pomocí vertikálně a horizontálně nastavitelné lamely – řízení lamely v horizontálním směru je automatické, ve vertikálním směru je ruční.

Chladicí okruh: Výparník (vysoce výkonný výměník tepla) sestává z měděným trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami. Hliníkové lamely jsou opatřeny hydrofilní ochranou proti korozi, která zabraňuje tvorbě kapek mezi lamelami v režimu chlazení. Vstřikování je prováděno prostřednictvím elektronického expanzního ventilu, který se automaticky přizpůsobuje dané situaci. Expanzní ventil je umístěn ve vnitřní jednotce, lze jej ale umístit i mimo jednotku (příslušenství). Napojení chladivového potrubí je možné z obou bočních stran, stejně tak i ze zadní strany jednotky.

Kondenzát: Plastová kondenzátní vana je opatřena vypouštěcím hrdlem na obou stranách. Na jedné straně je umístěna odtoková zátka, na druhé pak pružná kondenzátní hadice. Jednotka není vybavena kondenzátním čerpadlem.

Příslušenství:

Dálkové ovládání:

Jako příslušenství bude jednotka dodána  s infračerveným  ovladačem.

Mikroprocesorová regulace:

- Provozní režimy Chlazení / Topení / Ventilace / Odvlhčování

- Kontrola přednastavené požadované teploty

- Odvlhčení vzduchu v místnosti pomocí speciálního programu

- Ukládání všech zadaných hodnot při výpadku el.energie

- Automatický Restart po výpadku el.energie

- 24 hodinový časovač (ON a/nebo OFF)

- Týdenní časovač (jen při použití standardního kabelového ovladače)

- Poruchový diagnostický program

- Kontrola povrchové teploty výparníku (přehřátí/podchlazení)

- Komunikační vedení k venkovní jednotce

- Integrovaný beznapěťový kontakt pro dálkové zapnutí a vypnutí

Technická data:

Chladicí výkon: 	2,8	kW

Topný výkon: 	3,2	kW

Průtok vzduchu (Vys/Stř/Níz): 	7,8 / 7,2 / 5,9	m³/min

Akustický tlak v 1 m (Vys/Stř/Níz): 	34 / 32 / 28	dB(A)

Napájení:	230/1/50	V/Ph/Hz

Max.el.příkon:	13	W

Rozměry (Š x V x H): 	818*316*189	mm

Hmotnost jednotky: 	8,5	kg

Chladivo: 	R410A / R32

Připojení kapaliny: 	6,35	mm

Připojení plynu: 	12,70	mm

Připoejní kondenzátu (venk/vnitř):	20/16	mm

Nastavitelná teplota – režim chlazení: 	+18 ~ +30	°C

Nastavitelná teplota – režim topení: 	+16 ~ +30	°C

# Nástěnná vnitřní  jednotka 3,6  kW

Designová klimatizační jednotka v plochém tvaru. Opláštění je z umělé hmoty. V zapnutém stavu se se výdech vzduchu automaticky otevře. Jednotka disponuje 3 stupňovým předfiltrem. Dále je jednotka vybaveny filtračním systémem Plasma, který sestává z ionizační mřížky, kde jsou ze vzduchu oddělovány nečistoty až do velikosti 0,01 mikrometru a mřížky s fotokatalyzátorem, kde dochází k filtraci vzduchu. Ze vzduchu tak není odstraňován pouze prach, ale také pyl a pachy. Jednotlivé části filtru jsou regenerovatelné a snadno čistitelné. Dále je jednotka vybavena funkcí automatického čištění výměníku tepla, která zabraňuje tvorbě bakterií a plísní na jeho povrchu.Na spodní straně jednotky se nachází odnímatelný panel, pod nímž jsou umístěny všechny přípojky. Odpadá tak nutnost kompletní demontáže opláštění. Kromě toho je jednotka vybavena montážní podpěrou, díky níž  je dosaženo dostatečně komfortní vzdálenosti mezi jednotkou a stěnou pro možnost napojení potrubí.

Ventilátor:

Ventilátor s přímým pohonem a velmi tichým chodem, vč. tlumičů vibrací, dynamicky vyvážený a přepínatelný ve 4 stupních v režimu chlazení, resp. 3 stupních v režimu ventilace a topení. Extrémně tichý motor díky přímému řízení BLDC motoru ventilátoru (BLDC = bezkartáčový stejnosměrný motor). Přívod vzduchu do jednotky je pomocí mřížky na vrchní straně jednotky. Čelní kryt je vyklápěcí pro možnost vyjímání filtrů. V jednotce jsou dva filtry – antibakteriální omyvatelný předfiltr a deodorizační filtr. Distribuce vzduchu je pomocí vertikálně a horizontálně nastavitelné lamely – řízení lamely v horizontálním směru je automatické, ve vertikálním směru je ruční.

Chladicí okruh:

Výparník (vysoce výkonný výměník tepla) sestává z měděným trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami. Hliníkové lamely jsou opatřeny hydrofilní ochranou proti korozi, která zabraňuje tvorbě kapek mezi lamelami v režimu chlazení. Vstřikování je prováděno prostřednictvím elektronického expanzního ventilu, který se automaticky přizpůsobuje dané situaci. Expanzní ventil je umístěn ve vnitřní jednotce, lze jej ale umístit i mimo jednotku (příslušenství). Napojení chladivového potrubí je možné z obou bočních stran, stejně tak i ze zadní strany jednotky.

Kondenzát:

Plastová kondenzátní vana je opatřena vypouštěcím hrdlem na obou stranách. Na jedné straně je umístěna odtoková zátka, na druhé pak pružná kondenzátní hadice. Jednotka není vybavena kondenzátním čerpadlem.

Příslušenství:

Dálkové ovládání:

Jako příslušenství bude jednotka  dodána se  standardním  kabelovým ovladačem  s černým nebo bílým rámečkem, barevný displej, s českým jazykem.

Mikroprocesorová regulace:

- Provozní režimy Chlazení / Topení / Ventilace / Odvlhčování

- Kontrola přednastavené požadované teploty

- Odvlhčení vzduchu v místnosti pomocí speciálního programu

- Ukládání všech zadaných hodnot při výpadku el.energie

- Automatický Restart po výpadku el.energie

- 24 hodinový časovač (ON a/nebo OFF)

- Týdenní časovač (jen při použití standardního kabelového ovladače)

- Poruchový diagnostický program

- Kontrola povrchové teploty výparníku (přehřátí/podchlazení)

- Komunikační vedení k venkovní jednotce

- Integrovaný beznapěťový kontakt pro dálkové zapnutí a vypnutí

Technická data:

Chladicí výkon: 	3,6	kW

Topný výkon: 	4,0	kW

Průtok vzduchu (Vys/Stř/Níz): 	8,5 / 7,8 / 6,8	m³/min

Akustický tlak v 1 m (Vys/Stř/Níz): 	37 / 34 / 30	dB(A)

Napájení:	230/1/50	V/Ph/Hz

Max.el.příkon:	15	W

Rozměry (Š x V x H): 	818*316*189	mm

Hmotnost jednotky: 	8,5	kg

Chladivo: 	R410A / R32

Připojení kapaliny: 	6,35	mm

Připojení plynu: 	12,70	mm

Připojení kondenzátu (venk/vnitř):	20/16	mm

Nastavitelná teplota – režim chlazení: 	+18 ~ +30	°C

Nastavitelná teplota – režim topení: 	+16 ~ +30	°C

ZAŘÍZENÍ  CHLAZENÍ  CH 02

Vnitřní jednotka:

Designová klimatizační jednotka v nástěnném provedení s opláštěním z umělé hmoty,

čelní plocha je opatřena designovým panelem z optického skla.

V zapnutém stavu se se výdech vzduchu automaticky otevře.

Jednotka je vybavena antibakteriálním předfiltrem a filtračním systémem plazma ionizátor, který s více než 3 miliony iontů chrání uživatele před zápachem a škodlivými látkami. Ze vzduchu tak není odstraňován pouze prach, ale také pyl a pachy. Jednotlivé části filtru jsou regenerovatelné a snadno čistitelné. Jednotka je dále vybavena funkcí automatického čištění výměníku tepla, která zabraňuje tvorbě bakterií a plísní na jeho povrchu.

Na spodní straně jednotky se nachází odnímatelný panel, pod nímž jsou umístěny všechny přípojky. Odpadá tak nutnost kompletní demontáže opláštění. Kromě toho je jednotka vybavena montážní podpěrou, díky níž  je dosaženo dostatečně komfortní vzdálenosti mezi jednotkou a stěnou pro možnost napojení potrubí.

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí aktivního řízení energie, která přizpůsobuje spotřebu el.energie a chladicího výkonu pomocí řízení maximální frekvence motoru ventilátoru.

Sestava vnitřní a venkovní je v energetické třídě A++ (chlazení i topení).

Ventilátor:

Ventilátor s přímým pohonem a velmi tichým chodem, vč. tlumičů vibrací, dynamicky vyvážený a přepínatelný v 6 stupních v režimu chlazení a topení a v 5 stupních v režimu ventilace. Extrémně tichý motor díky přímému řízení BLDC motoru ventilátoru (BLDC = bezkartáčový stejnosměrný motor). Přívod vzduchu do jednotky je pomocí mřížky na vrchní straně jednotky. Čelní kryt je vyklápěcí pro možnost vyjímání filtrů. Distribuce vzduchu je pomocí vertikálně a horizontálně nastavitelné lamely – řízení lamely je automatické.

Směr horizontálních lamel lze nastavit pomocí funkce Auto Swing v krocích 1 až 6. Díky této funkci mohou být jednotlivé zóny rychleji vychlazeny. Směr vertikálních lamel lze nastavit pozicemi 1 až 5 (vlevo a vpravo), rovněž pomocí funkce Auto Swing. Funkce 4 cestný swing garantuje optimální distribuci vzduchu do každého místa v prostoru, jednotka je dále vybavena funkcí funkce Jet cool pro rychlé a vysoce účinné vychlazení prostoru použitím nejvyšších otáček, rovně pak tichým nočním režimem.

Chladicí okruh:

Výparník (vysoce výkonný výměník tepla) sestává z měděných trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami. Hliníkové lamely jsou opatřeny hydrofilní ochranou proti korozi, která zabraňuje tvorbě kapek mezi lamelami v režimu chlazení. Napojení chladivového potrubí je možné z obou bočních stran, stejně tak i ze zadní strany jednotky.

Kondenzát:

Plastová kondenzátní vana je opatřena vypouštěcím hrdlem na obou stranách. Jednotka není vybavena kondenzátním čerpadlem.

Dálkové ovládání:

Standardně je jednotka dodávána vč. bezdrátového infračerveného ovladače. Vnitřní jednotka je standardně vybavena Wifi modemem pro ovládání přes mobilní telefon.

Na přání je možno jednotku vybavit kabelovým ovladačem s bílým nebo černým rámečkem s českým jazykem, beznapěťovým kontaktem pro možnost dálkového zapnutí / vypnutí a signalizaci chodu / poruchy, popř. el. deskou pro komunikaci přes sběrnici RS485.

Jednotka je standardně vybavena funkcí automatického restartu. Součástí vnitřní jednotky je rovněž displej spotřeby el. energie,

Venkovní jednotka:

Vzduchem chlazená kompresorová jednotka, určena pro provoz s chladivem R32, je vybavena duálním invertorovým kompresorem s rotací dvou vaček s proměnlivými otáčkami.  Zařízení umožňuje provoz chlazení a topení (2 trubkový systém), sání vzduchu je ze zadní strany jednotky a výfuk vpřed.

Venkovní jednotka sestává ze samonosného rámu z pozinkovaného ocelového plechu, který je chráněn polyesterovým antikorozním nátěrem. Díky tomuto nátěru, stejně tak i díky krytí IP44 a použití vysoce odolných pozinkovaných šroubů je jednotka vhodná pro trvalou instalaci ve venkovním prostředí.

Výměník tepla:

Vysoce účinný výměník tepla pro chlazení a topení, sestávající z měděných trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami. Výměník je určen pro provoz s chladivem R32.

Celý výměník je opatřen ochrannou vrstvou Gold-Fin pro zamezení koroze a usazování nečistot.

U venkovní jednotky je garantován chod v režimu chlazení do venkovní teploty -15°C, v režimu topení pak rovněž do teploty -15°C.

Ventilátor:

Jednotka je vybavena jedním ventilátorem. BLDC (bezkartáčový stejnosměrný) motor je invertorově řízen,

s přímo řízeným axiálním ventilátorem, staticky i dynamicky vyvážen, s velmi tichým chodem.

Během částečného zatížení nebo při mírné venkovní teplotě se jeho vzduchový průtok a hladina hluku snižuje na minimum. Jelikož je vzduch vyfukován směrem vpřed, lze bezproblémově umístit více jednotek vedle sebe (popř.i nad sebe) při zachování minimálních předepsaných odstupových vzdáleností.

Chladicí okruh:

Chladicí okruh je určen pro provoz s chladivem R32 a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem. Jednotka je standardně vybavena teplotním čidlem. Sací a kapalinové vedení musí být izolováno.

Délka hlavní potrubní větve mezi venkovní jednotkou a vnitřní činí max. 20 m, minimální délka potrubí 3 m, maximální převýšení činí 10 m.

Jednotka je předplněna chladivem pro vzdálenost 7,5 m.

Napájení je vedeno do venkovní jednotky, vnitřní jednotka je prokabelována.

Kompresor:

Venkovní jednotka je vybavena 1 kompresorem invertorově řízeným. Jedná se o duální invertorový kompresor s rotací dvou vaček s proměnlivými otáčkami.. Řízení otáček invertorového kompresoru je umožněno pomocí změny frekvence. Invertorový kompresor optimálně přizpůsobuje provoz požadavkům na zatížení a poskytuje vysokou účinnost i při částečném zatížení.

Kompresor je pružně uložen pro co nejlepší zvukovou izolaci.

Standardní funkce a vybavení sestavy

Funkce odtávání

Funkce zpožděného restartu (3 min.)

Tichý noční provoz vnitřní jednotky

Jet cool (funkce rychlého vychlazení)

Provoz v režimu chlazení při nízkých venkovních teplotách

Funkce aktivního řízení energie

Energetický displej u vnitřní jednotky

Bezdrátový infračervený ovladač

Možnost ovládání kabelovým ovladačem, popř.napojení na systém MaR

Zámek režimu

Energetická třída A++

Wifi modem

Technická data sestavy:

Chladicí výkon (min / jmen / max): 	0,9 / 2,5 / 3,7	kW

Topný výkon (min / jmen / max):	0,9 / 3,2 / 5	kW

Napájení:	230 / 1 / 50	V/Ph/Hz

El.příkon chl / top:	0,56 / 0,71	W

Startovací proud:	2,5 / 3,2	A

Chladivo: 	R32

Připojení kapaliny: 	6,35	mm

Připojení plynu: 	9,52	mm

Připoejní kondenzátu (venk/vnitř):	21,5/16	mm

Garantovaný chod – chlazení:	-15 ~ +48	°C

Garantovaný chod – topení:	-15 ~ +24	°C

Délka potrubí (max / min):	20 / 3	m

Max.převýšení:	10	m

Vnitřní jednotka:

Akustický tlak v 1 m: 	48 / 42 / 37 / 27 / 19	dB(A)

Počet otáček (vent / chl / top)	5/6/6

Rozměry (Š x V x H): 	837*308*189	mm

Hmotnost: 	8,3	kg

Nastavitelná teplota – režim chlazení: 	+18 ~ +30	°C

Nastavitelná teplota – režim topení: 	+16 ~ +30	°C

Venkovní jednotka:

Akustický tlak v 1 m chlazení / topení:	49 / 51	dB(A)

Rozměry (Š x V x H): 	770*545*288	mm

Hmotnost: 	34,1	kg

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 57. | VZDUCHOTECHNIKA osazení a umístění, funkčnost, těsnost |  |  | Stavbyvedoucí TDI, Subdodavatel | Zápis ve SD, zápis o kontrole, předávací protokol, protokol o zkušebním provozu a zaregulování | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

ZAŘÍZENÍ  VZDUCHOTECHNIKY -VZ 01

Sestavná klimatizační jednotka v 0,8mm silném dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT číslo 12.01.001. Mechanické vlastnosti dle EN 1886: Pevnost skříně - D2; Netěsnost skříně působením negativního tlaku 400Pa - L3; Netěsnost skříně působením pozitivního tlaku 700Pa - L3; Netěsnost filtru - F9; Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů  - TB4; Akustická izolace pláště: Pásmo/útlum 125Hz/10dB 250Hz/21dB 500Hz/26dB 1000Hz/27dB 2000Hz/28dB 4000Hz/29dB 8000Hz/30dB. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory. Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3. Zařízení jsou vybavena opěrnými patkami se stavitelnými nožičkami. Rekuperační výměník tepla: rotační regenerační bez zvýšené schopnosti přenosu vlhkosti (hmax=85%).

Dohřev vzduchu:  vodní  ohřívač. Vestavěná regulace: Dotykový navigační panel  (3m stíněný kabel); Řízení otáček ventilátorů:  CAV, plynulé externí řízení 0-10V, Konstantní otáčky,  VAV řízený přívodní vent. s paralelním chodem odvodního vent. dle průtoku vzduchu, automatická kompenzace průtoku dle venkovní teploty;

Týdenní programovací modul: 5 různých časových pásem pro každý den týdne, automatický přechod ze zimního na letní čas, samostatné nastavení časového provozu pro dovolenou a statní svátky; Řízení teploty (6 typů): konstantní tepl. přívodu, dle teploty odvodu, dle prostorové teploty, konst. tepl. přívodu s kompenzací dle venkovní teploty, na konst. tepl. přívodu s přepnutím dle teploty odvodu v závislosti na venkovní teplotě, konst. tepl. přívodu s přepnutím dle teploty prostoru v závislosti na venkovní teplotě; Řízení ohřevu: plynulý signál 0-10V, dvoustupňová protimrazová ochrana, vodní ohřev, elektro ohřev, vodní ohřev v kombinaci s elektro ohřevem; Řízení chlazení: plynulé 0-10V, sekvenční/binární (max. 4 ohruhy), vodní nebo přímé; Řízení rekuperace: plynulé 0-10V, elektronická kontrola otáčení rotoru, vyhodnocování aktuální účinnosti rekuperace, funkce rekuperace chladu; Volné noční chlazení (free cooling); EPS požární signalizace, připojitelné senzory kvality vzduchu (CO2)

Technické parametry jednotky:

rozměr 1790*1825*1120 mm, 480 kg

napětí   400V, 3x10A, IP23

příkon ventilátorů 898/835 W

požadavky  ErP 2018,

napojovací hrdla 4x700/300  mm,

Vo=Vp=2500 m3/hod, 400 Pa,

SPF čisté filtry 1,290 kW/m3/s,

vodní dohřev 6000 W-45/25°C, Ti=22°C,

účinnost rekuperace dle EN 308  89%,

hladina ak. výkonu: přívod  80 dB, odvod 71 dB, okolí 62 dB, sání venkovního vzduchu 68dB, výtlak odvodního vzduchu 83 dB.

ZAŘÍZENÍ  VZDUCHOTECHNIKY -VZ 02

VZDT jednotky s  vertikální orientaci hrdel je jednotka určena pro stěnovou montáž. Jednotka se skládá z kapsových filtrů F7 (ePM2,5 70%) na přívodu a G3 (coarse 50%) na odvodu vzduchu, nízkoenergetických ventilátorů s EC motory, rotačního rekuperátoru poháněného EC motorem a elektrického ohřívače o výkonu 1,67 kW. Na přívod vzduchu lze jako příslušenství umístit kapsový filtr G3 (coarse 60. Připojení jednotky k elektrické síti je přes standartní jednofázovou zásuvku 230/50Hz. Součástí dodávky je elektrický kabel o délce 1m.

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RAL9016-30 a je vyplněn 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Dvojité kartáčové těsnění u rotačního rekuperátoru zabezpečuje minimální přenos odvodního vzduchu do přívodního. Pohonem rotačního rekuperátoru je plynule regulovatelný nízkoenergetický EC motor s minimálním příkonem, který rozšiřuje možnosti ovládání jednotky resp. její funkce. Díky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze přesně řídit jak teplotu vzduchu, tak i vlhkost v prostoru.

V horní části jednotky je umístěn připojovací box CB, který usnadňuje propojení veškerého externího příslušenství jednotky a snižuje nutnost přístupu k základové desce uvnitř jednotky na minimum. CB je vybaven připojovacím rozhraním pro ModBus/RS485, 5 univerzálními, 2 analogovými vstupy, 4 digitálními, 3 analogovými výstupy a 3 svorkami pro napájení 24V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky jednotky je vestavěný bílý ovladač. Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem. Nový intuitivní dotykový ovladač  je koncipován jako Smartphone a je jen jednou z mnoha možností, jak provoz jednotky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pro nadřazené řízení BMS může být použito komunikačního protokolu Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP (s modulem IAM - příslušenství). Díky modulu IAM je možné jednotku řídit i díky aplikaci z Smartphone přes Cloud. Aplikace Home Solution je k dispozici pro operační systém IOS i Android.  Možnosti ovládání se díky novému řídicímu systému, vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodu vzduchu a díky možnosti plynulého řízení otáček rotačního rekuperátoru značně rozšířily. Průtoky vzduchu v jednotlivých stupních otáček se pro přívodní a odvodní ventilátor nastavují samostatně a lze tak docílit požadovaného přetlaku, podtlaku nebo rovnotlaku. Nastavuje se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vysoké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a režimy vždy využívají některé z nich.

Technické parametry jednotky:

rozměr	920*850*584mm, 50 kg

napětí   230V, 13A, IP24

ventilátory 170/170 W

požadavky  ErP 2018

napojovací hrdla 4x160 mm

Vo=Vp=320m3/hod, 250Pa

SPF čisté filtry 	2,006 kW/m3/s

el. dohřev 1700 W - Ti=10°C

účinnost rekuperace dle EN 308  89%

hladina ak. výkonu: přívod  73 bB, odvod 63 dB, okolí 50 dB, sání venkovního vzduchu 58dB, výtlak odvodního vzduchu 75 dB

- jednotka bude doplněna krytem pro zakrytování napojovacího potrubí

- upevnění  napojovacího potrubí k VZ jednotce bude rychloupínacími sponami

- na přívodní a odvodní potrubí bude osazena uzavírací klapka    se servopohonem, třída 3C, 230V

- jednotka bude dodána modulem pro spínání  uzavíracích klapek

- na potrubí směrem do interiéru i exteriéru budou osazeny flexo potrubní tlumiče hluku

Distritribuční  elementy  VZDT

m.č. 102 – sál/přívod vzduchu

Tryskové difuzory pro přívod vzduchu  jako koncové vzduchotechnické elementy pro montáž do  podhledu

Jednotlivé trysky lze libovolně natočit v rozsahu 360° a tím i vytvořit požadovaný obraz proudění s ohledem na osazení v šikmém stropu.

• Designový prvek

• Pro kazetový podhled

• Variabilní obraz proudění

• Nízká hladina hluku

Konstrukční vyhotovení

Difuzor se skládá z čelního panelu s tryskami, vestavěného plenum boxu s připojovacím kruhovým hrdlem. Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL. Plastové trysky jsou pouze v bílé barvě. Připojovací hrdlo je vybaveno břitovým těsněním z gumové pryže.

Montáž

Difuzor se může instalovat přímo do potrubní trasy přes kruhové připojovací hrdlo. Pro zajištění regulace množství vzduchu se doporučuje připojení pomocí plenum boxu.

Přívod vzduchu 375 m3/hod.

Rozměr 600*600 mm

Plenum box  slouží pro připojení koncových elementů do potrubní trasy.

Plenum box je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Vnější část může být opatřena práškovým nátěrem v RAL. Vnitřní hluková izolace 14 mm zvyšuje útlum hluku. Plenum box je vybaven regulační plastovou klapkou Zeus umístěnou v kruhovém připojovacím hrdle, které je opatřené břitovým těsněním z gumové pryže. Vestavěné plastové hadičky slouží měření tlakového rozdílu a následného nastavení přesného množství přívodního nebo odvodního vzduchu pomocí regulační vestavěné klapky.

Plenum box se instaluje pomocí závěsů (závitových tyčí nebo drátů) do stropní konstrukce.

Koncové elementy opatřené hrdlem s břitovým těsněním se zasunou dostatečně hluboko do kruhového otvoru na spodní straně plenum boxu.

U koncových elementů opatřených středovým otvorem je nejdříve nutné do spodního otvoru plenum boxu namontovat konzolu MB-THOR. Poté se pomocí šroubu spojí plenum box a čelní deska koncového elementu.

| Průtok vzduchu Tlaková ztráta Teplota v místnosti Přívodní teplota Nastavení klapky K-faktor (platí pro l / s) Vyvažovací tlak (delta p) Dosah proudu Celková hladina akustického výkonu (do potrubí) Celková hladina akustického výkonu (váhový filtr-A) Celková hladina akustického tlaku (s váhovým filtrem-A, měřeno 10 m² Sabine, ekv. absorbční plochy) | 375 25 22 20 100 26.0 16 2,2 49 38 34 | m³/h Pa °C °C % Pa m dB dB(A) |
| --- | --- | --- |

m.č. 102 – sál/odvod  vzduchu

Vířivé anemostaty  s pevnými lamelami a čelní čtvercovou deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do prostoru. Vířivé anemostaty naleznou uplatnění v administrativních budovách, kancelářích v obchodních centech. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku v rozmezí 2,6 až 4 m. Pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K.

• Možnost horizontálního a vertikálního připojení

• Nízká hladina hluku

• Vysoká indukce proudu vzduchu

Čelní deska je standardně vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL nebo z hliníkového resp. nerezového plechu A304/A316L.

Profilové lamely na čelní desce tvoří různé soustředné obrazce (tvar A ).

Při požadavku lze vytvořit obrazec 300 až 500 do velikosti čelní čtvercové desky 600 nebo 625. V objednávkovém kódu je nutné označit velikost např. 300/625.

Plenum box  je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Plenum box může být opatřen práškovým nátěrem v RAL na vnější nebo vnitřní straně, vnější tepelnou izolací „J“ nebo vnitřní hlukovou izolací „I2“. Přívodní plenum box je standardně vybaven perforovaným plechem a regulační klapkou D1. Odvodní plenum box je standardně vybaven regulační klapkou D1 bez perforovaného plechu. Kromě kruhového plenum boxu s horizontálním připojením může být místo standardní regulační klapky D1 použito speciální klapky s možností nastavení množství vzduchu.

Anemostat může být připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu s horizontálním nebo vertikálním připojovacím hrdlem. Čelní deska se uchytí k plenum boxu pomocí otvoru ve středu desky a spojovacího šroubu. Spojovací šroub s dekorativním bílým krytem je standardní součástí dodávky každého anemostatu. Přiložené samolepící těsnění je nutné nalepit na horní část desky přímo při montáži.

| Průtok vzduchu Tlaková ztráta Teplota v místnosti Přívodní teplota Nastavení klapky Celková hladina akustického výkonu (do potrubí) Celková hladina akustického výkonu (váhový filtr-A) Celková hladina akustického tlaku (s váhovým filtrem-A, měřeno 10 m² Sabine, ekv. absorbční plochy) | 500 10 22 20 90 45 27 | m³/h Pa °C °C % dB dB(A) |
| --- | --- | --- |

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 58. | ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDU, SLABOPROUDU: Měření a regulace Elektrická požární signalizace Silnoproud včetně svítidel Strukturovaná kabeláž Elektrické zabezpečovací systémy Přístupový systém Kamerový systém revizní zprávy elektroinstalace, osazení a umístění, funkčnost, kvalita provedení |  |  | Stavbyvedoucí TDI, Subdodavatel | Zpráva o výchozí revizi, Zápis ve SD, zápis o kontrole, předávací protokol, revizní zpráva elektroinstalace | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Kontrola elktroinstalace

- Průběžná kontrola prováděných prací při uložení vedení, způsob uložení, volby vodičů a kabelů, souběhy, křížení apod.

- Kontrola uložení a kompletnosti rozvodů před zakrytím, zahrnutím tras

- Provedení fotodokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření

- Ověřit elektrickou pevnost a neporušenost instalace

- Provedení funkčních zkoušek a výchozích revizí s vystavením protokolu autorizovanou osobou

Standardy a jakosti materiálů

- Použití typů kabelů a vodičů dle specifikace v dokumentaci

- Připojení ke zdroji energie (distribuční síť NN) bude novou přípojkou s odběrným místem dle připojovacích podmínek (sazba C46d)

- Svítidla budou volena ve středním standardu, příklady viz karta svítidel použitých při návrhu osvětlení, vhodnost svítidel bude doložena kontrolním výpočtem osvětlení splňující světelně-technické parametry

- Systém zabezpečení bude splňovat II. Třídu zabezpečení a bude doplněn o opticko-teplotní požární hlásiče, signalizace o narušení bude umožňovat připojení na PCO, přenos přes SMS/GPRS, vzdálený přístup přes ethernetové rozhraní

- Připojení k poskytovateli datových služeb bude přes optický kabel (METROPOLITNÍ SÍŤ UP), datová rozvodnice RACK, strukturovaná kabeláž s AP WIFI, projektor.

- IT rozvod bude proveden v cat.6 a bude certifikován výrobcem se zárukou min. 20 roků

- Ovládání svítidel bude řídicím systémem na platformě IQ budov, tento systém bude zajišťovat i ovládání žaluzií a topení

- FV elektrárna bude řešena monokrystalickými panely zapojenými v ostrovním režimu doplněná o AKU pack s kapacitou min. 15 kWh s automatikou přepínání odběru

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 59. | LITINOVÁ MŘÍŽ ke stromům materiál , podklad, druh a stav provedení | Při dodávce a pokládce kolem stromům |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

## Provedení, materiál :

Provedení litinové mříže kolem stromů je jako paprskovitá kruhová o vnějším průměru 1500mm a vnitřním průměru 500mm a o hmotnosti 142kg.

Litinová mříž je sestavena z 12 litinových roštů ležících na dvoudílném ocelovém rámu.

Velikost merez ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Povrchová úprava je základní antikorozní nátěr + syntetická vrchní barva.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 60. | BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÝCH PLOCH materiál , podklad, druh a stav provedení | průběžně při pokládce a při dodávce dlažby |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

## Provedení, materiál :

Betonová dlažba pojížděných ploch je jako zámková 100/200/80mm s hladkým povrchem v barvě přírodní bez fazet.

Dlažba mrazuvzdorná, s nízkou obrusností, s opatřením ochranným systémem „vnitřní impregnace“, která vykazuje minimální nasákavost v celém objemu speciálními přísadami tak, aby výsledný produkt vykazoval minimální nasákavost v celém svém objemu, intezivní barvy, minimální riziko výkvětů, vyšší odolnost proti znečištění a snadnější údržbu povrchu.

Pokládka dlažby bude se spárou 3-5mm s vyplněním spáry čistým křemičitým pískem 0/2mm. Po odmetení přebytečného zásypového písku se plocha obousměrně zhutní a následně se provede dosypání spár a dospárování plochy.

Vyráběna je z vibrolisovaného betonu dvouvrstvou technologií se složením betonu ČSN EN 206-1 pro stupeň vlivu prostředí XF4.

Protiskluznost dlažba koeficient tření Fx = 0,6 dle ČSN 74 4507.

Odolnost dlažby proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek max.1000g/m2 po 100 cyklech metodou „A“ podle ČSN 73 1326.

Odolnost proti obrusu max. 25cm3 dle ČSN 72 1158.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 61. | BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍCH PLOCH materiál , podklad, druh a stav provedení | průběžně při pokládce a při dodávce dlažby |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

## Provedení, materiál :

Betonová dlažba pochozích ploch je jako plošná hladká s mixem formátů 600/400mm, 400/200mm, 400/400mm, 200/200mm v tl. 60mm v barvě přírodní.

Dlažba mrazuvzdorná, s nízkou obrusností, s opatřením ochranným systémem „vnitřní impregnace“, která vykazuje minimální nasákavost v celém objemu speciálními přísadami tak, aby výsledný produkt vykazoval minimální nasákavost v celém svém objemu, intezivní barvy, minimální riziko výkvětů, vyšší odolnost proti znečištění a snadnější údržbu povrchu.

Pokládka dlažby bude se spárou 3-5mm. Dlažbu není možné stabilizovat pomocí vibrační desky. Jednotlivé dlažební desky se při pokládce stabilizují pouze poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Následně se přistoupí k zaspárování plochy křemičitým pískem 0/2mm. Takto provedená a zaspárovaná plocha je připravena k okamžitému použití.

Vyráběna je z vibrolisovaného betonu dvouvrstvou technologií se složením betonu ČSN EN 206-1 pro stupeň vlivu prostředí XF4.

Protiskluznost dlažba koeficient tření Fx = 0,6 dle ČSN 74 4507.

Odolnost dlažby proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek max.1000g/m2 po 100 cyklech metodou „A“ podle ČSN 73 1326.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 62. | BETONOVÁ DLAŽBA DOPLNĚNÍ CHODNÍKU materiál , podklad, druh a stav provedení | průběžně při pokládce a při dodávce dlažby |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku | Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 |

## Provedení, materiál :

Betonová dlažba doplnění chodníku je pochozí jako plošná hladká 300/300 mm v tl. 60mm v barvě přírodní.

Dlažba mrazuvzdorná, s nízkou obrusností, s opatřením ochranným systémem „vnitřní impregnace“, která vykazuje minimální nasákavost v celém objemu speciálními přísadami tak, aby výsledný produkt vykazoval minimální nasákavost v celém svém objemu, intezivní barvy, minimální riziko výkvětů, vyšší odolnost proti znečištění a snadnější údržbu povrchu.

Pokládka dlažby bude se spárou 3-5mm. Dlažbu není možné stabilizovat pomocí vibrační desky. Jednotlivé dlažební desky se při pokládce stabilizují pouze poklepem gumovou .palicí přes dřevěné prkno. Následně se přistoupí k zaspárování plochy křemičitým pískem 0/2mm. Takto provedená a zaspárovaná plocha je připravena k okamžitému použití.

Vyráběna je z vibrolisovaného betonu dvouvrstvou technologií se složením betonu ČSN EN 206-1 pro stupeň vlivu prostředí XF4.

Protiskluznost dlažba koeficient tření Fx = 0,6 dle ČSN 74 4507.

Odolnost dlažby proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek max.1000g/m2 po 100 cyklech metodou „A“ podle ČSN 73 1326.

SO 05  - PŘÍPOJKA  VODY

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 63. | STAVEBNÍ RÝHA pro pokládku potrubí, geometrické parametry úprava, stav | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou materiálu, je třeba výkop provádět tak, aby na něj bezprostředně navazovaly následující technologické operace. Ochrana základové spáry v zimním období se nevyžaduje. Pro pokládku a montáž  potrubí PE nebo PVC  technologické postupy stanovují min teplotu nad bodem mrazu.  Objekty budou zakládány v  pažených jamách. Prováděné práce musí splňovat požadavky ČSN 73 1000,  ČSN 73 1001,  ČSN 73 3050 a dalších. V místech výskytu podzemní vody bude na dně výkopu provedena štěrkopísková vrstva a odvodňovací drenáž. Pokud takto provedená úprava bude nedostatečná bude ke snížení hladiny podzemní vody použito hydrovrtů. Dno výkopu pod potrubím bude mít hloubku min.100 mm plus 1/5DN.Vzorová uložení potrubí budou v souladu s příslušnými ČSN a požadavky jejich výrobců

## Přesnost provedení dna a stěn stavebních rýh

Provedení s přesností + 30 mm a - 50 mm od projektovaného tvaru úpravy dna a stěn základových jam, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají stavební konstrukce.

Úprava pláně dna výkopu, na kterém bude vybudována zpevněná plocha (násyp), musí být provedena s přesností  40 mm + 1/10 dmax.

Místní rovinnost se kontroluje 3 m latí a nesmí být pod ní větší prohlubně jak 50 mm případně 1/3 dmax (dmax = největší zrno ve výkopu v mm).

Na pláni, na které má být uložena ornice, se kontroluje jen dodržení rovinnosti.

## Šířka dna výkopu při kladení potrubí

## Šířka dna výkopu pro kladení potrubí, kde způsob montáže nevyžaduje přítomnost pracovníků ve výkopu (rozměry jsou v m )

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 64. | POTRUBÍ geometrické parametry | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Pro vnější vodovodní rozvody mohou být použity trubky a tvarovky z rozvinutého polyetylénu dle ČSN 64 6410 (EN 12201-1,2,3,5)

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 65. | KLADENÍ POTRUBÍ, geometrické parametry uložení rozvodů | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Veškerá potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění a uložení potrubí bude provedeno dle příslušných ČSN platných pro použité druhy potrubí.

Vzorová uložení potrubí budou v souladu s příslušnými ČSN a požadavky jejich výrobců. Detaily  uložení potrubí budou prováděny podle PD a pokynu výrobce potrubí. Obsypy a zásypy musí být provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem a musí být zhutněny po obou stranách potrubí rovnoměrně dle vzorového příčného řezu.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 66. | SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ, | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí a příslušných ČSN. Vzhledem  navržené délce přípojky se se spojováním potrubí nepočítá. Napojení na vystrojení vodoměrné šachty a na uzávěr s napojovacím pasem prostřednictvím mechanické montážní spojky.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 67. | KONTROLA A TESTOVÁNÍ POTRUBÍ | po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o kontrole |  |

Testování  tlaku v potrubí

Provede se podle ČSN  75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Desinfekce vodovodního potrubí

Desinfekce bude provedena ihned po provedení trubního vedení.  Po desinfekci  se provede proplach.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 68. | OZNAČOVÁNÍ | po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o provedení |  |

Osazení zemního uzávěru bude označeno tabulkou s popisem. Podzemní vedení musí být chráněno výstražnými fóliemi v souladu s ČSN. Nevodivá vedení musí být doprovázena vyhledávacím vodičem, který bude položen nad osou potrubí a bude vyveden k poklopům nebo k měrným bodům. V rámci předání musí být provedena zkouška identifikace vodiče.

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace, objekt HDV

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 69. | STAVEBNÍ RÝHA A JÁMA Pro pokládku potrubí, osazení nádrže a objektu HDV geometrické parametry úprava, stav | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou materiálu, je třeba výkop provádět tak, aby na něj bezprostředně navazovaly následující technologické operace. Ochrana základové spáry v zimním období se nevyžaduje. Pro pokládku a montáž  potrubí PE nebo PVC  technologické postupy stanovují min teplotu nad bodem mrazu.  Objekty budou zakládány v  pažených jamách. Prováděné práce musí splňovat požadavky ČSN 73 1000,  ČSN 73 1001,  ČSN 73 3050 a dalších. V místech výskytu podzemní vody bude na dně výkopu provedena štěrkopísková vrstva a odvodňovací drenáž. Pokud takto provedená úprava bude nedostatečná bude ke snížení hladiny podzemní vody použito hydrovrtů. Dno výkopu pod potrubím bude mít hloubku min.100 mm plus 1/5DN.Vzorová uložení potrubí budou v souladu s příslušnými ČSN a požadavky jejich výrobců

## Přesnost provedení dna a stěn stavebních rýh

Provedení s přesností + 30 mm a - 50 mm od projektovaného tvaru úpravy dna a stěn základových jam, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají stavební konstrukce.

Úprava pláně dna výkopu, na kterém bude vybudována zpevněná plocha (násyp), musí být provedena s přesností  40 mm + 1/10 dmax.

Místní rovinnost se kontroluje 3 m latí a nesmí být pod ní větší prohlubně jak 50 mm případně 1/3 dmax (dmax = největší zrno ve výkopu v mm).

Na pláni, na které má být uložena ornice, se kontroluje jen dodržení rovinnosti.

Stavební jáma pro osazení akumulační nádrže bude v průměru o 0,5 m širší, než je půdorys nádrže. Stěny budou paženy.  Na dno výkopu bude volně navršena vrstva betonu. Pokud je podloží jílovité, stačí jej zarovnat.

## Šířka dna výkopu při kladení potrubí

## Šířka dna výkopu pro kladení potrubí, kde způsob montáže nevyžaduje přítomnost pracovníků ve výkopu (rozměry jsou v m )

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 70. | POTRUBÍ geometrické parametry | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Trubky a tvarovky z PVC musí odpovídat ČSN 64 3185 (EN 1452-2), 64 3172 (EN 1401-1) a 64 3185 (EN 1452-3).

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 71. | KLADENÍ POTRUBÍ, geometrické parametry uložení rozvodů | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Veškerá potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění a uložení potrubí bude provedeno dle příslušných ČSN platných pro použité druhy potrubí. Vzorová uložení potrubí budou v souladu s příslušnými ČSN a požadavky jejich výrobců. Detaily  uložení potrubí budou prováděny podle PD a pokynu výrobce potrubí. Obsypy a zásypy musí být provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem a musí být zhutněny po obou stranách potrubí rovnoměrně dle vzorového příčného řezu.

U trub z PVC je třeba provádět zásypy a obsypy důsledně dle pokynů výrobce  a příslušných návodů k těmto pracím. Zásypový materiál musí být použit takový, aby nedošlo k porušení potrubí.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 72. | SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí a příslušných ČSN. Potrubí bude spojováno na gumové (silikonové) kroužky, Spoj bude vodotěsný. Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě. Řezání trub  bude provedeno dle pokynů  výrobce tak, aby nedošlo k porušení povrchové ochrany a bylo umožněno dokonalé  spojení trub.

Spojení stok nově budovaných bude provedeno ve spojné šachtě. Přípojky menších profilů do DN 200 m lze připojit pomocí  tvarovky.

Napojení do stávající (menších přípojek DN 150, DN 200) lze provést jako přímé napojení do stávajícího potrubí jádrovým vývrtem, případně vsazením odbočky v závislosti na použitém matriálu. Připojení musí být provedeno tak, aby nebyla porušena řádná funkce  stoky a její vodotěsnost.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 73. | KANALIZACE osazení a umístění, funkčnost, těsnost rozvodů, spád |  |  | Stavbyvedoucí TDI Subdodavatel | Zápis ve SD, zápis o kontrole, předávací protokol, protokol o zkoušce vodotěsnosti, protokol o tlakové zkoušce potrubí | Vzorkovací protokol. Prohlášení o shodě na použité materiály dle Nařízení vlády 312/2005 Technický list materiálu |

Kontrola kanalizace

- Kontrola provádění kanalizace, každé větve, spády, upevnění, druh materiálu, průměr a pod.,

- Napojování jednotlivých tvarovek a jejich utěsnění,

- Provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti,

- Zabezpečení stability potrubí,

- Ochranu (zásyp a kotvení) ležaté kanalizace,

- Prověrka kanalizace před zakrytím zástupcem zákazníka (TDI), zápis o výsledku prověrky do stavebního deníku,

Při mezioperační kontrole je nutné průběžně ověřovat kvalitu každé větve, napojení a utěsnění tvarovek, dodržení technologických postupů.

Po dokončení a prověrce, předání a převzetí, vnitřní ležaté kanalizace TDI, odběratelem, se kontroluje včasnost a úplnost provedení kanalizace.

Zkoušky kanalizace

Před zakrytím smontovaného potrubí musí být provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí.

Technickou prohlídkou se zjišťuje:

- dodržení navrženého způsobu uložení (popř. předepsaného výrobcem pro použitý materiál) ve výkopu nebo podepření v násypu,

- dodržení navrženého způsobu upevnění potrubí  (ve vybetonovaných instalačních kanálech nebo kolektorech jejich ukotvení ke stavební konstrukci háky, objímkami, závěsy, konzolami a pod.),

- provedení spojů a utěsnění potrubí,

- předepsaného spádu, dispozičního uspořádání, vyústění stoupaček.

Technickou kontrolu provádí stavební dozor investora za účasti dodavatele, případně odběratele nebo budoucího uživatele. Technická prohlídka může být doplněna o průzkum kamerou v těch částech, kde je to technicky možné. O výsledku prohlídky se provede záznam.

Při kladném výsledku technické kontroly se přistoupí k provedení zkoušky vodotěsnosti. Zkoušku provádí dodavatelská organizace, za účasti stavbyvedoucího objektu, technického dozoru investora a případně budoucího provozovatele - odběratele. V rámci stavebního řízení si mohou účast vymínit i jiné organizace.

Zkouška vodotěsnosti

Zkoušky se mohou provádět po jednotlivých částech (větvích) ležaté kanalizace (dle postupu výstavby), nebo celku. Ve zkoušeném úseku nutno provizorně utěsnit po dobu zkoušky všechny otvory v potrubí.

Potrubí musí být očištěné a přístupné, nesmí být opatřeno kryty, zazdívkami nebo zásypy. Všechny spoje potrubí musí být v plném rozsahu snadno přístupné. Teplota okolního prostředí musí být nejméně + 5oC.

Průběh technických prohlídek a zkoušek se zaznamenává do stavebního deníku, a to bez ohledu na jejich výsledek. O kladném výsledku se navíc provede „Zápis o zkoušení vnitřní kanalizace“ (viz. příloha 15.1).

Zkoušky se provádějí dle PN „Zkoušení vnitřní kanalizace“. Zkoušky vodotěsnosti ležaté vnitřní kanalizace se provádějí studenou vodou bez mechanických nečistot. Zkoušená část kanalizace se plní vodou tak, aby všechen vzduch mohl z potrubí volně uniknout, a aby  se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku.

Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřená doba (0,5 - 2 hod, t.j. kameninové potrubí - 2 hod., litinové potrubí - 1 hod. a potrubí z plastů a oceli - 0,5 hod.), aby se ustálila teplota a vlhkost potrubí, stěny potrubí dočasně nasákly vodu a z potrubí unikl všechen vzduch. Po uplynutí této doby se kontroluje, zda nedochází k viditelnému úniku vody z potrubí odkapáváním). Vlhký povrch potrubí (orosení) není závadný. Dojde-li během této doby k úbytku vody, je nutné ji doplnit.

Na takto připraveném potrubí se provede vlastní zkouška vodotěsnosti. Vodotěsnost potrubí kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. Zkušební přetlak se určí podle místních poměrů objektu a to:

- výškou podlahy suterénu jestliže je na ní podlahová vpust), popř. nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čistící tvarovky na odpadním potrubí v suterénu nebo

- výškou terénu, nebo

- výškou podlahy přízemí, popř. výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čistící tvarovky na odpadním potrubí v p	řízemí

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Po uplynutí 1 hod. se měřeným doléváním zjistí úbytek vody ve zkoušené části potrubí. Zkouška je vyhovující, pokud úbytek vody na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesáhne 0,5 l.h-1.

Pokud se v průběhu zkoušky vyskytnou závady, musí se odstranit a zkoušku vodotěsnosti je nutno opakovat

O výsledku zkoušky se provede záznam

Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, aby všechny spoje byly dostupné.

Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa. Zkouška je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa.

Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsnosti (např pěnotvorným roztokem), závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti opakovat.

O výsledku zkoušky se provede záznam.

Zabezpečení stability trubního řadu

Potrubí je nutno vést tak, aby nebyla porušena statická bezpečnost konstrukce ani při případných opravách potrubí. Patní kolena (v přechodu ležaté kanalizace na odpadní potrubí svislé nebo popř. na podlahové vpusti) a jejich připojení musí být zajištěno proti porušení sedáním, vztlakem nebo posunem. Ležaté potrubí musí být rovněž zabezpečeno proti mechanickému poškození.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 74. | ŠACHTY, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Kanalizační šachty budou provedeny  v místech spojení kanalizací, výškových a směrových lomech, na rovné trase maximálně po 50 m a v dalších případech požadovaných ČSN. Šachty  budou v provedení plast. Konstrukce  šachty  musí zajistit vodotěsnost. Umístění, konstrukce,  vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101. Šachtové dno bude uloženo na vrstvu štěrkopísku mocnosti 100 mm. Obsyp šachty štěrkem nebo prohozenou zeminou.

Poklop šachty bude zvolen dle umístění  šachty - ve vjezdu litinový únosnost 12,5 t, mimo vjezd litinový nebo plastový s únosností 1,5 t.

Osazení nádrže do předem připraveného výkopu provádějí pracovníci dodavatelské firmy, a to pomocí hydraulické ruky přemístěním z auta. Na horní hrany nádrže je nanesena pěna, do níž se usazuje víko. Na otvor ve víku se nasadí komín a opět zakryje víkem k tomu určeným.

Po instalaci nádrže do výkopu a po upevnění horní krycí desky je nutné vyvrtat otvor pro přívodní a vývodní potrubí. Otvory a propojení s případným přítokovým a odtokovým potrubím je nutné minimálně konzultovat se zhotovitelem DK. ,

Zeminu na zahrnutí je nutné umístit tak, aby nepřekážela při instalaci nádrže a nesvážela se do výkopu. Před samotným zasypáním je zapotřebí dostatečně utěsnit spoje a zásyp zeminou provést až po jejich vytvrzení – min 2 dny. V případě potřeby je možné provést zasypání nejdříve po 24 hodinách. Pro utěsnění potrubí se použije kvalitní flexibilní lepidlo. To zajistí dokonalou vodotěsnost a mrazuvzdornost. Následně se použije asfaltová lepenka, která je odolná proti tlaku. Takto se zafixuje rovněž spoje mezi spodním dílem nádrže a krycí deskou i v místě uchycení výstupního komínku.

Před zasypáním nádrže je zapotřebí ještě provést dodatečné přetěsnění.
Zemina pro zásyp nesmí obsahovat kameny nebo materiál s ostrými hranami, aby při větším tlaku nedošlo k poškození stěny nebo víka nádrže.

Rozhodující pro způsob osazení nádrže bude dodržení technologického postupu dodavatele nádrže.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Doklad | Doklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 75. | VSAKOVACÍ BOXY | průběžně denně a po dokončení dílčích částí po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis z KD ve stav. deníku |  |

Montáž

Pro veškeré vsakovací, resp. retenční objekty, které jsou řešeny v rámci předkládané projektové dokumentace, je možné použít pouze originální prvky a příslušenství firmy Wavin k těmto účelům určených. Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou např. spojky bloků pro horizontální, resp. vertikální směr, vstupní hrdla, šachtové adaptéry, záslepky, boční zakončovací desky, základové desky apod.

Montáž nejnižší vrstvy spočívá v zafixování akumulačního boxu na základové desce (odlišné pro vsak a retenci). Akumulační box je propojen se základovou deskou na 6 místech zasunutím do připraveného pouzdra. Spojením vzniká jeden nový celek.

Spojování dvou sousedících boxů (po spojení základové desky a akumulačního boxu) v horizontální rovině se provádí integrovanými spojovacími elementy, které jsou vždy dva, na každé straně boxu.

Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí zasunutím akumulačního boxu na 6 místech zasunutím do připraveného pouzdra na stropě nižší vrstvy. A zároveň zafixováním v horizontální rovině přes integrované elementy.

Spojování dvou sousedících boxů v horizontální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka klip. Dva klipy na každý spoj.

Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka trubka. Dvě trubky na spojení dvou boxů.

Zasakovací nebo retenční nádrže musí mít vyřešeno odvětrání systémů (větrací komínek na terén, odvětrání přes nátokovou nebo revizní šachtu atp.) a bezpečnostní přepad systému pro havárii nebo extrémní klimatické podmínky.

Revizní kanály je nutno ukončit vstupním hrdlem DN 160/315, DN 400, DN 500 nebo boční záslepkou 35kPa. Všechny revizní kanály musí být uzavřeny.

Osazení revizních šachet se provádí přes šachtový adaptér 315/600 nebo 315/400 do předpřipravených otvorů, které se musí vyřezat ve stropě resp. dně boxů. Při použití šachtového adaptéru 500/600 je nutné použít také záslepku 75kPa. Šachty se na terénu zakončují standartní nabídkou poklopů pro zvolený průměr šachty.

Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění

Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty Wavin. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. Podrobný popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném montážním předpise.

Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše při současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu.

Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/16.

Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s důrazem a pečlivostí na napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní lehkým válcem bez vibrací.

| P.č. | Konstrukce | Kontrola |  | Provede | Výsledek | Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán | Skutečnost |  |  |  |
| 76. | OZNAČOVÁNÍ | po dok. celku |  | Stavbyvedoucí TDI | Zápis ve SD, zápis o provedení |  |

Podzemní vedení musí být chráněno výstražnými fóliemi v souladu s ČSN.